陕西未来能源化工有限公司

第二循环水药剂

技术规格书

编 制：

校 核：

审 核：

审 定：

批 准：

陕西未来能源化工有限公司

二零一七年十二月

目  录

1、总则	- 1 -

2、基础资料	- 2 -

3、标准规范	- 5 -

4、技术要求	- 6 -

5、供货范围	- 7 -

6、性能保证和考核	- 8 -

7.技术服务和联络	- 9 -

8、检验与验收	- 10 -

9、包装、运输、储存	- 10 -

10、药剂到货时间	- 11 -

11、结算方式	- 11 -

# 1、总则

1.1 本技术规格书是为陕西未来能源化工有限公司第二循环水系统加药方案的设计、药剂供货、加药服务等方面所提出的基本要求。凡对本加药系统的某些必备要求，而未列入本规定者，也属于本技术规定的范围。

1.2投标方应保证提供满足本规格书所列标准和要求的高质量产品及相应服务，并应满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3投标方应保证提供的药剂是安全的、环保的、可靠的且必须具有同类项目运行业绩并被证明是成熟产品。

1.4投标方需根据招标方水质特点制定详细的加药方案，提供所有属投标方供货范围的药剂和服务，投标方可使用招标方现有的次氯酸钠、缓蚀阻垢剂、硫酸加药装置进行加药，若根据加药方案需要增加新的设备及仪表，费用由投标方自理，不单独报价。

1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提出的产品和服务完全符合本技术规格书的要求。偏差（无论大小、多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中，如投标方要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并报招标方审查，但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。

1.6在签订合同之后，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应满足要求，投标方不得增加费用。

1.7若投标方的投标文件中商务部分与本技术规格书要求不一致，以本技术规格书为准，投标方中标后不得以投标中的商务报价为借口要求增加费用，由此发生的一切费用由投标方自行负责。

1.8投标方须提供详细的药剂用量及报价清单。

1.9投标方提交文件的计量单位应采用国际单位制，文件使用的语言为简体中文。

# 2、基础资料

2.1设计参数

循环水给水温度：设计值：30℃  实际值：26-29℃

循环水回水温度：设计值：40℃   实际值：32-36℃

实际温差：6-7℃

第二循环水循环水量（最大）：35000m3/h

第二循环水循环水量（正常）：28000m3/h

循环水浊度≤20NTU

控制浓缩倍数：≥5

正常排污：50~80 m3/h

正常补水：150~400 m3/h

保有水量：15000m3

管道及设备材质：碳钢、不锈钢、含铜设备

2.2第二循环水加药装置参数

循环水加药装置可根据监测换热器上的PH实现自动加酸，定时投加次氯酸钠，若不能完全满足投标方对加药系统的要求，投标方应自行调整加药方式，可手动加药。

2.2.1次氯酸钠加药设备参数

（1）贮药罐

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 有效有效容积 | 20m3/台 |
| 材质 | PE |

（2）加药计量泵

| 数量 | 4台 |
| --- | --- |
| 流量 | 0～1500L/h |
| 出口压力 | 20m |
| 形式 | 立式、隔膜计量泵 |
| 控制方式 | 连续或冲击投加 |
| 品牌 | 美国/帕斯菲达 |

2.2. 2硫酸加药设备参数

（1）贮药罐

| 数量 | 1台 |
| --- | --- |
| 有效有效容积 | 5m3/台 |
| 材质 | 碳钢 |

（2）加药计量泵

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 流量 | 0～100l/h |
| 出口压力 | 0.6MPa（G） |
| 形式 | 立式、隔膜计量泵 |
| 控制方式 | 连续或冲击投加 |
| 品牌 | 美国/帕斯菲达 |

2.2. 3缓蚀阻垢加药设备参数

（1）贮药罐

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 有效有效容积 | 2m3/台 |
| 材质 | PE |

（2）加药计量泵

| 数量 | 4台 |
| --- | --- |
| 流量 | 0～100l/h |
| 出口压力 | 0.4MPa（G） |
| 形式 | 立式、隔膜计量泵 |
| 控制方式 | 连续或冲击投加 |
| 品牌 | 美国/帕斯菲达 |

2. 2.4监测换热器设备参数

监测换热器可以监测循环水给水的PH、浊度、电导率等参数。

2.3循环水补充采用以下三种形式

2.3.1生产水+燃气发电废锅排污

2.3.2回用水+燃气发电废锅排污

2.3.3回用水+生产水+燃气发电废锅排污

投标方应根据三种补水形式编写不同的加药方案。

回用水水质全分析表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | NTU | ≤2 |
| 2 | 总铁 | mg/l | 0.5~1.0 |
| 3 | 硅酸（以SiO2计） | mg/l | ≤6 |
| 4 | 石油类 | mg/l | ≤0.1 |
| 5 | PH |  | 6.0-9.0 |
| 6 | COD | mg/l | ≤20 |
| 7 | Cl- | mg/l | ≤70 |
| 8 | 电导率 | μs/cm | ≤650 |
| 9 | TDS | mg/l | ≤400 |
| 10 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/l | ≤40 |

生产水水质全分析表

| 序号 | 分析项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电导率 | ≤700μs/cm |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤500 mg /l |
| 3 | PH | 7.5-8.5 |
| 4 | 浊度 | ≤5NTU |
| 5 | 总碱度 | ≤500 mg /l |
| 6 | 溶解性总固体 | ≤400mg/l |

# 废锅排污中磷酸三钠的浓度在2-10 mg/l，废锅排污约10m3/d。

系统补水主要以2.3.2方式为主，当生产系统变化时也可能采用2.3.1和2.3.3补水形式。投标方报价时综合考虑药剂种类和加药量。

# 3、标准规范

主要执行的规范标准涉及如下（并不限于此）：

GB/T 50050-2007            《工业循环冷却水处理设计规范》

GB/T 50102-2003            《工业循环水冷却设计规范》

HG/T 20524-2006      《化工企业循环冷却水处理加药装置设计统一规定》

其它相关标准。标准执行优先次序如下：

1）国家标准规范

2）企业标准

# 4、技术要求

4.1投标方应根据本规格书的要求制定浓缩倍数不低于5.0的药剂投加方案，方案中应明确一个日历年所需的药剂种类、药剂量、单价、总价。

4.2投标方所提供的药剂质量需满足国家和企业的相关标准，若产品质量不合格，应无条件退回，若投标方提供的药剂不满足系统要求，应及时、免费更换药剂，确保循环水水质合格，总价不变。

4.3 投标方在对招标人循环水系统进行水处理的过程中，所有使用的化学药剂必须符合相关的国家水处理技术规范和标准的要求，严禁使用国家明令禁止的有毒有害化学药剂。工业次氯酸钠有效氯≥10%。

4.4投标方每天分析循环水的PH、硬度、碱度、氯离子、总磷、浊度、余氯、浓缩倍数、COD等项目，每月分析一次腐蚀速率、异养菌数，水质异常需要增加相应的分析项目和频次。

4.5招标方的分析数据作为考核的依据，不作为调整加药方案的依据，投标方自行分析所需的化验项目，调整加药方案。若投标方对招标方的水质分析结果有异议，双方可共同校对水质分析结果，若无异议依据招标方数据考核。

4.6水处理效果至少满足下表要求：

水质指标一览表

| 序号 | 分析项目 | 控制指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯 | 0.2～1.0mg/l | 监督项 |
| 2 | PH | 7～9 | 考核项 |
| 3 | CL- | ≤500mg/l | 考核项 |
| 4 | 总碱度 | ≤350mg/l | 考核项 |
| 5 | 总铁 | ＜3mg/l | 考核项 |
| 6 | 电导率 | ＜5000us/cm | 考核项 |
| 7 | 钙硬度，CaCO3 | ＜500mg/l | 考核项 |
| 8 | 总磷 | 0.5～10mg/l | 考核项 |
| 9 | 浓缩倍数 | ≥5 | 考核项 |
| 10 | 不锈钢腐蚀率 | ＜0.005mm/a | 考核项 |
| 11 | 碳钢腐蚀率 | ＜0.075mm/a | 考核项 |
| 12 | 异养菌数 | ＜105个/ml | 考核项 |

# 5、供货范围

5.1投标方应满足本规格书要求的各项条款，供货范围包括但不限于以下内容:

5.1.1招标方负责提供水源、电、仪表空气、浓硫酸等公用工程介质。

5.1.2投标方需提供详细的加药方案及除浓硫酸外的所有药剂。药剂种类包括但不限于阻垢剂、缓蚀剂、非氧化性杀菌剂、分散剂、消泡剂、次氯酸钠等，投标方可依据水质、水量等参数完善药剂种类和药剂量。

5.1.3循环水系统加药操作、卸货、水质分析、技术支持等加药系统所需的一切服务。

5.1.4药剂供应和服务期限：一年。计划2018年5月16日-2019年5月15日，以实际发生的时间为准。全年药剂费用为固定费用，结算时需扣除考核费用，具体结算方式见第11条。

5.2其他

5.2.1招标方提供现有的加药设备供投标方使用，投标方可根据方案需要增加加药设备和分析设备，但费用自理，投标方须保证加药方案的有效实施和水处理效果合格。

5.2.2投标方需提供24小时加药及相关技术服务，系统出现异常情况后，现场服务人员2小时到达现场，技术人员3日到达现场。

5.2.3投标方提供药剂相关数据等与招标方共享，药剂相关数据主要包括：药剂名称、数量、作用、投加方式等。

5.2.4投标方负责提供药剂投加方案，且根据系统变化调整加药方案。

5.2.5投标方提供使用各种水处理化学品的质量证明书等相关资料，以便招标方备案和管理。

# 6、性能保证和考核

6.1投标方负责加药设备的运行、水质监控，每周提供水质分析报告一份，每月提供技术服务报告一份，总结当月工作，指出存在的问题，提出解决措施。

6.2招标方每周做一次循环水水质分析，依据水质分析（见水质分析表）及现场挂片腐蚀速率检测判断水处理效果，评价结果纳入季度考核。

6.3考核办法

6.3.1水质指标一览表中2-9项，若水质分析指标（依据招标方分析结果）超出5%，每项指标考核500元/次，超出10%，每项指标考核1000元/次。水质指标一览表中2-9项的指标根据加药方案进行调整。

6.3.2水质指标一览表中2-9项，若水质指标超标10%以上，且持续24小时以上，则视为一次加药事故，加药事故考核10000元/次，若一季度内发生5次加药事故，扣除当季水处理药剂费用，除终止承包合同外，投标方还要承担由此造成的全部经济损失。

6.3.3水质指标一览表中10-13项超过指标，则视为一次加药事故，加药事故考核10000元/次，若一季度内发生5次加药事故，扣除当季水处理药剂费用，除终止承包合同外，投标方还要承担由此造成的全部经济损失。

6.3.4若因循环水水质超标导致设备及管道腐蚀或泄漏，甚至装置停车事故，投标方承担全部的经济损失，并扣除当季度的水处理药剂费用。

6.3.5招标方将加药设备交接给投标方后，投标方需精心操作，在一年服务期限内设备及备件损坏由投标方负责。

- 7.技术服务和联络

7.1现场服务人员应具备以下条件：

7.1.1遵守招标方的各项规章和制度；

7.1.2有较强的责任感和事业心，吃苦耐劳；

7.1.3具有循环水系统加药经验及处理系统问题的能力，能够正确地进行现场指导；

7.1.4身体健康，适应现场工作的条件；

7.1.5投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

7.2投标方现场服务人员的职责

7.2.1投标方技术服务人员负责药剂催交、药剂检验、药剂投加与卸货、药剂质量问题的处理、设备运行管理等。

7.2.2投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底及人员培训，认真讲解加药方案，与招标方技术人员保持沟通，及时调整加药量和系统排污量。

7.2.3 投标方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。

7.2.4投标方对其现场服务人员的安全及其他行为负全部责任。

7.3服务要求

7.3.1 在用药初期，投标方技术人员应提供全过程的跟踪，对加药操作和水质控制等进行指导，直到系统全部运行正常。

7.3.2投标方提供周报、月报，总结水质处理效果，分析运行情况，制定处理措施，制定改进计划。

7.3.3制定详细的药剂操作维护手册和实施细则，提供相关人员的操作培训。

# 8、检验与验收

8.1投标方应在发货前对药剂的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合本合同规定的质量证书。

8.2到货后，招标方组织相关单位对药剂进行验收，验收标准执行国家和企业标准。

# 9、包装、运输、储存

9.1投标方所提供的货物均为货物出厂时原包装。

9.2投标方所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、受冻、腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

9.3招标方负责提供药剂储存场所，投标方负责药剂的储存。

# 10、药剂到货时间

到货时间 ：接到招标方通知后半个月到货。

到货地点：陕西未来能源化工有限公司第二循环水现场。

# 11、结算方式

11.1季度结算：当季运行结束后，根据药剂使用量、考核结果计算药剂费用。超出投标文件中的药剂量不予结算。

11.2本季度结算上一季度的药剂费用，每季度结算费用扣留10%作为质保金，合同执行完成3个月后，经招标方考核合格后支付质保金。