陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

放空氢气回收利用增效、费托低温冷凝物脱水

流量计、压力变送器、远传液位计、温度变送器

技术规格书

编         制：

校         核：

审         核：

审         批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一八年二月

目　　录

1.总则	1

2.主要技术规范	2

3.技术要求	3

4.检验和试验	6

5.供货范围	6

6. 技术资料	7

7.质量保证	8

8.验收及技术服务	8

9.包装、运输、交货	9

10．仪表数据表（见附件）	10

1.总则

1.1带“＊”的为否决项；“●”号的为重点响应项，三个带“●”重点响应项不满足，将作为否决项处理。

1.2本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司流量计、压力变送器、远传液位计、温度变送器（以下简称仪表）的技术要求。本技术规格书规范了该批仪表的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

●1.3投标方对仪表的安全性、完整性、经济性负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。

●1.4 招标方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

●1.5 投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

1.6 在技术协议签订10日之内，投标方书面提供仪表的各种工艺参数包括外形尺寸图、各部件材质、内部结构图、安装系统图等加盖公章的电子版及纸版资料提供给招标方；在签订合同15日之内，投标方提出流量计的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

＊1.7该批仪表所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

●1.8合同签订后，招标方有权提出因标准、规程、规范、参数等发生变化而产生修订要求，投标方应在招标方界定的期限内免费进行修改、维护，确保修订后系统的正常可靠运行。具体事宜由双方协商确定。

1.9投标方负责所需全部仪表及材料供货、指导安装、调试运行。

●1.10投标方对投标产品负有全责，包括采购的产品。采购产品的制造商

2.主要技术规范

以下提出的规范是最低要求，要求投标方在投标书技术文件中列出各种品牌流量计设计制造所适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。

GB/T2624-2006             流量测量节流装置

BS1024:1.2:1984           在封闭管道中的流量测量

DIN2041-1975              特殊应用的孔板和喷嘴

SH/T-3406                 石油化工钢制管法兰标准

SH/T-3404                 管法兰用紧固件

MSS-SP-25                 标志系统标准

ASTM A105/A105M-05        管系部件用碳素钢锻件

ASTM A182/A182M-05a       高温设备用锻制或轧制的合金钢管法兰、锻制管件、节流装置及零件

ASTM A216/A216M-04        高温下使用的适合于熔焊的碳素钢铸件规格

ASTM A217/A217M-04        适合高温受压零件用合金钢和马氏体不锈钢铸件

ASTM A479/A479M-06a       锅炉及压力容器用不锈钢和耐热钢棒与型材

ASTM A564/A564M-04        热轧及冷精轧时效硬化处理过的不锈钢棒材和型材技术规范

API RP 550                炼油厂仪表和控制系统安装手册

HG/T20507-2000            自动化仪表选型规定

ISO5167-1:2003            安装在充满流体的圆形截面管道中用差压装置测量流量

ANSI B16.5                美国国家标准钢管法兰和法兰接头件

ANSI B16.25               美国国家标准焊接端

ANSI B16.34               美国国家标准钢制法兰连接和焊接端

ANSIB1.20.1               美国国家标准管缧纹

API RP550                 美国石油学会炼油厂仪表安装手册

注：以上标准和规范必须采用合同生效之日的最新版本。在以上标准和规范中没有包括的部分，应采用通用国家标准和不低于国家标准的制造厂商标准。卖方若需要在设计、制造、检验和试验的过程中，全部或部分地采用制造厂企业标准时，应提供企业标准文件，并取得买方同意。

3.技术要求

3.1 流量计（含节流装置及变送器）

●3.1.1投标方所投标的流量计及附件产品必须是全新产品，整体集成供货。节流装置选用重庆川仪、银川融神威、德阳新泰、重庆拓展品牌，变送器见3.2具体要求。。

3.1.2要求投标方在投标书技术文件中详细描述各自品牌流量计的结构形式、设计特点、规格型号、系统精度要求等各种技术参数，并给出节流装置外形尺寸图、内部结构图、部件材质。

*3.1.3节流装置的制造尺寸应根据数据表的工艺条件按相关标准和计算公式计算确定，兼顾最大流量、最小流量和压力损失等因素，流量系数应该是线性的且稳定在流量测量范围内。投标方投标时必须附有节流装置的计算书（同时说明计算标准），计算书包括但不限于以下参数：工艺参数、压力等级、管道壁厚、计算差压、永久压力损失、孔径比β值、保证要求精度的上、下游直管段长度、计算流量曲线等内容。投标文件中不得改变节流装置数据表中的压力等级、材料、性能规定及特殊要求。

3.1.4节流装置的接管直径应与工艺管道直径相同，不带前后直管段。

3.1.5节流元件、配对法兰材质不得低于数据表的要求，取压短管和根部阀材质不低于316LSS，其所选材质必须有材质报告，以及生产厂家。

3.1.6节流元件必须注意材质及焊接工艺，要杜绝节流元件在使用过程中出现蠕变、脱落。针对数据表中温度、压力、差压、压损等参数，节流元件在制造过程中必须考虑足够的安全余量。

3.1.7节流装置应带有标准孔板、配对法兰、顶丝、全螺纹螺栓、厚型（Ⅱ型）螺母、吹扫孔板（10号钢通径垫片）、垫片、取压短管（Φ14×2）、对焊式根部阀、定位环等安装附件。

3.1.8节流装置上需标出流体流动方向。

3.2变送器

●3.2.1压力变送器、差压变送器（与节流装置配套）、双法兰变送器（远传液位计）（以下简称变送器）选用ROSEMOUNT品牌3051S系列或EJA品牌E系列产品，传感器等主要部件为原装进口件，所有产品必须出具原产地证明。

3.2.2 变送器应提供成套的数字液晶指示表头。流量差压变送器表头应提供开方后的显示数据，其他类型变送器应显示线性数据。用户可根据需要选择工程单位值和百分数交替显示。数字液晶指示表头故障或损坏的情况下不应影响变送器信号的输出，长期适用于-30～80℃范围内的环境温度。

3.2.3变送器必须为智能型24V DC 供电两线制4-20mA DC 叠加HART 协议信号。变送器能够通过手持智能终端和DCS-AMS 系统进行远程设置,用于对变送器进行组态和维护。手持智能终端或DCS-AMS 系统与变送器进行HART 通讯时，应对4-20mA DC 信号输出无任何影响。

3.2.4变送器（本体）的测量精度应至少为0.075%（微差压为±0.1%），并应保证至少在10:1 量程比范围内均不低于此测量精度；变送器的最大量程比不宜小于100:1；零点漂移应小于变送器标定量程的1%。

3.2.5变送器的测量膜盒必须能够承受来自任何一侧的本体额定压力，并且当单向过压撤除以后应不用重新调整零点，变送器仍能保证正常测量精度。膜片密封系统填充液种类的接液温度范围应至少涵-100～315℃范围；环境温度应至少在-40～85℃范围内。若采用毛细管连接，毛细管应带316SS 铠装+PVC 护套。毛细管内的填充液应根据数据表中的介质温度自行选择产品合适的规格型号，尽量避免使用需要保温伴热的填充液。

3.2.6隔膜密封压力、差压变送器，要求测量膜片及毛细管耐真空计（采用全焊接式结构、加厚膜片）。对带有毛细管的连接形式，必须采用焊接。

3.2.7变送器必须成套提供过程连接接头和一体式阀组，材质不低于316SS。当需要进行NACE处理时，过程连接接头的材质应符合NACE MR0175 的要求，并且提供符合性证明文件。两阀组或三阀组需为自由成熟品牌产品。变送器测量室法兰侧面必须具有独立的排气/排液口及堵头，材质应至少为316SS。

3.2.8变送器的接液材质应至少为316LSS，对于特殊介质，根据测量介质的特点选择蒙乃尔、哈氏合金（C-276）、镀金膜片、钽等材质。当需要NACE处理时， 变送器的接液材质应符合NACE MR0175 的要求，并且提供符合性证明文件。

3.2.9变送器电气接口为1/2″NPT(F)，配置防爆金属密封丝堵。电器壳体材质应为低铜铸铝合金带聚氨酯涂层或不锈钢。

3.2.10变送器必须成套提供2”管不锈钢安装支架及不锈钢安装附件（如U 型螺栓、螺母等）。

3.3温度变送器（含测温元件和温度变送器）

●3.3.1测温元件选用重庆川仪、安徽天康、上自仪、天津中环品牌产品，温度变送器选用ROSEMOUNT品牌248系列或E+H品牌TMT182系列产品。

3.3.2测温元件采用铠装结构形式，外保护套管为整体锥棒钻孔式，锥形钻孔套管与铠装保护管保证最小间隙、良好接触，最大间隙小于0.5mm，厚度不低于数据表要求，要求具有抗震、耐磨、防水、抗氧化剂和硫化腐蚀环境，能够满足被测介质、操作条件、工况、物理性质的要求。

3.3.3投标产品应满足后附数据表的材质、防爆等级、防护等级、精度要求。

3.4备件

●3.4.1双金属温度计选用重庆川仪、安徽天康、上自仪、天津中环品牌产品，不锈钢压力表选用重庆川仪、上自仪、北京布莱迪品牌产品。按数据表要求明确接头、弹簧管和表壳等的材质。防护等级、精度等级、连接尺寸满足后附数据表的要求。

3.5所有产品必须带有304不锈钢铭牌，铭牌上注明制造厂名称、商标、位号、产品型号、量程等主要内容；铭牌牢固的固定在产品上。

4.检验和试验

所供产品将经过严格的检查和试验，其试验记录将作为文件的一部分提供给用户。生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。

5.供货范围

5.1节流装置1套（含变送器），压力变送器1台、远传液位计1台、温度变送器1套（含测温元件和温变）（空白处由投标方填写）

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FE-101 | 流量计 |  | 1套 | 配套FT-101 |
| 2 | PT-101 | 压力变送器 |  | 1台 |  |
| 3 | 150-LT-0104 | 远传液位计 |  | 1台 |  |
| 4 | TT-101 | 温度变送器 |  | 1台 |  |

5.2备品备件及专用工具：备品备件已包含在总价中。

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TG-101 | 双金属温度计 |  | 1台 |  |
| 2 | TG-102 | 双金属温度计 |  | 1台 |  |
| 3 | PG-101 | 不锈钢压力表 |  | 1台 |  |
| 4 | 150-PG-0112 | 不锈钢压力表 |  | 1台 |  |
| 5 | 240-PG-802E | 不锈钢隔膜压力表 |  | 1台 |  |
| 6 | 240-PG-802F | 不锈钢隔膜压力表 |  | 1台 |  |
| 7 | 240-PG-802G | 不锈钢隔膜压力表 |  | 1台 |  |

6. 技术资料

6.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。投标方提供的电子版图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2003格式。

6.2 投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调试、运行维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

6.3投标方资料的提交应及时。资料提供应至少包括：外形尺寸图、各部件材质、内部结构图、安装系统图、电气接口尺寸等。

6.4 投标方设备发货时，随机提供终版资料（图纸资料4套,3正一副，电子版1套）应至少包括：

6.4.1满足设备安装需要的外形尺寸图、内部结构图

6.4.2产品说明书

6.4.3发货清单

6.4.4产品合格证

6.4.5 原产地证明（进口）

6.4.6 产品计算书

上述资料需按照招标方档案管理标准执行，见附件。

7.质量保证

7.1 投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的仪表，并在各个方面符合本技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

7.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证。

7.3 投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。在仪表安装、调试过程中，投标方应及时派技术人员到现场免费进行指导，免费解决仪表调试过程中出现的制造质量问题，直到无缺陷投运。

7.4 质保期: 仪表正常运行12个月或货到现场验收合格后18个月（以先到者为准）。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。质保范围内对产品的维修、检测必须在招标方现场进行，或投标方提供同种替代产品后方可由投标方去其它地方维修，所有费用由投标方承担，并满足招标方工期和正常生产要求。

8.验收及技术服务

8.1仪表运抵现场后，投标方须派代表对包装箱体外观及箱内货物数量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。仪表在招标方现场安装、调试、试车期间，进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到性能考核要求。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

8.2仪表安装前投标方应向招标方进行技术交底，并免费提供操作及维修人员的培训。内容包括：仪表的操作、安装、维护、维修等，具体时间由双方磋商安排。

8.3投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

8.4设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换；由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方应积极协助修理和更换。质保期后，仪表在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

8.5投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

8.6在仪表安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在12小时内做出积极响应。

8.7仪表制造厂以外制造的附件，应允许在其制造厂接受招标方检验员的检验。

8.8招标方要对仪表进行出厂前工厂检验，投标方在交货时随设备提供检验报告。

9.包装、运输、交货

9.1 仪表须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应有效封闭后方可进行包装、发货，预防运输过程中的二次污染。

9.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

9.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件及校验工具应单独装箱发货。

9.4 设备的包装和运输及其它要求应符合相关标准要求。

9.5交货：技术协议签订后2个月内货到现场，陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。

10．仪表数据表（见附件）