陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

电仪车间调节阀、气动调节阀

技术规格书

编      制：

校      核：

审      核：

审      批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一八年三月

目　　录

1.总则	1

2.工程概况	2

3.主要技术规范	3

4.技术要求	4

5.检验和试验	6

6.供货范围	7

7.技术资料	7

8.质量保证	8

9.验收及技术服务	8

10.包装、运输、交货	9

11.阀门数据表

- 1.总则

1.1带“*”的为否决项；带“●”的为重点响应项，三个带“●”的重点响应项不满足，将作为否决项处理。

1.2 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司电仪车间调节阀、气动调节阀。本技术规格书规范了该批阀门的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.3投标方对阀门的安全性、完整性、经济性负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。要求投标方在投标书技术文件中详细填写本技术规格书4.2项列出的表格。

1.4 招标方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

●1.5 投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

1.6 在技术协议签订10日之内，投标方书面提供阀门的各种工艺参数包括外形尺寸、噪音计算、进出口连接尺寸、装配图等纸版及电子版加盖公司公章给招标方确认；在签订合同后15日之内，投标方提出阀门的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

*1.7 阀门所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

*1.8 投标方应提供成熟可靠的阀门及附件设备。投标方需同时具有中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）调节阀A2或A2(1)、B1及B2级资质。

*1.9要求投标方的品牌产品有超过3个煤化工装置且不少于50台二年以上成功运行的业绩，已证明安全可靠。要求投标方列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、装置名称、使用工况、阀门规格、投运日期、联系方式、运行状况证明等信息。

1.10 投标方在投标文件中提供取得的中石化、中石油、神华集团、大唐国际或中煤大型企业的产品准入证书（证书编号在网上可以查询）供招标方确认，证书应在有效期内。优先选择中石化、中石油、神华、大唐国际或中煤大型企业合格供应商的入围产品。

1.11 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和设计参数发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

*1.12 阀门阀体、阀门内件等主要部件必须由投标文件中说明的工厂进行加工制造，不允许分包给其他加工工厂加工制造。对于成套的阀门附件应给出详细的型号规格，并随投标文件提供相应的选型资料供招标方确认。

- 2.工程概况

2.1主要装置概况

本次招标的阀门用于净化、合成、油品装置。

2.2工程主要原始资料

2.2.1气象条件

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1184.3 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均温度 | ℃ | 8.6 |  |
| 2.2 | 年平均最高温度 | ℃ | 15.30 |  |
| 2.3 | 年平均最低温度 | ℃ | 1.8 |  |
| 2.4 | 极端最高温度 | ℃ | 38.60 |  |
| 2.5 | 极端最低温度 | ℃ | -29.0 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 56.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 896.1l |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向及频率 | % | 12.5 | 风向NNW |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 3.2 |  |
| 5.3 | 历史最大风速 | m/s | 25 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 397.70 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | m | 1.50 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2815.00 |  |
| 8.3 | 年平均雷、暴日 | d | 29.90 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 13.80 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1127-1546 |  |
| 8.6 | 年平均下雾日敷 | d | 8.9 |  |

2.2.2地震烈度

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306-2001），榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA<0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度<VI度。

3.标准规范

以下提出的规范是最低要求，要求投标方在投标书技术文件中列出各种品牌阀门设计制造所适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。

3.2.1 ASME：

B16.10        阀门的结构长度

B16.5         法兰尺寸应符合

B16.11        螺纹连接应符合

B16.34        钢制阀门

3.2.2 API：

Std598        阀门的检查和试验

Std607        火灾安全设计

3.2.3 MSS：

SP-54         阀门、法兰接头及其他管路附件的铸钢结构质量

SP-55         阀门、法兰接头及其他管路附件的铸钢质量

SP-61         水压试验

3.2.4 ANSI

ANSI/FCI 70-2      低压空气试验

ANSI B16.104-76    调节阀泄漏标准

ANSI B1.20.1       管螺纹

3.2.5 ISA

ISA S75.1         调节阀口径计算公式

ISA S50.1         工业仪表模拟信号

- 4.技术要求(带*的为技术否决项)

*4.1 投标方所投标的阀门及附件产品必须是全新产品，整体集成供货。要求投标方在投标书技术文件中详细描述各自品牌阀门的结构形式、设计特点、附件配置方案、压力等级及泄漏等级等各种技术参数，并给出阀门外形图和结构图。

●4.2 要求投标方在投标技术文件中详细列举阀门各部件的材质、生产厂家、加工组装工厂等信息。阀体、阀内件、执行机构等主要部件的出厂检验证明文件随调节阀的技术文件一起提供。投标方应完整填写下面的表格：

4.2.1阀门主要部件：

| 序号 | 部件名称 | 铸造/ 锻造工厂 | 加工工厂 | 阀门组装检验工厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 |  |  |  |  |
| 2 | 阀内件 |  |  |  |  |
| 3 | 执行机构 |  |  |  |  |

4.2.2阀门附件

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 生产厂家 | 组装工厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门定位器 |  |  |  |  |
| 2 | 过滤减压阀 |  |  |  |  |
| 3 | 气控阀 |  |  |  | 若有 |

4.2.3投标方在投标书技术文件中提供每台阀门的选型数据表，给出每台阀门阀体、上阀盖、阀座、阀芯、阀杆、密封填料的材质。

●4.3阀门在介质流量20%－110%范围内变化时，能安全稳定长周期运行，要求阀门在正常工况下常用流量时的开度在50%-75%。在阀门的选型数据表中列出阀门的计算CV值及选择CV值，并给出阀门在正常工况下各流量条件下的开度值。

●4.4投标方根据后附数据表的工艺条件合理设计阀门参数和形式，并在本技术规格书6.3.1项的表格中详细填写。

●4.5要求投标方在投标书技术文件中详细描述各自品牌阀门的阀体/阀芯/阀座/阀杆的硬化处理方案。

4.6该批阀门为气动执行机构，投标方在投标书技术文件中描述执行机构的结构形式及生产厂家。招标方可以提供的仪表气源压力为0.40-0.65Mpa。要求保证阀门阀芯与阀杆连接部分强度，阀杆需适当加粗，当阀门被不明原因卡住，适当增大气源压力，阀杆不会变形、弯曲,阀芯与阀杆连接部件不会松动变形。

4.7阀门的设计超压范围应大于其最大操作压力的150％；出口流量调节精度小于±1%。控制室远程遥控调节时，能快速满足运行需要。阀门的执行机构使用在高压差或关闭时单向压差等于最大工作压力的120％时，阀门仍能保持稳定的关闭，并能够迅速地开启。阀门应在上述参数下安全、稳定运行，不产生振动。

4.8 阀门运行状态下的最大噪音不得高于85分贝（离阀门和地

面1m处）。

4.9配智能型电气阀门定位器，支持HART协议，限定为Fisher品牌DVC6200系列或Metso品牌ND9000系列产品，满足ExiaⅡCT4防爆认证等级，阀门定位器的选型应满足榆林地区最低气温-30℃下的使用要求。

4.10投标方在投标书技术文件中给出配置气路原理图供招标方确认。

4.11成套配置的智能电气阀门定位器、空气过滤减压阀等必要附件整体安装在阀门上，气路及其连接管件选用Swagelok品牌或PARKER品牌316SS材质产品。电气信号接口尺寸按照《数据表》中的要求设计。阀门电气附件的安全认证级别不低于数据表中提出的要求。

4.12空气过滤减压阀应选择ASCO品牌或NORGREN品牌产品的耐低温型不锈钢产品，能承受-40℃的工作温度,带不锈钢压力表和不锈钢安装支架。

4.13阀门要求带有304不锈钢铭牌。铭牌上打印制造厂名称、商标、产品型号、位号、口径、阀体压力等级、材质、防爆等级、制造年月等内容，并永久牢固的固定在阀体上。每个阀体上有永久性的流体流向标识。阀门就地指示用阀门位置指示器状态显示清晰醒目。

4.14执行机构采用底漆加面漆；不锈钢不做涂漆处理，但应喷砂清理表面。

4.15单台重量大于80Kg的阀门必须有吊装吊耳。

4.16阀门及附件产品应保证连续运行大于10000h无故障。

4.17 该批阀门为备用阀门，阀门外形尺寸应保证与原阀门保持一致，签订技术协议时，可现场进行测绘。

4.18 位号152-LV-9201、143-LV-0014的阀门，需要配备变径大小头及紧固件。

- 5.检验和试验

每台阀门必须经过严格的检验，其检查试验记录将作为文件的一部分提供给用户。阀门应按照API598进行如下检验和测试：

5.1壳体强度（水压及渗漏试验）

5.2密封性能（气密试验）上密封试验，低压密封试验；高压密封试验

5.3铸件质量检查（化学成分，力学性能，外形尺寸，外观检验）

5.4最小阀体壁厚

5.5内腔清洁度

5.6最大启闭力矩

5.7零部件检查

5.8阀门密封泄漏标准

5.9高压气体壳体试验．

- 6.供货范围

| 序号 | 位号 | 数量（台） | 型号 | 阀门形式 | 公称 通径 | 压力 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141FV-29001 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 141FV-59001 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 131LV-1001～3001A | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 131LV-1001～3001B | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 131LV-0013 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 143LV-0014 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 144PV-0004 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 151LV-1201 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 152LV-3501 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 152LV-9201 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 152LV-2902 | 1 |  |  |  |  |  |

- 7. 技术资料

7.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。投标方提供的电子版图纸为AutoCAD2004格式，文本为WORD2003格式。

7.2 投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调试、运行维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

7.3 投标方设备发货时，随机提供终版资料（图纸资料4套，S一正三副，电子版1套）应至少包括：

7.3.1满足设备安装需要的外形尺寸图、内部结构图、气路图

7.3.2发货清单

7.3.3产品质量证明书或合格证

7.3.4阀门出厂检验证明文件

- 8.质量保证

8.1 投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的阀门，并在各个方面符合本技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

8.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证。

8.3 投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。在阀门安装、调试过程中，投标方应及时派技术人员到现场免费进行指导，免费解决阀门调试过程中出现的制造质量问题，直到阀门无缺陷投运。

8.4 质保期：正常运转无问题后12个月或阀门货到现场验收合格后18个月（两者以先到为准）。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。质保范围内对产品的维修、检测必须在招标方现场进行，或投标方提供同种替代产品后方可由投标方去其它地方维修，所有费用由投标方承担，并满足招标方工期和正常生产要求。

8.5阀门在正常情况下，应保证至少15年机械使用寿命。

- 9.验收及技术服务

9.1阀门运抵现场后，投标方须派代表对包装箱体外观及箱内货物数量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。调节阀在招标方现场安装、调试、试车期间，进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到调节阀性能考核要求。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

9.2阀门安装前投标方应向招标方进行技术交底，并免费提供操作及维修人员的培训。内容包括：阀门的操作、安装、维护、维修等，时间由双方磋商安排。

9.3投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

9.4设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换；由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方将会积极协助修理和更换。质保期后，阀门在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

9.5投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

9.6在阀门安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在12小时内做出积极响应。

9.7工厂验货

9.7.1在阀门制造期间每月要把生产进度情况以传真告知招标方确认。

9.7.2阀门制造厂以外制造的阀体部件，应允许在其制造厂接受招标方检验员的检验。

9.7.3投标方应根据所要做的检验项目，在检验前1个月书面告知招标方，并出具邀请函；招标方安排二人赴投标方工厂进行工厂检验，投标方为招标方检验人员提供交通、食宿等一切便利条件，费用由招标方自理。参与工厂验收人员在投标方工厂的一切行为，均不能排除投标方在质量问题方面的责任。

9.7.4投标方在交货时随设备提供检验报告。

- 10.包装、运输、交货

10.1 阀门须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应有效封闭后方可进行包装、发货，预防运输过程中的二次污染。

10.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

10.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件应单独装箱发货。

10.4 设备的包装和运输及其它要求应符合相关标准要求。

10.5交货：技术协议签订后2个月内货到现场，陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。

- 11．阀门数据表（见附件）