陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司热电车间余热锅炉排污水回收利用改造

自吸泵

技术规格书

编制：

校核：

审核：

审批：

二〇一八年三月

目录

1 总则	3

2工程概况	4

3技术要求	5

4 执行标准与规范	9

5 供货范围及工作范围	9

6 检验和试验	11

7 产品保证	12

8 文件和技术资料的交付	12

9 设备验收	13

10 技术服务	14

11 油漆、标志、包装、运输	15

12交货日期、地点及方式	16

# 1 总则

1.1 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司余热锅炉排污水回收利用改造自吸泵，它提出了设备的设计、制造、检验、试验、装卸、运输、指导安装、调试、保修和售后服务等方面的要求。

1.2 投标方对本技术规格书的严格遵守并不意味着可以解除其对泵及配套设备的正确设计、选材、制造等以及满足规定的操作工况所应承担的责任，凡对于一个完整的可操作的系统的某些必备要求，但未列入本技术规格书也属于供货范围。

1.3 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规格书和相关规范、标准的优质产品及相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足。

*1.4 投标方的投标产品在国内化工行业有20台/套以上超过三年运行业绩且无任何劣绩，已证明安全可靠；投标方所提供的设备必须是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，并实践证明是成熟可靠的高质量产品；其业绩证明材料以合同复印件并加盖公司印章为准；业绩表应注明设备供货范围、使用单位及联系方式、供货时间、运行时间等资料；投标文件如不提供业绩证明材料的将不予认可。

*1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，招标方将认为投标方提出的产品完全符合本技术规格书的要求，偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中“差异表”中，否则视为无偏差。

1.6 本规格书所使用的标准如与投标方所执行的规范、标准发生矛盾时，应由招标方确认，在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求。

1.7 从签定合同之后至开始制造之日的这段时期内，投标方在设备设计和制造过程中所涉及的各项规程、规范和标准，应主动遵循现行最新版本的标准；

1.8 投标方对本技术规格书要求提供的成套设备（含辅助系统）、分包或采购产品的安全性、完整性、经济性负有全责，对于分包或采购产品的制造商，投标方应事先征得招标方的认可，但并不能减免投标方的相关责任。

1.9投标方在投标文件中应提供详细供货清单，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使技术规格书或投标文件中未列出或虽有列出但数目不足、明细不清，当发现后投标方仍须在执行的同时补齐，但不增加费用。

*1.10 对于进口设备应有原产地证明材料和海关报关单，如在使用过程中发现有虚假行为，投标方必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果；

1.11 合同签订后，如投标方要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并报招标方审查，但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。

1.12 投标方提供设备的材料、设计、制造、检验、试验、涂敷、包装运输及服务项目，必须满足不低于本技术规格书的要求，同时投标方及其第三方对图纸的审查和设备的监造行为并不能减免投标方的相关责任。

1.13 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.14 投标方提供的技术资料和图纸使用法定计量单位，文字为简体中文，通用文本和电子表格文件用OFFICE2003系列格式，二维制图、图纸资料用AUTOCAD2004格式。

1.15 本规格书作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

*1.16文中涂“*”为重要条款，投标方必须响应。

# 2工程概况

2.1厂区位于榆林市西侧的榆阳区芹河镇境内，厂区东距榆林市约16km。

2.2本项目排污泵用于收集输送锅炉排污降温池冷却排水和锅炉排污水，废水中污染物较少，但温度较高，一般在60-95℃之间。安装在生产废水集水池上，水池位于室外地下，池深5m，设置两台自吸泵。

2.3电源：

电压：380V/220V

频率：50Hz 三相

2.4 气象条件

| 序号 |  | 自然、气象条件要素 |  |  | 单位 |  |  | 数值 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 海拔 |  |  | m |  |  | 1166-1193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 年平均温度 |  |  | ℃ |  |  | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 年平均最高温度 |  |  | ℃ |  |  | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 年平均最低温度 |  |  | ℃ |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 极端最高温度 |  |  | ℃ |  |  | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 极端最低温度 |  |  | ℃ |  |  | -29.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 最冷月平均温度 |  |  | ℃ |  |  | -14.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 最冷日平均温度 |  |  | ℃ |  |  | -23.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年平均相对湿度 |  |  | % |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 大气压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年平均气压 |  |  | hPa |  |  | 896.1l |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 年最多风向及频率 |  |  | % |  |  | 9 |  |  | 风向NNW |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 年平均风速 |  |  | m/s |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 历史最大风速 |  |  | m/s |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 基本风压 |  |  | KN/m2(10米处) |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 降雨量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年平均降雨量 |  |  | mm |  |  | 397.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 雪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 最大积雪厚度 |  |  | mm |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 基本雪压 |  |  | KN/m2 |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 最大冻土深度 |  |  | m |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | 年日照时数（h） |  |  | h |  |  | 2815.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | 年平均雷、暴日 |  |  | d |  |  | 29.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | 年平均沙暴日数 |  |  | d |  |  | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | 年平均蒸发量 |  |  | mm |  |  | 1127-1546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  | 年平均下雾日敷 |  |  | d |  |  | 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 |  | 场地土地类别 |  |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 地震烈度

地震烈度<VI度。

# 3技术要求

3.1  设计和现场条件

3.1.1输送介质为锅炉排污降温池冷却排水和锅炉排污水，废水中污染物较少，但温度较高，一般在60-95℃之间。

3.1.2安装位置为生产废水集水池上，水池位于室外地下，池深5m。

3.1.3投标方提供的特性曲线在水泵运行工况范围内的流量、扬程、效率不允许有负偏差，扬程允许有+5%的偏差，投标方提供泵的关闭扬程值，泵的设计要考虑磨损引起的流量扬程下降。

3.1.4 投标方应严格按照本规格书的要求编写投标文件技术部分：

3.1.4.1 扬程流量曲线（H-Q）、功率流量曲线（N-Q）、效率流量曲线和汽蚀余量流量曲线（NPSH-Q）；

3.1.4.2 关键部件材质选择的具体牌号和执行标准；

3.1.4.3 泵启动时防止汽蚀的措施；

3.1.4.4 泵的润滑具体方式与配置。

3.1.4.5泵的防冻、防雨措施。

3.2  性能和结构

3.2.1 水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成，水泵壳体的出水口应为径向出水口，为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角；叶轮应为离心或螺旋叶轮，叶轮应为无阻塞流道设计，其长流道无剧烈拐角，确保叶轮在输送常规的污水时不会产生堵塞；叶轮应进行动平衡，动平衡精度应为G2.5级；耐磨环系统应能保证蜗壳和叶轮吸口之间的有效的密封性，耐磨环应是静磨损环，装于泵的蜗壳入口处。泵体上设置放水丝堵，便于冬季防冻。

电机与泵采用立式结构，方便拆卸，叶轮、轴和泵体结构均为可拆卸。

泵能够实现自吸功能。

泵吸入管配带滤网防止异物进入泵体。入口需设置底阀防止泵体介质虹吸倒流，以便第二次自吸。

满负荷时，距离泵1m处测得的噪声值不超过85dB(A)。

泵或出口设置设放气管阀，所有与泵连接的小型接管材质均为304，与外部接口均用法兰连接，进出口法兰的接口尺寸符合：HG20615-09，class150，连接面为SO-RF，配套法兰材质为A105。

3.2.2 轴承

轴承采用滚动式轴承（原装瑞典进口SKF），滚动轴承的设计寿命为在额定工况下连续运转至少25000小时，止推轴承应在二个方向具有相同的止推能力。

3.2.3 电动机技术要求

3.2.3.1 电动机由投标方负责配套，必须与泵的运行条件和维护要求相一致。选用隔爆型三相异步电动机，电动机选用南阳防爆集团股份有限公司或哈尔滨电气集团公司佳木斯电机股份有限公司品牌的高效能电动机。所有电动机选用符合国家鼓励推广的高效节能电动机，电动机能效等级符合GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》国家标准，且不低于二级能效。

3.2.3.2主电机功率≥1.2倍设备轴功率（设备轴功率表述为不低于最大负荷工况下的轴功率）。同时功率选择应考虑高原气候因素。

3.2.3.3防护等级： IP55；环境代号要求为：WF2（户外耐强腐蚀性）。防爆等级EXdⅡCT4，防爆性能满足现场防爆要求。

3.2.3.4除特殊要求外，电动机应选用三相380V交流鼠笼式异步电动机，自扇冷却，尾部风扇的材质为高强度碳钢。绝缘等级为F级，按B级等级考核。耐强腐蚀，防护等级不低于IP55，户外安装的电动机必须加装防雨罩。电动机设置的电缆进线孔直径应足够大，方便电缆接线接入，接线盒采取喇叭口（橡套）连接方式；且接线盒空间充足且满足接线方便，接线盒尺寸必须按该机座型号大1级最大功率电动机接线盒尺寸配置。外部焊有接地螺栓并具有明确标识。全部电动机铭牌的材质均为304不锈钢，铭牌必须注明前、后轴承型号及润滑脂规格。轴承均为原装进口瑞典SKF，并提供出厂质量证明文件，设有前、后轴承进、出加油孔（装全密封轴承的小型电机除外），且加油孔必须突出于电动机本体之外方便于在线运行中加注油脂。

3.2.3.5轴承：

全部轴承均为原装进口瑞典SKF。全部电动机铭牌必须注明前、后轴承型号及润滑脂规格（润滑脂性能应考虑最低环境气温下电机安全启动要求）。随机供货带有一定数量试车和维护的润滑脂。同步排吸泵电机均应设有前、后轴承进、出加油孔（装全密封轴承的小型电机除外），且加油孔必须突出于电动机本体之外方便于在线运行中加注油脂，全部电动机润滑油脂应统一。全部电动机铭牌的材质均为304不锈钢。

3.2.4 控制系统

3.2.4.1控制要求：每台泵设置一台控制柜。控制柜的防护等级为IP55，防爆等级为DIICT4。控制箱进、出线均为下进线，柜下部留有固定出线电缆的支架，箱本体留有接地端子。控制箱的门等活动部件之间应有专用接地体相互连接，并通过专用端子连接牢固。控制箱材质为板材厚度不低于2.5mm不锈钢304；箱前门为双层，箱门为180度开度，外层为通明防爆高强度钢化玻璃，作为巡检观察用。箱内电气元件均为ABB品牌，断路器采用T系列，接触器为A系列。

3.2.4.2控制柜内二次回路连接全部采用铜制品；内部接线全部采用NJD自熄式阻燃系列铜质镀锌端子（额定电流＞16A），其外观颜色为桔黄色。端子排每隔5个端子有端子号。每个单元（回路）应预留5个左右的备用端子；所有外引信号及触点，均汇总到端子排统一对外连接。每一回路零线应单独引至柜底零母排上，分别压接；柜内配线应整齐、美观、绝缘良好，导线中不应有接头，导线端部都应有线号，线号应正确，线号应使用微机打号的套管，字迹清晰且永不易退色；二次线应全部采用全镀锡铜导线。电流回路配线应采用截面不小于ZR-BVR4mm2的多芯镀锡软铜绝缘线；电压回路配线应采用截面不小于ZR-BVR2.5mm2的多芯镀锡软铜绝缘线；二次线接线头全部搪锡预绝缘后加○型接线鼻子，○型接线鼻子的额定电流不小于10A；二次线应尽量避免交叉。所有控制、原理接线除具有特殊要求外，均采用相同接线规律，以有利于将来的维护；接线端子排的每个端子上不能连接超过两根导线，如要连接两根以上导线需用过渡端子。

3.2.5防腐涂层

制造水泵及辅助系统的全部材料进行防腐处理，应适用于水池的腐蚀环境。

3.2.6 备品备件要求

投标方应提供需要更换的零部件的名称及清单，应指明需要更换的零部件的预期使用寿命、安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单；提供对设备安装、启动、运行维修及设备附件调整所需的独特的专用工具。

3.2.7 技术数据表

| - 名 称 | - 余热锅炉排污水回收利用改造自吸泵 |
| --- | --- |
| - 型 式 | - 自吸泵 |
| - 型 号 |  |
| - 数 量 | - 2台 |
| - 介 质 | - 锅炉排污水 |
| - 额定流量 | - 20m3/h |
| - 扬 程 | - 60m |
| - 工作温度 | - 65-95℃ |
| - 自吸高度 | - 不少于5m |
| - 进出口径 |  |
| - 首次自吸时间 |  |
| - 电动机型号 | - 防爆 |
| - 电机功率 |  |
| - 转 速 |  |
| - 电源参数 | - 380v/50Hz/3PH |
| - 其他 | - 带防爆控制箱两个 |

3.2.8主要部件材质

| 部 件 | 材 料 |
| --- | --- |
| 壳 体 | 优质碳钢 |
| 叶 轮 | 304SS |
| 泵 轴 | 2Cr13 |
| 轴 套 | 碳钢 |
| 与介质接触紧固件 | 304 |
| … |  |

# 4 执行标准与规范

投标方所供设备的设计、材料、制造、检验和试验，按下列标准最新版本的要求执行，包括但不限于以下内容:

（1）GB/T5656-2008	    《离心泵技术条件（Ⅱ类）》

（2）HG/T20592～20615-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》

（3）GB/T13006        《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》

（4）GB755-2008       《旋转电机 定额和性能》

（5）GB/T4942.1-2006  《旋转电机整体结构的防护等级》

（6） GB1993          《旋转电机冷却方法》

（7） GB4942-1        《电机外壳保护等级》

（8）GB/T3216-2005    《回转动力泵水力性能验收试验 1级和2级》

（9）JB/T8097         《泵的振动测量与评价方法》

（10）JB/T8098        《泵的噪声测量与评价方法》

（11）GB/T3214-2007    《水泵流量的测定方法》

（12） GB/T13384-2008  《机电产品包装通用技术条件》

（13） JB/T4297        《泵涂漆技术条件》

（14） GB977           《电机结构及安装型式代号》

# 5 供货范围及工作范围

5.1一般要求

5.1.1 投标方保证所供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规格书的要求。

5.1.2 投标方投标时应提供详细离心泵选型技术数据单、性能曲线、结构图、外形尺寸图以及供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术规格书未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

5.1.3 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单，包括名称、规格型号、制造商等。

5.1.4 提供所供设备中的外购件清单。

5.1.5 投标方应根据技术规格书的要求提供技术资料。

5.2 投标方供货范围

每种每台泵供货范围，包括但不限于以下内容：

5.2.1 主机泵包括：泵、电机。

5.2.2辅机设备包括：控制柜、附属管路、底座、联轴器及护罩、地脚螺栓、螺母、垫圈、垫片、铭牌、支架、防雨雪设施等部件。

5.2.3机泵所需的完整的机械密封系统及冲洗系统，包括管道、压力表、逆止阀、阀门、孔板、法兰、垫片及连接件、支撑件等。

5.2.4 随机备件（至少包含以下部件，单独报价,包含在总价中，由投标方补充完整）：

|  |  | - 名 称 |  |  | - 型号 |  |  |  |  |  | - 数 量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 叶 轮 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1套 |  |  |
|  |  | - 泵 轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1套 |  |  |
|  |  | - 轴 承 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2套 |  |  |
|  |  | - 联轴器 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1套 |  |  |
|  |  | 机械密封 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2套 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 投标方的工作范围

5.3.1 设备设计和提交图纸资料；

5.3.2 设备制造、防锈、涂漆等；

5.3.3 车间的检验和试验；

5.3.4 按相关规范进行设备包装、运输；

5.3.5 泵组现场安装、调试技术指导、推荐的技术培训、售后服务；

5.3.6 对于投标方配套的控制装置、仪表设备、电气设备，投标方须考虑和提供与仪表控制系统、电气系统的接口，并负责与仪表控制系统、电气系统的协调配合，直至接口完备。

# 6 检验和试验

在出厂前，投标方应根据泵的性能测试和规程对每台泵进行测试和检验。

6.1 每台泵转动部件均作静、动平衡试验。

6.2 投标方应向招标方提供下列内容的检验和试验报告：

6.2.1 泵的承压部件和转动部件材料应作理化试验并提供报告。

6.2.2 无损检验报告。

6.2.3 尺寸检验报告。

6.2.4 静、动平衡试验报告。

6.2.5 水压试验报告。

6.2.6 性能和机械运转试验报告、自吸试验报告。

6.2.7 汽蚀性能试验报告。

6.2.8 所有电动机都应按有关国家标准（最新标准）的规定进行工厂例行试验或型式试验。应提供电机出厂试验、试运报告、电机出厂电机振动值、振动速度值及电机转子动、静平衡值、电机轴承型号。投标方应负责监督电动机的生产满足本技术规格书提出的要求。

6.2.9 其他检验和试验报告。

6.3 尺寸和外形检验；

6.4 所有承压零、部件，均应按数据表规定的压力进行液压试验，液压试验压力应为设计压力的1.5倍，保压时间至少应为30分钟。

6.5 每台泵都应在额定转速下进行性能试验，性能试验至少应包括关闭点、最小连续稳定流量点、最小与额定流量之间的中间点、额定流量点及最大允许流量点（至少为最佳效率点的120％）等五处不同流量来进行。

6.6 在性能试验后，接着做运转试验，以对泵进行机械检验。包括性能试验在内，其连续运转时间通常为4小时。

6.7 由于某些原因，泵在试验后需要拆卸进行修理，修复后的泵应做最终的工厂试验，并以新测定的数据为准。

# 7  产品保证

7.1投标方应保证其提供的设备是全新的、未使用的、采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本规格书规定的质量、规格和性能要求。投标方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。

7.2设备的质保期为设备运转合格后12个月或设备到项目施工现场验收合格后24个月，以二者先到为准。

7.3设备在质保期满前，如因投标方原因造成的质量问题，投标方应免费修复、更换；修复、更换后的零部件保质期为12个月；如因招标方原因造成的问题，投标方也应及时修复和更换，但费用由招标方承担。

7.4投标方承担因制造缺陷而造成的设备不能正常操作或操作条件恶化的责任，如出现时应及时对设备进行修改或整体更换，并承担因此而发生的一切费用。

# 8 文件和技术资料的交付

8.1 图纸、技术资料交付进度

技术协议签订后1周内提供满足设计的所有资料，一式2份纸质版和1份电子版，至少包括以下内容，但并不限于此：

8.1.1填写充分的离心泵数据表。

8.1.2总装配图及易损零件图。

8.1.3泵组外形图，包括泵、电机总质量、安装重量及最大检修重量，泵出口的定位尺寸，泵接口位置及规范、管口载荷、管口列表、地脚螺栓的规格尺寸等。

8.1.4所有对外接口的标准、规格尺寸、压力等级、端面型式等。

8.1.5主要连接管线在X、Y、Z方向允许的力和力矩，进出口法兰标准及规格。

8.1.6预期的性能曲线。

8.2  每台泵最终资料及数量：资料装订成册，6套纸质文件,一正五副，电子版两份，供买方存档，存档资料按照国家标准执行；包括“8.1”和下列文件：

8.2.1 安装、操作和维修手册。

8.2.2 装箱单、安装图、备品备件清单，中文版。

8.2.3 材料检验证明。

8.2.4 试验性能曲线。

8.2.5 试验和检验报告。

8.2.6 噪声和振动值。

8.2.7特殊部件和工具清单。

8.2.8 产品合格证及质量证明书。

8.2.9 装配图及零部件图。

8.2.10 配合间隙及公差要求。

8.2.11 电气、仪表和控制系统的原理及接线图。

8.2.12电动机出厂试验报告。

8.2.13 电动机随机资料。

# 9 设备验收

设备的验收包括出厂验收、设备到货后的开箱验收及性能考核，这些验收并不免除投标方对本技术规格书所应负的责任和义务。

9.1 出厂验收

9.1.1投标方在设备出厂验收前，必须作好如下准备工作：

9.1.1.1竣工资料整理成册。

9.1.1.2产品质量证明文件等相关资料。

9.1.2投标方在完成以上准备工作后，提出设备自检合格报告和联合检验通知，经招标方认可后组织联合检验。

9.1.3 设备的最终验收在招标方安装施工现场进行，招标方会在设备出厂前进行考察验收，但此验收并不能代表最终验收和质量性能的最终保证。

9.1.4在额定流量值时，扬程偏差应在＋3％范围内变化，关死点扬程允许偏差±3％，功率偏差±4％以内，汽蚀余量无正偏差。

9.2 设备到货开箱验收

9.2.1设备到货开箱验收由招标方组织相关单位、投标方组成验收小组进行验收和签证工作。

9.2.2设备到货开箱验收包括但不限于：数量清点、外观检查、资料的审核等。

9.2.3招标方收到投标方发运的设备后，即通知投标方派员到设备保管存放地共同开箱验收，投标方接到招标方通知后，必须在3天内到设备存放地，共同参加开箱检验，如投标方逾期未到则招标方有权单独开箱，并视为投标方承认并接受招标方的开箱结果。如出现质量问题，投标方应保证12小时内提出处理意见。

9.2.4设备开箱检验完毕后，招标方、投标方、施工单位、监理公司共同在检验记录上签字认可。

9.2.5在检验过程中发现的属投标方的缺损件及质量问题，投标方须及时处理；本技术规格书未提及的和投标文件未涉及到的但确属投标方所供范围的，投标方应免费提供；如系招标方原因造成设备损坏，其责任由招标方承担；如需投标方协助，投标方应积极配合。

# 10 技术服务

10.1 投标方应派遣具有资质的工程师前往招标方的施工现场对所提供的设备进行安装、调试、机械测试等进行指导，并为所供设备开车及机械试运转提供技术服务。

10.2 投标方应将派遣人员的资料事先传真给招标方。

10.3在质量保证期内接到要求售后服务的通知后，应在4小时内作出回应，如有必要，派出人员在48小时内赶到现场，紧急情况下24小时内到达现场；在质量保证期外，投标方对所供设备无偿提供售后服务，包括技术服务、技术咨询、产品的技术维修。

10.4 投标方现场服务人员职责

10.4.1 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

10.4.2 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，对重要安装节点，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证（见下表），经投标方技术人员确认和签证的安装节点如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的指导安装、调试重要工序表

| 序号 |  | 工序名称 |  |  |  |  | 工序主要内容 | 备注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 泵组基础找平 |  |  |  |  | 泵组基础平面找水平 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 泵组安装找中心 |  |  |  |  | 调整泵组轴线与电机轴线的同轴度 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 正反向 |  |  |  |  | 点动调试电机转向与泵转向相符 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 试运行 |  |  |  |  | 试车及开车 |  |  |  |  |  |

10.4.3 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决，如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

10.4.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

10.4.5 投标方现场服务人员资料须取得招标方同意，招标方有权提出更换不合格的投标方现场服务人员，投标方必须配合。

10.5 备件服务：对所供产品长期、优惠、按时提供备品备件，并对备品备件实行“三包”。

# 11 油漆、标志、包装、运输

11.1 油漆

11.1.1设备发运前，其所有部件应进行全面清理，清除所有污垢、锈物、油脂及其它，并按照标准进行涂漆。且投标方用于该项目产品的涂装材料和采用的涂装工艺流程符合相关标准的规定，或者是经过实践证明的综合性能优良的一流产品和工艺。

11.1.2涂漆具体要求依据本项目《涂漆涂色工程规定》执行。

11.2 标志

11.2.1所有分散装运的附件和材料均应带有适当的标牌或做出标记。所有可拆卸的部件都应做出相应的配合标记。

11.2.2泵铭牌及铭牌支架采用304不锈钢材质，参数用钢印标注，铭牌并应牢固地固定在泵体上容易观察的位置处。标注的参数内容单位与数据表一致，应至少包括：制造厂名称；位号及名称；型号和规格；额定流量；额定扬程；转速；轴功率；驱动机额定输出功率；NPSHr；泵壳水压试验压力；最大允许工作压力；最大允许工作压力时的温度；泵的出厂编号和日期等。在泵体上设置转向标识，旋转方向应当用结构牢固而突起的箭头来表示。

11.2.3标志和标识应符合GB/T191-2008《包装储运图示标志》的规定，安全标志应符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》的规定。

11.3 包装

11.3.1设备须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应封闭后方可进行包装、发货，设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求，以保证泵及其附属设备运到现场后不用采取另外的措施至少能在室外存放8个月而不会产生任何损坏。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

11.3.2所有带法兰的开口都要用金属盲板封死，所有不带法兰的开口均应采用堵头加以封闭，所有部件均应适当地包装和固定，以防在运输过程中造成损坏。

11.3.3泵的包装应按国内供货和出口包装的有关规定进行，备件单独包装并标识，所有管接头、阀门、法兰、螺栓等零部件及附件的包装，都应有保护装置和措施，以防止在运输和储存过程中发生变形和损坏，防止杂物等进入零部件中，碳钢零部件应有防锈措施。所有包装箱应有详细的标记和2份装箱清单（一份在箱内，另一份固定在箱外或邮寄给招标方）。

11.4 设备的包装、运输及其它要求应符合JB/T4711-2003中相关的标准要求。

# 12交货日期、地点及方式

12.1 交货期：合同签订后2个月。

12.2 交货地点：陕西省榆林市榆阳区芹河镇马家峁陕西未来能源化工有限公司现场。

12.3 交货方式：地面交货。