陕西未来能源化工有限公司

水务车间

潜水泵

技术规格书

编 制：

校 核：

审 核：

批 准：

陕西未来能源化工有限公司

二〇一八年三月

目   录

1、总则	1

2、环境条件	2

3、供货范围	3

4、设计、制造、检验与试验标准	4

5、技术要求	5

6、电气要求	6

7、检验、试验、验收	8

8、包装、运输和标志	9

9、到货时间及地点	9

10、附件:泵数据表	9

# 1、总则

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司铁路明沟水回收利用项目潜水泵的要求，提出了水泵的设计、供货、设备安装和调试等方面的技术要求。

1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出详细规定，也未充分引述有关标准和规定的条文。投标方应保证提供满足本规格书和所列标准要求的高质量产品及相应服务。并应满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。对本技术规格书中未提及的但在设备中必不可少的部分或不能满足本技术规范要求而依据其它标准的部分，投标方有责任在投标书中提出，并提供所依据的标准规范。

1.3本技术规格书要求的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4偏差无论大小、多少，投标方都必须清楚地表示在投标文件所附的差异表中。如投标方没有对本招标文件提出书面偏差，招标方则可认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。如投标方认为必须变更的，投标方必须提出不降低其安全、技术要求的替代方案，并经招标方同意，但招标方的同意并不能减免投标方应承担的责任。

1.5在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这个要求，具体款项内容由招投标双方商定。

1.6本规格书招标方所有限定品牌（一个或多个），投标方必须完全响应，投标方设备报价时以各供应商的最高价报价，同时列出各分包供应商的单项报价。在签订技术协议时，根据招标方最终确认的分包商的单项报价，计算设备总价；招标方指定的外购产品质量，投标方负全责。

1.7本规格书作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.8投标方提交文件的计量单位应采用国际单位制，文件使用的语言为简体中文。

# 2、环境条件

2.1 气象条件

自然、气象条件表

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1166-1193 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均温度 | ℃ | 8.6 |  |
| 2.2 | 年平均最高温度 | ℃ | 15.30 |  |
| 2.3 | 年平均最低温度 | ℃ | 1.8 |  |
| 2.4 | 极端最高温度 | ℃ | 38.60 |  |
| 2.5 | 极端最低温度 | ℃ | -29.0 |  |
| 2.6 | 最冷月平均温度 | ℃ | -14.9 |  |
| 2.7 | 最冷日平均温度 | ℃ | -23.4 |  |
| 2.8 | 最热月平均温度 | ℃ | 24 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 56.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 896.1l |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向及频率 | % | 9 | 风向NNW |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 2.2 |  |
| 5.3 | 基本风压 | KN/ m2 (10米处) | 0.4 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 397.70 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
|  | 基本雪压 | kN/m2 | 0.25 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | m | 1.50 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2815.00 |  |
| 8.3 | 年平均雷、暴日 | d | 29.90 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 13.80 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1127-1546 |  |
| 8.6 | 年平均下雾日敷 | d | 8.9 |  |
| 8.7 | 场地土类别 |  | II类 |  |

2.2地震烈度

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GBI 18306—2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GBI 18306-2001），榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA＜0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10％）的地震烈度<VI度。

2.4公用工程参数

2.4.1电

2.4.1.1供电电源

电压： AC380V±15%      三相五线；中性点直接接地

频率：50Hz±0.5Hz

2.4.1.2电机功率等级（10kV特殊情况除外，如变频器、需要正反转的）

电压等级	380V	10kV

# 3、供货范围

3.1 满足使用要求的潜水泵及控制箱。

3.2 每台泵提供配对法兰及紧固件。

3.3 各泵配件要求见3.6.2

3.4 附件：泵数据表中要求的其它供货范围。

3.5 供货设备清单（详见附件：泵数据表）

泵数据表详见附件，表格空余部分由投标方填写，招标方的数据表中数据与正文不一致时，可向招标方提出澄清。投标方在投标时应提供水泵总图供评委参考。

3.6.1招标设备清单

| 序号 | 名 称 | 位号 | 流量 （m3/h） | 扬程 （ｍ） | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 |  | 30 | 30 | 3 |  |

3.6.2  各套配件要求表

| 序号 | 名 称 | 位 号 | 单台泵配件要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 220P003 | 1、带户外型就地控制柜和浮球液位开关，高开低停，可以手动/自动切换 2、带15米潜水专用电缆及浮球控制电缆 3、带镀锌吊链、 5、现场海拔高度1166-1193米，应注意海拔对电机选用的影响。 |

注：配件数量以上表所列为准。

3.6.3 配套电机的技术参数（由厂家细化并填写）

| 序号 | 位号 | 型号 | 额定 功率 | 额定 频率 | 额定 电压 | 绝缘防 护等级 | 工作 方式 | 冷却 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 4、设计、制造、检验与试验标准

4.1投标方应提供技术先进，结构合理，安全经济，成熟可靠的产品。在设计、材料选择和工艺上无任何缺陷和差错，技术文件、图纸清晰，内容完整、正确，满足安装运行和维护的要求。

4.2投标方应向招标方提供完整的产品质量保证书。

4.3投标方所供货物质量保证期为调试验收合格签字之日起12个月，或设备到货验收后24个月，二者以先期届满为止。质保期内因设备质量问题由投标方负全责，并由投标方免费提供备品备件。

4.4 设备的制造和材料应符合下列标准、规范、规定的最新版本要求，但不仅限于此。采用的规范和标准:

GB3216-89《离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵试验方法》

GB/T13006-91《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》

GB755-1987《旋转电机基本技术条件》

GB977-2008《电机结构及安装型式代号》

GB4942.1-85《电机外壳保护分级》

GB/T24674-2009《污水污物潜水电泵》

GB/T12785-2002《潜水电泵试验方法》

GB/T3216-2005《回转动力泵水力性能验收试验》

JB/T8097-1999《泵的振动测量与评价方法》

JB/T8098-1999《泵的噪声测量与评价方法》

GB/T3214-2007《水泵流量的测定方法》

GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

# 5、技术要求

5.1 泵在正常运行工况下，使其运行效率处于高效率区。在额定工况下运行时，泵的流量、扬程和效率等性能，都予以保证，且不应有负偏差。流量在额定值时，扬程偏差应在+3%范围内变化。关死点扬程为允许偏差±3%。

5.2 泵的性能曲线（流量—扬程曲线）变化应当平缓，从额定流量到零流量扬程升高不超过额定流量时扬程的25%。

5.3 泵工作部件在完成性能试验后，应作防锈处理。

5.4 轴承采用滚动式轴承（选用厂家瑞典原厂SKF）。

5.5 泵的承压部件泵壳体应能承受高速水流的冲刷。

5.6 叶轮应精心设计，并采用304不锈钢材料，叶轮表面应有足够的硬度，流道光滑，其使用寿命不低于10000小时。

5.7 潜污泵主要部件材料：过流零部件（叶轮、轴、轴套、叶轮锁紧螺帽等）应采用304不锈钢等耐腐蚀材料，所有联接螺栓及螺帽采用不锈钢材料，配备自动安全保护，对泵的漏水、漏电实行自动保护。

# 6、电气要求

6.1 电动机（潜水电机）基本要求

6.1.1种类：潜水型异步电动机。（且为目前国家最新节能目录下高效能产品）。电动机按湿热型设计，具有防潮、防霉、防盐雾的性能，在长期停机后仍能保持优良的耐潮、耐压及起动性能。允许每小时启动15次以上。

6.1.2 主电机功率≥1.2倍设备侧额定点轴功率（涵盖设备侧轴功率曲线末端点功率）。同时考虑高原气候对电机整体性能的影响。

6.1.3 额定电压： 380V。

6.1.4 相数：      3相。

6.1.5 绝缘等级：  F级（B级考核）。

6.1.6 防护等级： 不低于IP68，在水下10米能安全稳定的运行；水下耐强腐蚀型，能耐受现场污水的腐蚀。机壳经0.45Mpa静气压试验不得有渗漏现象出现。电动机选用符合国家鼓励推广的高效节能电动机，电动机能效等级不低于二级。

6.1.7 冷却方式：水套式冷却系统，在电机结构上设有内部和外部冷却通风结构。无论电机部分浸在液体中或直接曝露在空气中，冷却系统都能保证电机能在最高40℃环境温度下连续运行。

6.1.8 电机接线盒密封良好，应能满足水下10米安全稳定运行的需要。全部电动机铭牌的材质均为304不锈钢。电机设有动力电缆和控制电缆，电缆电线密封采用特制的硫化橡胶密封头，能方便地进行更换并能有效地密封，电缆线采用橡套电缆，为柔性防水电缆，电缆带有接地线。

6.1.9定子绕组采用少胶绝缘结构，将少胶粉云母带连续绕包的线圈嵌入定子铁心，经“VPI”真空压力浸漆后，烘焙固化，使线圈与定子铁心形成一个整体。绝缘绕组允许温升较一般同级绝缘等级的电机降低10℃。堵转温升试验不小于5秒。堵转电流不超过电机额定电流的6倍。

6.1.10启动方式：电机为全压直接启动,电动机启动电流倍数不大于6倍额定电流；启动过程中，应保证在80%额定电压下平稳启动。电动机的启动转矩必须满足负荷侧重载启动的需要；较一般电动机启动转矩要提高30%以上。

6.1.11电动机转速，转向及基础尺寸按设备配置。

6.1.12每台潜污泵应有短路、缺相、漏水、漏电、过载及超温保护。通过浮球液位开关，高开低停，可以手动/自动切换。

6.1.13配套电机由投标方推荐三家国内知名品牌产品，且必须得到招标方认可。

6.2现场控制箱

6.2.1在现场设有控制箱，每台泵配套一个控制箱，招标方只提供一路5*16mm2的进线电缆，投标方应保证箱子进线口数量，以便箱子进线电缆的连接。

6.2.2现场控制箱的防护等级为IP55。控制箱进、出线均为下进线，柜下部留有固定出线电缆的支架，箱本体留有接地端子。控制箱的门等活动部件之间应有专用接地体相互连接，并通过专用端子连接牢固。控制箱材质为板材厚度不低于2.5mm不锈钢304；箱前门为双层，箱门为180度开度，外层为通明防爆高强度钢化玻璃，作为巡检观察用。箱内断路器和接触器为ABB品牌，断路器采用T系列，接触器为A系列。

6.2.3二次回路连接全部采用铜制品；内部接线全部采用NJD自熄式阻燃系列铜质镀锌端子（额定电流＞16A），其外观颜色为桔黄色。端子排每隔5个端子有端子号。每个单元（回路）应预留5个左右的备用端子；所有外引信号及触点，均汇总到端子排统一对外连接。每一回路零线应单独引至柜底零母排上，分别压接；柜内配线应整齐、美观、绝缘良好，导线中不应有接头，导线端部都应有线号，线号应正确，线号应使用微机打号的套管，字迹清晰且永不易退色；二次线应全部采用全镀锡铜导线。电流回路配线应采用截面不小于ZR-BVR4mm2的多芯镀锡软铜绝缘线；电压回路配线应采用截面不小于ZR-BVR2.5mm2的多芯镀锡软铜绝缘线；二次线接线头全部搪锡预绝缘后加○型接线鼻子，○型接线鼻子的额定电流不小于10A；二次线应尽量避免交叉。所有控制、原理接线除具有特殊要求外，均采用相同接线规律，以有利于将来的维护；接线端子排的每个端子上不能连接超过两根导线，如要连接两根以上导线需用过渡端子。

6.3在现场和规定的环境中完全符合规范的运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于20年，浮球液位开关的使用寿命不低于10年。

6.4电动机由投标方负责配套，且必须保证与泵的运行条件和维护要求相一致。电动机的功率以及起动特性应满足整个性能范围的要求。投标方提供三家国内知名品牌电机供招标方选择。

6.5整套机组的电气控制原理图应在保证机组安全可靠长周期运行的条件下以与招标方共同审查后的图纸作为加工依据。

6.6要求所有电动设备要符合国家《产业结构调整目录2011》对节能产品的要求，严禁高耗能设备。

# 7、检验、试验、验收

7.1按有关标准进行检验和试验。检验内容至少包括：

材料检验合格证；水压试验报告；性能及机械试运转报告；电动机全套试验及报告、汽蚀性能试验报告、其他检验和试验报告。

性能试验：性能试验至少应选择在包括关闭点、额定点及110％额定流量点等不同流量点进行。在性能试验后，即进行运转试验，以对泵进行机械检验，其连续运转时间不小于1小时。

7.2.1设备到货开箱验收主要包括：数量清点、外观检查、资料的审核以及招标方认为必要的抽检等。

7.22招标方收到投标方发运的设备后，即通知投标方派员到设备保管存放地共同开箱验收。投标方接到招标方通知后，必须在3天内到设备存放地，共同参加开箱检验，如投标方逾期未到则招标方有权单独开箱，并视为投标方承认并接受招标方的开箱结果。如出现质量问题，投标方应保证12小时内提出处理意见。

7.2.3在检验过程中发现的属投标方的缺损件及质量问题，投标方须及时处理；本技术规格书未提及的和投标文件未涉及到的但确属投标方所供范围的，投标方应免费提供

# 8、包装、运输和标志

8.1包装

8.1.1泵的包装符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

8.1.2所有开口、法兰、接头加盲板或堵头保护，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。泵的进出口、管孔用盖板封严。

8.1.3每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并与装箱单一致。

8.2 标志

每台设备/装置必须在机箱的显著位置设置持久明晰的标志或铭牌（304材质），标志下列内容：

设备/装置型号及代号        产品名称的全称

制造厂名全称及商标        额定参数

出厂年月及编号

# 9、到货时间及地点

12.1到货时间：合同签订后15天，或按招标方指定时间供货。

12.2到货地点：榆林市榆横工业园区（北区）陕西未来能源化工有限公司。

12.3 交货方式：地面交货。

# 10、附件:泵数据表