山东三维石化工程股份有限公司

Shandong Sunway Petrochemical Engineering Share Co., Ltd

陕西未来能源化工有限公司

硫回收废锅排污回收

泵询购技术文件

（1版）

项目号：73118004D

单元号：133

文件编号：73118004D-133-PE-RQ-001

山东三维石化工程股份有限公司

2018年3月28日

用于询价                                 用于订单

| 所询购的设备或材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位号 | 数量 | 名称 | 备注 |
| 1 | 133-P014A/B | 2 | 热水泵 |  |
|  | 共计 | 2 |  |  |

# 询购文件内容

1.  总则

2.  供货范围

3.  技术要求

4.  适用文件及文件优先级

- 偏差

- 涂漆

- 检验及试验

- 标书要求

- 附件

### 1  总则

本询购文件（包括后附数据表、工程图、技术条件和设计规范等）适用于陕西未来能源化工有限公司硫回收废锅排污回收项目泵的询购。参加报价的供货商应遵守项目的规范和本询购文件的要求，并保证其分供货商也遵守上述要求。报价的供货对商所报价的设备或材料负完全责任。

### 2  供货范围

供货商应向陕西未来能源化工有限公司提供2台（套）泵及其辅助设备，这包括设备的设计、制造、装配、检验和试验，油漆、包装等相关标准要求的工作内容，每台设备供货清单至少应包括“附件1 供货清单”中的内容。

### 3  技术要求

3.1  一般要求:

3.1.1 泵类

1) 满足询购文件所附泵数据表要求。

2) 本装置中，所询购的泵为满足60℃水自吸高度为不小于2.5m的自吸泵，泵安装于室外。

3) 在距设备及其连接管线1米处噪音为声功率1级。

4) 泵必须具有从额定流量到关闭点连续上升的、稳定的扬程—流量曲线，扬程至少上升5%，保证平缓连续上升没有驼峰。

5) 泵的供货商需要确保泵在最小稳定流量到最大额定流量内无汽蚀发生良好运行。

6) 没有买方的书面批准，泵的吸入比转速应小于11000(rpm-m3/h-m)；如果所报的泵的吸入比转速大于11000(rpm-m3/h-m)供货商应该向买方证明所提供的泵曾在相同的工况下依然运行良好。

7) 泵壳体的设计温度与最大操作温度间的富裕量应不小于28℃。

8) 最大允许工作压力MAWP不得小于泵在最大允许温度MAWT运行下，用额定叶轮操作时关死点处压力的110%。

9）包括仅承受吸入压力部分在内的所有定义为承压壳体的部件都应按最大允许工作压力设计。

10)泵的供货商应当在其提供的操作手册中说明开泵的程序，检查和控制方法，以确保包括密封在内的所有泵部件在温升很快的情况下不损坏泵。

11)采用冷却是为了控制润滑油的回油温度在可接受的71℃～82℃的范围内。在泵的温度超过120℃时，最好用带有防护罩的轴流风扇来对轴承室进行冷却。当泵的温度超过260℃时或者用风扇冷却不足以保证正常油温的时候，应该用水冷却的方式对轴承室进行冷却。轴承室可与机械密封压盖、密封函体水冷腔一起采用外供水冷却。机泵需配备水冷管路，接口至泵座边缘，泵座范围内的接管不小于3/4英寸。

12)泵壳的辅助接口包括放空和排凝应采用与壳体焊接的法兰短节并要配到底盘端面。

13)泵的设计应满足在不拆卸进出口管的情况下，能抽出叶轮和内件的要求。

14)泵和电机共用一台刚性良好的联合底座，底座四周设置调水平螺丝。泵体和底座所能承受的力和力矩按API610 Table2-1A 两倍执行。

15)必须提供泵体和叶轮用耐磨环。

16)密封冲洗系统的管线、接头、法兰及冷却器等为不锈钢。

17)泵进出口法兰采用HG/T20615-2009标准，法兰均为带颈对焊法兰。冷却水和润滑油接口法兰采用压力等级PN2.0 RF。

18) 泵与电机之间的联轴器应优先选用膜片联轴器。

19) 泵厂家提供无火花材料制作的防护罩。

20) 泵轴承箱体配带油位视窗和真空油杯。

3.1.2 电机

3.1.2.1 电机的防爆要求

- 电机应为防爆型电动机（防爆等级不低于dⅡBT4），3ph，50Hz，F级绝缘，B级温升，防护等级不低于IP65；电机及其附件应符合“附件2”所列出的标准规范的要求。

- tE≮7s。

- 防爆标志：dⅡBT4由国家授权的认证机构认证。

3.1.2.2 电机运行条件

- 当电源电压与额定电压的偏差不超过±10%时，电机的输出功率应连续保持为额定值。此时，温升按B级考核。

- 当电源频率与额定频率的偏差不超过±5%时，电机的输出功率应连续保持为额定值。此时，温升按B级考核。

- 当电源频率与额定频率的偏差不超过-4～+2%时，电源电压与额定电压的偏差不超过±5%时，或电压和频率同时出现极限偏差时，电机的输出功率应连续保持额定值。此时，温升按B级考核。

- 电压变化和频率变化的总和为±10%（频率变化不超过±2%）时，或者在80%的额定电压时，允许直接起动。

- 电源频率为50Hz，电压在75%额定电压时，电机应能连续运行2分钟而无有害过热（即电机最高表面温度不超过T4所允许的温度135℃）。

- 电机在1.20倍超速运行2分钟时不应有变形。

3.1.2.3 附件及辅助接线盒

- 对于使用不同的电压应分别设立不同的接线盒，接线盒应布置在电机的同一侧，接线盒防护等级不低于IP68，接线盒带密封接头，电机接线盒为非铠装电缆进线，现场安装CMP电缆密封接头。380V电机≥90KW时采用两个电源进线口。

- 电机轴承润滑方式由制造厂确定。

- 非驱动端带手动盘车器。

3.1.2.4 其他要求

- 电机起动电流倍数≤7倍。

堵转电流倍数≥6。

- 功率因数＞0.8。

- 电机轴电压满足增安型无火花要求。

- 大于等于200kW电机应选用6000V。

### 4  适用文件及文件优先级

4.1  适用文件

关于适用文件，详见“附件2应用文件”。

4.2  文件优先级

在询价和合同的执行过程中，如果数据表或工程图的要求与项目规格书、询购文件、订单和国家标准等发生矛盾，供货商应在设计和制造之前向承包商提出澄清申请。一般来说，文件的优先执行顺序由高到低为:

- 订单

- 询购文件

- 数据表

- 项目规格书

- 国家及行业标准

- 其它标准

  - 图纸和资料

关于图纸和资料的要求，参见“附件3图纸和资料”。

### 5  偏差

在询价过程中，供货商有责任向陕西未来能源化工有限公司和山东三维石化工程股份有限公司提出与数据表或项目规格书的要求有偏差的条款，只有经陕西未来能源化工有限公司和山东三维石化工程股份有限公司书面批准的偏差才被认为有效，并在合同的执行过程中遵守。具体的偏离和矛盾的细节必须在“附件4偏差表”中注明，“附件4偏差表”以外的任何偏离属供货商的责任。

标准的偏差表见“附件4偏差表”所示。

### 6  涂漆

设备的外表面涂漆要求应遵守陕西未来能源化工有限公司的统一规定。

### 7  检验及试验

7.1 检验和试验请参照“附件5检验和试验”执行。

7.2 供货商应在检（试）验日期2个月前向陕西未来能源化工有限公司提供检（试）验计划和程序，待批准后才能执行。

### 8  标书要求

8.1 供货商的投标文件应严格遵守询购文件的要求。供货商也可以提出满足或高于本询购文件（包括数据表）要求的备选方案，但须特殊说明。

8.2 本次报价的设备——泵型应具备在相同或类似装置中有不少于两年的合格的运行业绩，少于两年的运行业绩必须在“附件4偏差表”中注明。任何试验性的设备禁止进行报价。

8.3 供货商在投标时，应在本询价书的基础上完成技术标书，补充完善相应内容，文件升版后直接作为合同附件。技术标书和商务标书分开装订。

8.4 报价书至少应包括“附件3”中所要求的图纸和资料。

8.5 卖方应按设备（泵和电机）分项报价。

8.6 提供所有仪表和辅助设备的分包商供买方确认。

8.7 提供设计协调会、设备验收及现场服务的有关内容。

8.8 供货商应在收到询价文件后2周内返回投标文件。

### 9  附件

| 序号 | 文件编号 | 名称 | 版次 | 规格 | 页数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附件1 | 供货清单 |  | A4 |  |
| 2 | 附件2 | 适用标准规范与文件及文件优先级 |  | A4 |  |
| 3 | 附件3 | 图纸和资料 |  | A4 |  |
| 4 | 附件4 | 偏差表 |  | A4 |  |
| 5 | 附件5 | 检验和试验 |  | A4 |  |
| 6 | 附件6 | 分包商清单 |  | A4 |  |
| 7 | 附件7 | 现场条件 |  | A4 |  |
| 8 | 附件8 | 泵数据表 |  | A4 |  |

附件1 供货清单

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 设备台数 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133-P-014A/B | 热水泵 | 2 |  |
|  | 共计 |  | 2 |  |

附件1（续） 每台套设备的供货清单

| 序号 | 所需要的材料或服务说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵 |  |
| 1.1 | 泵 |  |
| 1.2 | 抗爆型电动机 |  |
| 1.3 | 联轴器和防护罩 |  |
| 1.4 | 公用底座 |  |
| 2 | 附件 |  |
| 2.1 | 机械密封及密封冲洗系统，安装在公用底座内 |  |
| 2.2 | 底盘范围内的所有接管，并在底盘边缘以接管法兰型式同用户连接 |  |
| 2.3 | 地脚螺栓、螺母 |  |
| 2.4 | 就地仪表，接线盒，就地仪表盘及盘装仪表（如需要），安装在底座内 |  |
| 2.5 | 两个接地端子 |  |
| 3 | 专用工具（如需要） |  |
| 3.1 | 专用工具（包含在设备价格内） |  |
| 3.2 | 盘车装置（如需要）（包含在设备价格内） |  |
| 4 | 备品备件 |  |
| 4.1 | 安装和施工备品备件，开工和试车用备件（包含在设备价格内） |  |
| 4.2 | 两年备品备件（不包含在设备价格内） |  |
| 5 | 图纸和文件 |  |
| 5.1 | 所需的图纸和文件 |  |
| 5.2 | 机械运转试验报告 |  |
| 5.3 | 严格按API610 11th要求的全速全流量的性能试验和汽蚀裕量试验及报告 |  |
| 6 | 供货商工厂装配工作 |  |
| 6.1 | 所有供货商范围内的供货材料必须在供货商工厂安装、调试、组装好 |  |
| 7 | 其它 |  |
| 7.1 | 长期室外存放和运输的包装 |  |
| 7.2 | 设备的油漆 |  |
| 7.3 | 用户的现场服务 |  |

附件2 适用标准规范与文件及文件优先级

| 序号 | 标准号 | 名称 | 文件编号 | 版次 | 发布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 泵 |  |  |  |
| 1.1 |  | 泵数据表 |  |  |  |
| 1.2 | API610 11th | 石油、石化及天然气工业用离心泵 |  |  |  |
| 1.3 | API671 | 石油、化工及天然气工业特殊用途联轴器 |  |  |  |
| 1.4 | GB/T3214 | 水泵流量试验方法 |  |  |  |
| 1.5 | GB10889 | 泵的振动测量方法 |  |  |  |
| 1.6 | GB10890 | 泵的噪音测量方法 |  |  |  |
| 2 |  | 电机及仪表 |  |  |  |
| 2.1 | GB/T 755 | 旋转电机定额与性能 |  |  |  |
| 2.2 | GB 3836.1 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |  |  |
| 2.3 | GB 3836.2 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 |  |  |  |
| 2.4 | GB 3836.3 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 |  |  |  |
| 2.5 | GB 3836.4 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 |  |  |  |
| 2.6 | GB/T 1993 | 旋转电机冷却方法 |  |  |  |
| 2.7 | GB/T 4942.1 | 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级 |  |  |  |
| 2.8 | GB10068 | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 |  |  |  |
| 2.9 | GB/T10069.1 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 |  |  |  |
| 2.10 | GB10069.3 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值 |  |  |  |
| 2.11 | GB 50058 | 爆炸危险环境电力装置设计规范 |  |  |  |
| 2.12 | GB 50093 | 自动化仪表工程施工及质量验收规范 |  |  |  |
| 2.13 | SH/T 3019 | 石油化工仪表管道线路设计规范 |  |  |  |
| 2.14 | SH/T 3521 | 石油化工仪表工程施工技术规程 |  |  |  |
| 3 |  | 其他 |  |  |  |
| 3.1 | ASME B16.5 | 美国机械工程师协会标准，管法兰和法兰管件 |  |  |  |
| 3.2 | HG/T20615 | 钢制管法兰 |  |  |  |
| 3.3 | SH/T3405 | 石油化工钢管尺寸系列 |  |  |  |
| 3.4 |  | 项目设计数据（参见“附件7”） |  |  |  |
| 3.5 |  | 设备管道钢结构表面色和标志设计统一规定 |  |  |  |
| 3.6 |  | 以上标准中所涉及到的其他标准 |  |  |  |

注：表中所列标准均按照现行最新版本标准执行。

附件3 图纸和资料

下表所列文件清单（举例）为被授予订单的供货商应向陕西未来能源化工有限公司提供的文件类型和数量。供货商的所有文件，包括数据表、图纸等，都应采用陕西未来能源化工有限公司项目代码、项目名称、订单号、询购单号、设备位号、客户名称等进行标识。

下表所列文件均被认为是供货商应提供的重要工程文件，如果下列文件没有满足要求或没有按时提交，供货商将按合同受到一定的处罚。

向供货商交付最终款的日期将依照供货商竣工资料，包括材质证书、技术文件、操作和维修手册的提交情况决定。

关于下列文件类型描述的定义由制造商提供列表

说明: 1. 在所要求的图纸数量一栏中应分别键入蓝图的数量 2. 所有的供货商最终图纸必须加盖“竣工图”章并返给陕西未来能源化工有限公司。

供货商文件提交计划

| 文件 |  | 是否要求竣工资料 | 报价时 提供 | 提交供审查 |  | 竣工资料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 提交日期 | 数量 | 提交日期 |
|  | 文件目录 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 偏差表 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 外形图和重量（包括泵、电机及油站） |  | √ |  |  |  |  |
|  | 泵组基础图 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 泵剖面图和材料表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全套数据表（包括泵、机械密封和油系统） |  | √ |  |  |  |  |
|  | 完整的性能曲线包括扬程、功率、效率以及汽蚀裕量对入口流量的曲线 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 润滑油系统流程图 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 水、电、汽消耗指标 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 机械密封系统外形图，流程图及材料清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联轴器剖面图和机械密封剖面图 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵出口法兰允许的力和力矩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵临界转速分析数据（如需要） |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械运转试验及报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 性能试验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它规定的试验、检验报告及材料证书 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪表平面布置图 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵组测点联锁逻辑图 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 电气、仪表原理图和逻辑框图 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪表清单及仪表规格书 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线箱端子图 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪表安装，使用维护手册和单体测试报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机数据表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机外形图，接线盒端子接线图 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机的特征曲线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机的检查和试验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量认证报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵、电机出厂合格证、质保书、装箱单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、操作和维护说明书 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推荐的开工备品备件清单 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 推荐的2年操作备品备件清单 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 业绩表 |  | √ |  |  |  |  |

注：

1. 所有审查版图纸审查完后2周内提供最终版图纸。

2. 安装、操作、维护手册中应包含以上所列图纸和资料，交货前2周提供，共3份，并提供一份电子版光盘。

3. 油系统流程图和密封系统流程图应提供一份电子版资料（AutoCAD 2004版）。

附件4 偏差表

供货商在其报价书中必须明确说明该报价书中与技术请购单相偏离或矛盾的内容，具体的偏离和矛盾的细节必须在“附件4 偏离表”中注明，“附件4 偏离表”以外的任何偏离属供货商的责任。所有“附件4 偏离表”中的偏离必须得到陕西未来能源化工有限公司和山东三维石化工程股份有限公司的书面批准。

| 偏差表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货商意见 |  | 山东三维石化工程股份有限公司意见 | 陕西未来能源化工有限公司意见 |
| 供货商名称： |  |  |  |
| 规格书（数据表）编号及段落号 | 供货商的意见 |  |  |

附件5  检验和试验

| 序号 | 说 明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有的检查和试验应按照数据表、API610 11th、国标和制造厂规范的要求执行 |  |
| 2 | 材料的机械性能、化学成分检测和证书 |  |
| 3 | 无损检验及报告 |  |
| 4 | 泵和辅助管线的水压试验 |  |
| 5 | 转子按API610标准进行动平衡试验 |  |
| 6 | 用户见证性能试验和NPSHr试验，性能试验按API610 11th进行全速全流量试验 |  |
| 7 | 至少4小时的机械运转试验，轴温的测量，噪声测量及振动测量，机械运转应利用合同中的辅助系统进行试验 |  |
| 8 | 主要连接件及底座螺栓孔之间的尺寸检查 |  |
| 9 | 最终装配后的检查 |  |
| 10 | 表面处理及涂漆检查及发货前的最终检查 |  |
| 11 | 设备装配前的清洁度检查 |  |
| 12 | 卖方应测量并记录部分部件的数据，如转子的跳动量、转子动平衡、轴承间隙、叶轮硬度等 |  |
| 13 | 进行所有试验的2个月前，卖方应将试验程序提交给用户批准 |  |

附件6  分包商清单（如有，请填写）

| 序号 | 说明 | 制造商 | 生产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 |  |  |
| 2 | 电机 |  |  |
| 3 | 润滑油站 |  |  |
| 4 | 联轴器 |  |  |
| 5 | 压力开关 |  |  |
| 6 | 压力变送器 |  |  |
| 7 | 液位开关 |  |  |
| 8 | 控制阀 |  |  |

附件7  现场技术条件

1.1 现场条件

（1）气温

年平均气温                              8.6℃

最热月平均气温                          24℃

最冷月平均气温                          -14.9℃

极端最高气温                            38.6℃

极端最低气温                            -29.0℃

（2）湿度

年平均最高相对湿度 ：                   56%

（3）降水量

年平均降雨量：                          397.7mm

年平均蒸发量：                        1127～1546mm

（4）气压

年平均气压                              89.61kPa

（5）雪

最大积雪厚度                             160.0mm

基本雪压                                 0.25kN/m2

（6）冻土深度

最大冻土深度                             150cm

（7）风

最大风速度                               23.0m/s

基本风压                                 0.4kN/m2

年平均风速                               2.20m/s

年主导风向                               北北西

（8）雷暴日数

年平均                                   29.9天

1.2 公用工程

（1）  软化水：            压力： MPaG          温度：

（2）  低压氮气：          压力： MPaG          温度：

（3）  循环冷却上水：      压力： MPaG          温度：

（4）  循环冷却回水：      压力： MPaG          温度：

（5）  凝结水：            压力： MPaG          温度：℃

（6）  电源：

高压：10±7% kV

低压：380V & 220V  ±7%

频率波动范围：50±0.5Hz

1.3 仪表信号：4～20mA  （DC)

1.4 设备为室外安装。

| 设备编号 | 133-P-014A/B |  | 设备名称 |  |  | 热水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  | 数量(台) |  |  | 2 | 操作 | 1 |  |  |  |  | 备用 | 1 |
| 工 艺 特 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作介质名称 |  | 废锅排污水 |  | 流量 最小/正常/额定 (m3/h) |  |  |  |  |  |  | -/14/- |  |  |  |
| 操作温度 正常/最高/最低 (℃) |  | 60/90/- |  | 进口压力/出口压力 [MPa(G)] |  |  |  |  |  |  | 0/0.30 |  |  |  |
| 操作条件下的密度 (kg/m3) |  | 983.2 |  | 轴功率 (kW) |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
| 操作条件下的粘度 (mm2/s) |  | 0.478 |  | 扬程 需要 /实际 (m) |  |  |  |  |  |  | 39/0 |  |  |  |
| 蒸汽压 [MPa(A)] |  | 0.020 |  | (NPSH)a /(NPSH)r (m) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 氯化物浓度 (mg/kg),(ppm) |  |  |  | 最小连续稳定流量下水运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢浓度 (mg/kg),(ppm) |  |  |  | 固体颗粒名称和含量 (mg/kg),(ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 构 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶轮直径 (mm) |  |  |  | 进口/出口公称直径 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效率 (%) |  |  |  | 全部法兰接管:1带配对法兰 2不带 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 选用标准：1 API610 2其他 |  | 1 |  | 泵底座板带排液口位置:1端面 2底面 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 机械密封、冲洗、封油及冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械密封型式: |  |  |  |  | 密封液(隔离液)要求 |  |  |  |  |  |  | PLAN32 |  |  |
| 1单端面 2有压双端面 3波纹管 |  | 1 |  |  | 冲洗液要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4无压双端面(串联式)密封结构 |  |  |  |  | 急冷液要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助装置(节流衬套) |  |  |  |  | 密封冲洗管路材料：1碳钢 2不锈钢 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 软填料型式 |  |  |  |  | 冲洗及封油介质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水要求：1目测流量指示量 2支管出口阀门 |  |  |  |  | 冲洗、封油 温度 (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 压力 [MPa(G)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原 动 机 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机型号 |  |  |  |  | 旋转方向(从动力端看):1顺时针 2逆时针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选用功率(kW) |  |  |  |  | 声功率等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防爆等级/防护等级 |  | dⅡBT4/IP55 |  |  | 额定/最小起动电压 (V) |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
| 接线盒进线方式/个数 |  |  |  |  | 泵/原动机转速 (r/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自启动：1要 2不要 |  | 2 |  |  | 蒸汽进口温度 (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 蒸汽进口/出口压力 [MPa(G)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置:1室内 2露天 3顶棚 |  | 2 |  |  | 海拔高度 (m) |  |  |  | 1177 |  |  |  |  |  |
| 环境温度(℃) 最低/最高 |  | -29.0/38.60 |  |  | 相对湿度 最小/最大 (%) |  |  |  | 0/100 |  |  |  |  |  |
| 非常条件: 1粉尘 2烟雾 3其他 |  |  |  |  | 气压 (kPa) |  |  |  | 89.6 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、供货商配套供应泵的地脚螺栓；出入口法兰、垫片及紧固件，法兰（CL150）执行化工部美标标准HG/T20615-2009 。 2、入口方向：与泵轴线垂直；出口方向：与泵轴线平行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |