陕西未来能源化工有限公司

煤制油分公司

循环水冷却塔蒸汽回收除雾装置

技术规格书

编 制：

校 核：

审 核：

审 定：

批 准：

陕西未来能源化工有限公司

二〇一八年三月

目 录

1 总则	1

2 工程概况	2

3 标准、规范	6

4 技术要求	8

5设备及材料要求	9

6仪表部分	9

7电气要求	11

8 供货范围	13

9性能考核	14

10技术资料	14

11技术服务	15

12涂漆、包装、运输与储存	17

13 差异表	18

14 交货日期	18

# 1 总则

1.1 本技术规范书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司单台循环水冷却塔蒸汽回收除雾成套装置的设计、采购、供货、安装、调试、培训、性能验收技术要求。

1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规格书和相关规范、标准的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足。

1.3 投标方应保证提供的成套设备是全新的、先进的、可靠的、完整的且组合布置合理的，所提供设备必须具有同类项目运行业绩并被证明是成熟产品。成套设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提出的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差（无论大小、多少）都必须清楚地表示在投标方文件中的“差异表”中。如投标方要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并报招标方认可，但招标方的认可并不减免投标方的相关责任。

1.5 在签订合同之后，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.7 从签定合同之后至开始制造之日的这段时期内，投标方在设备设计和制造过程中所涉及的各项规程、规范和标准，应主动遵循现行最新版本的标准。

1.8 投标方对成套设备负有全责，包括分包(或采购)的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标方的认可，但并不能减免投标方的相关责任。

1.9对于进口设备应有原产地证明材料和海关报关单，如在使用过程中发现有虚假行为，投标方必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果。

1.10 若投标方的文件中商务部分与本技术规范要求不一致，按照较高标准执行，投标方中标后不得以商务报价为借口要求增加费用，由此发生的一切费用由投标方自行负责。

# 2 工程概况

2.1厂址

用    户：陕西未来能源化工有限公司

项目地址：陕西省榆林市榆横煤化学工业区（北区）

2.2 气象条件

自然、气象条件表

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1166-1193 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均温度 | ℃ | 8.6 |  |
| 2.2 | 年平均最高温度 | ℃ | 15.30 |  |
| 2.3 | 年平均最低温度 | ℃ | 1.8 |  |
| 2.4 | 极端最高温度 | ℃ | 38.60 |  |
| 2.5 | 极端最低温度 | ℃ | -29.0 |  |
| 2.6 | 最冷月平均温度 | ℃ | -14.9 |  |
| 2.7 | 最冷日平均温度 | ℃ | -23.4 |  |
| 2.8 | 最热月平均温度 | ℃ | 24 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 56.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 896.1l |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向及频率 | % | 9 | 风向NNW |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 2.2 |  |
| 5.3 | 基本风压 | KN/ m2 (10米处) | 0.4 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 397.70 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
|  | 基本雪压 | kN/m2 | 0.25 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | m | 1.50 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2815.00 |  |
| 8.3 | 年平均雷、暴日 | d | 29.90 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 13.80 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1127-1546 |  |
| 8.6 | 年平均下雾日 | d | 8.9 |  |
| 8.7 | 场地土类别 |  | II类 |  |

干球温度（95%保证率）：     θ=28.5 ℃

湿球温度（95%保证率）：     τ=22 ℃

大气压力：               P=909.8 hPa

2.3地震烈度：

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306-2001），榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA<0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度<VI度。

2.4 公用工程参数

2.4.1电

2.4.1.1规格：装置用电电压等级10kV、380V、50Hz

插座、照明和其它单相负荷	交流220V，50HZ，单相三线

仪表电源	交流220V，50H

动力插座	交流380V，50HZ，三相五线

2.4.1.2电机

电压等级	380V	10kV

电机功率等级	＜200kW	≥200kW

相数   	3	3

2.5设计参数

第二循环水水量设计参数

循环水给水温度：30℃

循环水回水温度：40℃

第二循环水循环水量（最大）：34790m3/h

第二循环水循环水量（正常）：25670m3/h

第二循环水站共有7台5000m³/h冷却塔，第二循环水旁滤采用浅层砂过滤器，总过滤水量：1400m3/h，单台过滤能力：200 m3/h，共7台;过滤器进水浊度≤20NTU时，出水浊度≤3NTU。

控制浓缩倍数：≥4

正常排污：61~87m3/h

正常补水：419~593 m3/h

保有水量：12361 m3

管道及设备材质：碳钢、不锈钢。

2.6设备参数

2.6.1冷却塔设备结构

冷却塔规格：17.2m×17.2m×12.4m，梁为钢筋混凝土，面板为玻璃钢材质。

2.6.2冷却塔风机参数

冷却塔风机参数

| 设备名称 | 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 1 | 叶片数 | 8 |
|  | 2 | 风量m3/h | 2500000 |
|  | 3 | 叶轮直径 | 9.14米 |
|  | 4 | 转速r/min | 127 |
| 电机 | 1 | 电机防爆等级 | dⅡBT4 |
|  | 2 | 绝缘等级 | F级 |
|  | 3 | 防护等级 | IP55 |
|  | 4 | 电压V | 380 |
|  | 5 | 电流A | 339 |
|  | 6 | 转速r/min | 1480 |
|  | 7 | 额定功率KW | 185 |

# 3  标准、规范

GB7190.1－2008    第一部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔

GB7190.2－2008     第二部分：大型玻璃纤维增强塑料冷却塔

DL/T 742－2001          冷却塔塑料部件技术条件

GB/T50102－2003        工业循环水冷却设计规范

GB50050－2007          工业循环冷却水处理设计规范

GB/T50392－2006        机械通风冷却塔工艺设计规范

GB50009－2001          建筑结构荷载规范

GB50011－2001          建筑抗震设计规范

GB50017－2003          钢结构设计规范

GBJ87-85               工业企业噪声控制设计规范

GB 7190.2-1997         玻璃纤维增强塑料冷却塔

CECS118：2000          冷却塔验收测试规程

GB50205－2001          钢结构施工及验收规范

DL/T742-2001           冷却塔塑料部件技术条件

以上标准、规范应按最新版本执行，投标方若采用其他国家或协会标准、规范，须经招标方确认。当上述文件发生矛盾时，其标准优先原则为：

A 技术协议及数据表的要求；

B 工厂标准、国家标准、国际标准和其他标准及规范；

C 所用标准均按签订合同时的最新版本执行；

未尽事项按国家、行业有关标准执行，并且按就高和就严的原则执行，并保证技术协议要求。

# 4 技术要求

投标方根据本规格书提供的设计参数设计一套冷却塔蒸汽回收除雾装置，对现有冷却塔改造，采用冷凝模块技术，不得使用翅片换热装置，该装置为成套设备，需满足如下技术要求：

4.1第二循环水冷却塔232T001G增加除雾装置，单台冷却塔平均蒸汽回收率20%以上（环境温度5℃以下）。

4.2工况：

4.2.1运行条件：环境温度低于回水温度

4.2.2性能考核工况：

循环水回水平均温度34℃，循环水给水平均温度27℃。

单台冷却塔布水量：冷却塔运行数量=循环水量/5000，上塔阀开度相同，运行冷却塔满负荷运行。

4.3蒸汽回收率计算

在性能考核工况下，不投用蒸汽除雾装置，记录168小时内蒸发损失1=（补水量-排污量）/冷却塔运行数量。

在性能考核工况下，投用蒸汽除雾装置，记录168小时内蒸发损失2=（补水量-排污量）/冷却塔运行数量。

蒸汽回收率=（蒸发损失1-蒸发损失2）/蒸发损失1*100%

4. 4冷却塔的降温效果及增加能耗:耗能增加低于5%，即电流增加不大于5%。

4.5改造后对冷却塔结构稳定不造成影响，即新增设备重量不能超出

填料层及冷却塔各承重能力。投标方提供承载核算方案。

4.6除雾成套设备投入使用后，不得影响设备检修。

# 5设备及材料要求

5.1换热模块材质使用寿命不得少于10年，投标方提供合格证，支撑件及其它安装材料保证使用寿命不得少于20年。

5.2换热模块应具有阻燃性，换热效果好，不易结垢，更换方便。

5.3冷却塔内部的管道、支架、连接件等应选择抗腐蚀性材料，并保证强度要求。

5.4冷却塔电气设备应满足现场防爆要求，防护等级IP55。控制箱带防雨罩。

# 6仪表部分

6.1一般要求

6.1.1投标方对成套仪控设备及安装材料的的完整性负责，一切为了实现整个装置技术性能及仪表完整性必不可少的设计供货漏项、缺项，不论何时发现投标方都应及时补充设计并免费供货，不得影响招标方的工程进度。

6.1.2控制柜及控制系统要求

●投标方配套现场控制柜，现场控制柜至一次仪表的电缆、管线、支架等连接安装材料由投标方负责设计及供货安装。仪表控制柜应独立设置，与电气控制柜分开。控制柜选用304不锈钢，板材厚度不低于2.5mm。防护等级IP65。控制柜选用防爆控制柜。

●循环水除雾成套装置就地进行控制。

●控制柜内的接线端子选用魏德米勒、菲尼克斯品牌产品。

6.1.3电源

●招标方只提供一路供电电源380/220V，电源由电气专业提供，供电电源技术要求在电气专业中体现。

●装置所需其他等级电源由投标方负责，开关电源选用魏德米勒、菲尼克斯品牌产品。

6.2防护和防爆

6.2.1防护

现场仪表的防护等级IP65，所选用的仪表及设计应符合榆林当地-29℃的气候条件。

6.2.2防爆

本界区属于防爆区域，模拟量输入/输出的仪表采用本质安全系统，开关量信号输入/输出仪表采用隔爆型。

6.3仪表选型要求

6.3.1位置开关

位置开关选用欧姆龙或P+F品牌产品。

6.3.2温度测量

●成套供货的温度仪表测量元件选用为重庆川仪集团、安徽天康集团或上自仪集团成熟产品。

6.3.3压力/差压测量

●远传仪表变送器选用罗斯蒙特3051（产地：北京）或EJA（产地：重庆）品牌变送器，取压阀门及导压管材质不低于304。

●就地压力表选择北京布莱迪、重庆川仪或上自仪品牌产品。

6.4安装材料

6.4.1界区内电缆桥架为铝合金槽式桥架，梯边厚度不低于3mm，盖板、底板及隔板厚度不低于2.5mm。

6.4.2同一根多芯电缆所传输的信号应为同类信号。

6.4.3仪表电缆的密封采用电缆密封接头的形式，电缆密封接头采用隔爆型（ExdIIbT4），铜镀镍材质。格兰头选用上海华荣防爆电器有限公司或新黎明防爆电器有限公司产品。

6.4.4电缆穿管采用镀锌钢管，穿线盒连接。穿线盒选用上海华荣防爆电器有限公司或新黎明防爆电器有限公司产品。

6.4.5现场接线箱的材质不低于304不锈钢，具有防尘、防溅设计，防护等级不低于IP65，选用防爆接线箱。接线箱至少保证一路备用回路及相应的备用端子，备用回路入线口应用防爆堵头封堵。接线端子采用螺钉型，选用菲尼克斯或魏德米勒或同等品牌产品。仪表接线箱进、出线口不应朝上。接线箱选用上海华荣防爆电器有限公司或新黎明防爆电器有限公司产品。原则上现场仪表单芯电缆进接线箱，由接线箱多芯电缆进控制柜。

6.4.6配套仪表电缆要求如下：

电缆选用多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃铜线编织屏蔽计算机软电缆，多芯电缆屏蔽采用分屏蔽加总屏蔽形式，（本安电缆护套色为蓝色）。

# 7电气要求

7.1电气供电电源

每套冷却塔蒸汽回收除雾装置提供一路总供电电源380/220V，进入现场三防配电箱，经三防配电箱为冷却塔蒸汽回收除雾装置各个用电设备分配电源，其他等级冷却塔蒸汽回收除雾装置用电设备投标方自行转换解决供电。总供电电源取至就近的循环水变电所低压柜备用回路。

7.2三防配电箱

现场三防配电箱必须具有防尘、防水、防潮功能,加工材质为板材厚度不低于1.8mm的304不锈钢，防护等级不低于IP55。箱门为180度开度，采用双层门，外层门设透明高强度防火防爆观察窗。配电箱内电气元件采用ABB或施耐德品牌产品。内部配线要求全部采用阻燃多股软铜导线，额定电压不低于500V，接线端子为菲尼克斯、魏德米勒产品，所有的端子只能接一根线，并留有20%余量。接线头搪锡后加装线鼻子压接，压接牢固。采用下进下出电缆布线方式，其进、出线口采用喇叭口形式，尺寸、数量应满足要求。铭牌材质为304不锈钢，铆钉于设备外壳正面适当之处。

7.3动力电缆

投标方提供的所有电缆均须为阻燃铜芯电缆。动力电缆采用交联聚乙烯ZR-YJV22-0.6/1kV。

7.4供货范围

招标方只负责提供供电电源回路位置，从循环水变电所低压柜至现场配电箱、现场配电箱至现场就地设备的所有动力及控制电缆、钢管、三防配电箱等整套完整成套设备、辅材等设计、供货、施工等所有由投标方负责。

# 8 供货范围

8.1投标方负责冷却塔蒸汽回收除雾成套设备的设计、采购、供货、安装、调试、培训、验收。

8.2投标方负责提供成套设备范围内的所有设备、材料、电气、仪表等，需提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使文件未列出和/或数目不足，投标方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题，确保成套设备的完整性。

8.3投标方负责成套设备的运输、卸货、安装，安装过程中严格执行招标方现场的相关管理规定，文明、安全施工。

8.4投标方提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。

8.5投标方提供随机备品备件、2年运行所需的备品备件，并列出具体清单，费用包含在报价中。

备品备件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.6投标方提供技术资料。

技术资料包括但不限于设计资料（包括施工图、竣工图、设备及材料清单等）、设备随机资料。

# 9性能考核

- 该成套装置调试合格后，进入性能考核阶段。

- 9.1考核地点为招标方现场。

- 9.2考核环境条件：环境温度≤5℃。

- 9.3考核运行工况：见4.2.2性能考核工况。

- 9.4考核指标：蒸汽回收率20%以上。

- 9.5现场施工质量：改造后，冷却塔面板改造部分不得漏水。

- 9.6性能考核由双方共同进行，考核结束后由投标方编写考核报告，由双方确认。

- 9.7若未达到考核指标，投标方需进行整改调试。因投标方原因第二次调试不合格，投标方承担一切经济损失。经济损失包括成套设备费用、对招标方冷却塔及系统造成的其他经济损失。

- 9.8本规格书中的单台冷却塔蒸汽除雾装置调试合格后，若招标方对此技术进行推广，即其余冷却塔增加蒸汽除雾回收装置，投标方不得提高费用。

# 10技术资料

10.1投标方提供的资料应使用国际单位制，语言为简体中文。

10.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整。

10.3在签订技术协议后10个工作日内投标方提供详细的资料清单和施工进度计划。

| 序号 | 图纸、资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

10.4投标方提供的技术资料一般可分为合同谈判阶段，设计阶段，安装阶段，调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。投标方提供的技术资料须满足以上各个阶段的具体要求。对于其它没有列入本技术规格书内的技术资料清单，但却是必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

10.5设备到货后提供设备质量验收资料，施工前提供施工方案，施工过程中提供质量控制资料等，安装完成后提供竣工图。

10.6投标方提供的技术资料为4套，电子文件1套，所有资料以纸质资料为准，电子文档仅作参考。

10.7投标方必须确保本技术规格书所确定的资料的交付进度，投标方对招标方或招标方来往信函、确认文件必须在3个工作日内作出反应，对确认文件在3个工作日内未作出确认，逾期视为自然确认。

10.8投标方应提供责任范围内的所有图纸资料、使用维护说明书、运行说明书等技术文件。

10.9投标方还应提供给招标方能证明设备制造生产质量的全部测试、试验报告，提供份数由招标方决定。

10.10投标方应提供满足系统运行需要的公用工程条件和接口资料。

10.11投标方应提供相关验收、鉴定及科技成果申报等其他资料。

# 11技术服务

11.1投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的设备安全、正常投运。投标方派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表能满足工程需要。如果不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担。

下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 | 备注 |

11.2投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

11.3 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

11.4 未经招标方同意，投标方不随意更换现场服务人员。同时，投标方及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

11.5投标方现场服务人员具有下列资质:

11.5.1遵守中华人民共和国法律,遵守现场的各项规章和制度；

11.5.2有较强的责任感和事业心,按时到位；

11.5.3了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导；

11.5.4身体健康,适应现场工作的条件。

11.6 投标方现场服务人员的职责

11.6.1 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

11.6.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标方应向招标方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标方技术人员要对此进行确认，否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序不因此而减轻技术投标方服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题仍要投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注:此表内容在合同执行期间提供。

11.6.3 投标方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

11.6.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

11.6.5投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

# 12涂漆、包装、运输与储存

12.1投标方所供设备均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。

12.2应符合《水处理设备油漆、包装技术条件》及相关最新标准、规范的有关规定。

12.3如果招标方对设备涂漆颜色有要求，色标标准和色卡由招标方于合同签订后20天内提供给投标方，投标方应按照招标方提供的漆号进行喷涂，涂漆部位及颜色应符合图样要求，涂层在应用环境下不应发生物理和化学衰变。如招标方在规定时间内未提供给投标方，投标方应在喷涂前书面通知招标方提，招标方在接到投标方请求确认的通知后，7日内给予回复确认。投标方如未未按时提供确认，视为认同投标方所采用的符合标准的颜色。

12.4每个设备箱至少应包括二份详细的装箱清单和一份质量检验证明书和产品合格证。

12.5设备的外包装上应清楚地标明：出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国际通用标记。

# 13 差异表

投标方要将与技术规格书的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 技术规范书 |  | 合同文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 14 交货日期

14.1 设备到货时间：合同签订后45天。

14.2 系统安装时间：接到招标方通知后25天内完成所有设备的安装、调试。

14.3 交货地点：陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司循环水现场，地面交货。