陕西未来能源化工有限公司

水务车间

浓水反渗透装置

技术规格书

编 制：

校 核：

审 核：

批准：

陕西未来能源化工有限公司

二〇一八年四月

1 总则	3

2 工程概况	4

3 技术要求	5

4  仪表控制部分	6

5 供货范围及工作范围	13

6 技术资料要求	15

7 涂漆、标志、包装和运输	16

8 设备验收及质保期	16

9 交货日期、地点及方式	17

# 1 总则

1.1 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司水务车间脱盐水浓水反渗透装置，在遵守现行的有关标准规范的原则下，提出了装置的设计、制造、检验、试验、装卸、运输、指导安装、调试和售后服务等方面的要求；

1.2 投标方对本技术规格书的严格遵守并不意味着可以解除其对设备的正确设计、选材、制造等以及满足规定的操作工况所应承担的责任，凡对于一个完整的可操作的系统的某些必备要求，但未列入本技术规格书也属于供货范围；

1.3 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规格书和相关规范、标准的优质产品及相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足；

1.4 投标方的投标产品在国内有5台/套以上超过二年运行业绩且无任何劣绩，已证明安全可靠；投标方所提供的设备必须是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，并实践证明是成熟可靠的高质量产品；其业绩证明材料以合同复印件并加盖公司印章为准；业绩表应注明设备供货范围、使用单位及联系方式、供货时间、运行时间等资料；投标文件如不提供业绩证明材料的将不予认可；

1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，招标方将认为投标方提出的产品完全符合本技术规格书的要求，偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中“差异表”中，否则视为无偏差；

1.6 本规格书所使用的标准如与投标方所执行的规范、标准发生矛盾时，应由招标方确认，在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求；

1.7 从签定合同之后至开始制造之日的这段时期内，投标方在设备设计和制造过程中所涉及的各项规程、规范和标准，应主动遵循现行最新版本的标准；

1.8 投标方对本技术规格书要求提供的成套设备（含辅助系统）、分包或采购产品的安全性、完整性、经济性负有全责，对于分包或采购产品的制造商，投标方应事先征得招标方的认可，但并不能减免投标方的相关责任；

1.9投标方在投标文件中应提供详细供货清单，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使技术规格书或投标文件中未列出或虽有列出但数目不足、明细不清，当发现后投标方仍须在执行的同时补齐，但不增加费用；

1.10 合同签订后，如投标方要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并报招标方审查，但招标方的审查并不减免投标方的相关责任；

1.11 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任；

1.12 投标方提供的技术资料和图纸使用法定计量单位，文字为简体中文，通用文本和电子表格文件用OFFICE2007系列格式，二维制图、图纸资料用AUTOCAD2007格式；

# 2 工程概况

2.1系统概况

用    户：陕西未来能源化工有限公司

项目地址：陕西省榆林市榆横煤化学工业区北区

2.2 气象条件

| 序号 |  | 自然、气象条件要素 |  |  | 单位 |  |  | 数值 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 海拔 |  |  | m |  |  | 1166-1193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 年平均温度 |  |  | ℃ |  |  | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 年平均最高温度 |  |  | ℃ |  |  | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 年平均最低温度 |  |  | ℃ |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 极端最高温度 |  |  | ℃ |  |  | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 极端最低温度 |  |  | ℃ |  |  | -29.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 最冷月平均温度 |  |  | ℃ |  |  | -14.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 最冷日平均温度 |  |  | ℃ |  |  | -23.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年平均相对湿度 |  |  | % |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 大气压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年平均气压 |  |  | hPa |  |  | 896.1l |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 年最多风向及频率 |  |  | % |  |  | 9 |  |  | 风向NNW |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 年平均风速 |  |  | m/s |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 历史最大风速 |  |  | m/s |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 基本风压 |  |  | KN/m2(10米处) |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 降雨量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年平均降雨量 |  |  | mm |  |  | 397.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 雪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 最大积雪厚度 |  |  | mm |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 基本雪压 |  |  | KN/m2 |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 最大冻土深度 |  |  | m |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | 年日照时数（h） |  |  | h |  |  | 2815.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | 年平均雷、暴日 |  |  | d |  |  | 29.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | 年平均沙暴日数 |  |  | d |  |  | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | 年平均蒸发量 |  |  | mm |  |  | 1127-1546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  | 年平均下雾日敷 |  |  | d |  |  | 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 |  | 场地土地类别 |  |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 地震烈度

地震烈度<VI度。

# 3 技术要求

3.1设计和设备材料的供应应完全符合本规格书所列的标准规范和工程规定中最新版本的要求

DL/T5068          火力发电厂化学设计技术规程

DL 5000           火力发电厂设计技术规程

DL 543           电厂用水处理设备质量验收导则

GB/T 13922        水处理设备性能试验

HG/T20592-2009    钢制管法兰、垫片、紧固件

GB3092         低压流体输送用镀锌焊接钢管

GB/T8163        输送流体用无缝钢管

GB50205      《钢结构工程施工质量验收规范》

3.2设备要求

3.2.1组合架的设计应满足抗震烈度要求和组件的膨胀要求，膜壳、组件及内部管道管件固定完好，无任何松动；整体制作和管道布置外管整齐美观，内部管道布置紧凑合理，产水管无死角，各进出水口预留法兰接口，与系统间连接的管道接口并延至滑架顶部，就地排放的管道接口接至地沟。

3.2.2滑架的设计需考虑安装吊耳；

3.2.3反渗透滑架设置电控柜（气动阀门控制箱）和仪表盘，材质为不锈钢SS304，单套反渗透压力表集中布置在仪表盘上，浓水反渗透压力表引压管采用SS316L不锈钢管，电控柜(气动阀门控制箱)至气动阀门之间的仪表气管采用φ8mm的SS304不锈钢管。

3.2.4进水、产水和浓水管路需分别引出取样阀，浓水反渗透取样管采用Φ8mm的SS316L不锈钢管，取样阀材质选用与取样管材质相同，取样阀布置合理美观便于取样操作；

3.2.5滑架内进气主管道采用SS304材质，进水管系、产水管系、浓水管系、化学清洗管系材质均为SS316L，与主体管道连接处拷贝林材质为SS316L。

3.2.6滑架内：反渗透装置进水管设置压力表和压力变送器；产水管、浓水管设置压力表；进水与浓水管道之间设置压差变送器。反渗透电磁流量计包含在成套反渗透装置供货范围内。

3.2.7反渗透装置运行和维护性清洗为手动运行，手动阀门设置于滑架内。

3.2.8反渗透滑架内电缆成束布置在电缆桥架内，压力表测压管、取样管布置整齐、美观、牢固。

3.2.9反渗透系统的接口采用法兰连接，法兰及密封面的形状和尺寸保证符合HG/T20592-2009A系列的规定，接口压力等级为PN16。提供上述所有设备的接口配对法兰及螺栓。

4  仪表控制部分

4.1．总则

4.1.1本装置工艺系统要求配置全面的测量、检测和自动控制系统，实现高自动化程度、高安全可靠性和高可操作性，以保证生产系统的长周期稳定运行和系统的本质安全。

4.1.2本仪表控制部分为最低限度要求，投标人还应按照本装置工艺系统的实际控制要求，以及相关法律法规和国家标准、行业标准的要求，设计、使用成熟、先进、稳定、可靠的仪表控制装置和系统。

4.1.3本技术要求并不免除或减轻投标人对系统设计及所供设备在有关功能实现、可靠性和安全操作等方面的责任。

4.1.4本项目现场不单独设置独立的控制系统，所有仪表信号（含设备包）均接至招标方脱盐水控制系统内，并在招标方DCS系统内组态、调试。投标方提供控制说明、逻辑图、I/O点表、DCS监控数据表、P&ID图、接线箱接线图、电缆表等系统组态文件。界区内所有仪表设备的位号编制与招标方脱盐水装置原则一致。

4.1.5设备包范围内的所有仪表、阀门、就地仪表盘接线箱等 (包括相应的安装材料)，由投标方负责设计、供货和安装接线。

4.2通用要求

4.2.1在设计中必须严格遵守下列要求，仪表和控制系统的设计也要考虑和兼顾本文件其它部分的技术条款（如机械部分，电气部分等）。

4.2.2投标方应在投标书技术文件中列举成套的仪表设备清单及仪表品牌，负责包括技术设计、制造、供货、现场调试、用户培训及提供备品备件，实行全过程负责。投标方提供的技术文件应与所供设备的开箱资料完全一致。

4.2.3投标方在设计设备及其系统时，应同时考虑各种工况下的安全及合理的运行操作方式，用书面文件提出参数、测点布置及控制和保护的要求。成套供应的检测元件、仪表及控制设备应符合招标方要求的品牌产品，并满足防爆、防火、防水、防腐、防尘、防堵、防冻的有关要求

4.2.4投标方应提供仪表监控系统图纸，注明位置及仪表接口的结构特点，在交付制造之前应经招标方确认。

4.2.5投标方应对其所供控制仪表设备，包括所有压力表、仪表等提供相关的资料。提供的资料应齐全，并要详细说明其规格、用途、安装地点及制造厂家。所有仪表均应采用国际单位制

4.2.6投标方应提供随成套设备本体范围内的所有一次元件和就地设备的现场安装标识，并与设计图纸相对应。

4.2.7所有变送器为智能变送器，能对应零到满量程的测量范围。变送器精度等级不低于0.1级；供电回路是独立的，并有过流保护措施。所有就地安装的变送器(压力、液位等)有液晶显示，支持HART协议。

4.2.8本装置安全的现场仪表、现场就地盘及接线箱防护等级不低于IP65。

4.2.9仪表导压管、截止阀、根部阀、安装紧固件（包括螺栓、螺母、垫片）根据测量介质的不同，材质不低于304不锈钢。

4.2.10现场仪表的电气接口采用格兰头进行密封，穿线管设计低点排水三通，端部采用护线帽，顶部进行封堵，穿线管敷设避免埋地设计。

4.2.11所有仪表（含控制阀、电磁）的电气接口为1/2NPT或3/4NPT。电气接线方式应是端子式，不接受飞线式的方式。

4.2.12所有仪表设备都应在明显位置永久固定304不锈钢铭牌，铭牌内容清晰且永不褪色，铭牌标识有位号、量程、厂家、出厂编号、防护等级等必要的内容。

4.3 技术要求

4.3.1温度测量

检测的测温元件的保护套管要考虑其防腐性，采取恰当的防腐措施。热电阻均选用Pt100，三线制，精度A级，整体锥棒钻孔，套管材质全部采用316L，成套仪表测温点采用1-1/2"法兰连接，密封垫采用金属缠绕垫。就地温度指示采用抽芯式万向型双金属温度计，不得采用水银温度计；精度不低于±1.5%，表盘尺寸为Φ100。必要时为无振动安装，使显示仪表远离振动场所。在酸碱环境中的仪表要具备相应的抗腐蚀性。所有温度仪表采用重庆川仪、天津中环、江苏华威品牌产品。

4.3.2压力/差压测量

所有就地压力表采用不锈钢外壳（304材质），引压管及截止阀采用316L材质。各类泵出口就地压力表应采用内充甘油的防震耐冲击型压力表，精度不低于1.5级。压力表有防湿防尘护罩，并满足下列要求：刻度盘直径为100毫米，接头为M20×1.5mm，选用重庆川仪、北京布莱迪、江苏华威品牌产品。

远传压力（压差）变送器选用Rosemount品牌3051S系列或EJA品牌E系列产品，取压阀门及导压管材质为316L。在设备上安装的仪表取压点及压力高的仪表取压点采用法兰连接，密封垫采用金属缠绕垫。

所有压力/差压测量根据被测介质的参数提供以下部件： 管接头、取压截止阀、三阀组(差压变送器配供)、排污阀，所有变送器的配套阀门为焊接式或外螺纹连接, 阀体采用不锈钢。管接头采用英制螺纹（1/2NPT或1/4NPT）转为公制螺纹(M20×1.5)，以便于维护与检修。

4.3.3流量测量

投标范围内流量计采用管道式电磁流量计，精度等级不低于0.5，四线制，220VAC供电，支持HART协议，不得缩径。电极材质采用316，根据工艺介质选择合适的衬里。电磁流量计选用KROHNE、Emerson、Yokogawa品牌产品。

4.3.4液位测量

液位仪表优先选用法兰式变送器，带液晶显示屏，变送器选用Rosemount品牌3051S系列或EJA品牌E系列产品，取压阀门管材质为316SS。

就地液位测量不采用玻璃管液位计，采用磁翻板液位计。液位指示计的指示范围为整个容器/水箱。所有液位仪表，投标方充分考虑介质的腐蚀性。磁翻板液位计的测量精度±10mm。敞口容器的液位测量采用单法兰液位变送器测量。

4.3.5分析仪表

成套提供的硅表、PH计、电导等分析仪表集成在一个控制柜内，布局由投标方进行设计，招标方审查，控制柜材质不低于304不锈钢，厚度不低于2.5mm,防护等级不低于IP65，侧开门方式。所有分析仪表品牌采用HACH或是E+H品牌最新型号产品，在签订技术协议时若发现非最新型号产品，投标方应进行更换。

4.3.6气动控制阀

投标方所供调节阀全部选用气动形式。阀门选用衬胶蝶阀，材质适用于工艺介质，不得缩径，采用德国盖米或是美国伯雷品牌产品。执行机构选用双作用气缸，铸铝材质。阀门定位器选用FISHER DVC6200或是MASONEILAN SVI II产品，带位置反馈，支持HART协议 ；过滤减压阀选用NORGREN或是SMC品牌不锈钢产品。电磁阀选用NORGREN海隆系列或ASCO品牌NF8327系列产品，阀位开关选用TOPWORX或是WESTLOK品牌产品。

4.4材料

4.4.1仪表槽盒由投标人负责设计、供货、施工。支架可使用10#镀锌槽钢借助钢结构等制作；桥架盖板的固定采用不锈钢带制作的环形抱箍固定；必须按照规范进行桥架接地及桥接节间静电跨接。

4.4.2穿线管敷设采用螺纹连接，与槽盒连接端需采用穿板锁紧接头。穿线管要视现场实际架空敷设，不阻碍交通、通行且美观，不得采用地埋方式或紧贴地面进行敷设，穿线管两端（螺纹部分）要进行防腐处理；穿线管端口采用护线帽，开口朝上的穿线管用防火胶泥进行封堵；

4.4.3电源电缆和信号线缆应分别敷设，槽盒内部应采用隔板进行隔离，一根穿线管只能敷设一根电缆；末端电缆较多的地方建议采用100×100小型槽盒进行敷设。压力、差压变送器毛细管必须全程敷设角钢（或槽钢）进行保护。

4.4.4现场仪表的保护接地就近连接到本项目电气接地网上，包括电缆桥架防静电接地、接线箱接地、电磁阀接地、流量计等。所有接地都应牢固，并进行防腐处理。仪表接地线的颜色应为黄绿（相间）色，仪表接地母线采用VV1×25mm2电缆，接地支线采用VV 1×10 mm2电缆

4.4.5仪表气源管线的敷设，在不影响工艺装置的前提下整体美观、大方。仪表气源管线中间部分必须采用支架支撑，支架可使用50×50×5角钢借助钢结构等制作，单独制作须采用10#槽钢加工；仪表所有气源管线均采用不低于304材质的不绣钢管焊接，气源管线末端均采用气源球阀+空气过滤减压器进入控制箱或阀门；工程验收按照《自动化仪表工程施工及验收规》GB 50093-2013施工质量控制及验收规范执行。

4.4.6电缆应选用多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃铜线编织屏蔽计算机电缆，规格为1*2*1.5mm2，电缆外径应在9～11mm之间，本安电缆护套色为蓝色。现场仪表的220VAC供电电缆选用1*2*2.5mm2电缆。

4.4.7仪表桥架选用铝镁合金双梯边槽盒，槽盒材质、厚度、加工制作工艺等符合《CECS 106-2000 铝合金电缆桥架技术规程》及其它相关标准；根据电源电缆和信号电缆（本安信号、隔爆信号）的数量和类型用隔板进行合理分隔；配套提供槽盒（桥架）跨接线（要求为镀锡铜线）、连接板、桥架盖板固定用不锈钢环形抱箍（每块盖板不少于2只）、紧固件等，紧固件材质为304不锈钢；角钢采用50×50×5热浸锌；槽钢采用10#热浸锌；穿线管采用3/4″、2″热浸锌。电缆桥架为铝合金槽式桥架，梯边厚度不低于3mm，盖板、底板及隔板厚度不低于2.5mm；

4.4.8投标方在合适的位置设置足够数量的现场接线箱，现场所有控制电缆接入接线箱，接线箱由投标方提供。选用华荣防爆集团或新黎明防爆公司生产的产品。接线箱选用投标方负责现场仪表设备到界区内仪表接线箱之间的电缆、穿线管、电缆桥架的设计、供货等；招标方设计院负责DCS机柜间到现场接线箱之间的电缆、电缆桥架的设计工作，接口分界点为现场接线箱的端子出口侧。投标方负责提供现场接线箱的接线图。接线箱按信号类型分类设置（如模拟信号接线箱、开关信号接线箱、电磁阀接线箱、电源接线箱等应单独设置）。本安信号进入增安型接线箱，隔爆信号进入隔爆型接线箱，防爆等级分别为Ex eⅡCT4，Ex dⅡCT4。接线箱规格统一为5进一出，7进一出，10进一出三种，采用增安型全不锈钢箱体，板材厚度不低于2.5mm，防护等级为IP65，防爆等级为ExdIICT4。接线箱上的电缆密封接头随接线箱供货，供货方应提供整体认证的防爆证书和防护等级证书。接线箱至少保证一路备用回路，备用回路出线口应用防爆堵头封堵。仪表接线箱进、出线口不应朝上。现场仪表电缆的密封采用电缆密封接头的形式，采用隔爆型（ExdIICT4），不锈钢材质接线箱内的接线端子采用螺钉型，为菲尼克斯或魏德米勒品牌产品，预留20%的余量。接线箱分支电缆进线格兰头尺寸为1/2"，与所供电缆外径一致，主电缆进线格兰头尺寸应与买方商议后确定。

# 5 供货范围及工作范围

5.1 投标方供货范围

5.1.1供货清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 浓水反渗透膜壳 |  |  |  |  |
| 1 | 膜壳 | 8寸6支膜/支 | 支 | 20 |  |
| 2 | 配件 |  |  |  | 与膜壳配套 |
| 二 | 浓水反渗透滑架 |  |  |  |  |
| 1 | 滑架本体 | 碳钢涂环氧，反渗透滑架方钢边长大于50mm厚度不低于5mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 配管 | SS316L | 套 | 1 | GB/T14976-2012 |
| 3 | 滑架仪表盘电控箱 |  |  |  |  |
|  | 仪表盘 | SS304，厚度≥1.5mm | 台 | 1 |  |
|  | 电控箱 | 800*1200*250mm(SS304，厚度≥1.5mm) | 台 | 1 |  |
|  | 线、缆、桥架 | 热浸锌 厚度≥2mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 电导仪（远传） |  | 套 | 1 | 浓水反渗透产水 |
| 三 | 浓水反渗透阀门 | 对夹式，阀体：SS316L，阀板：SS316L，密封：硬密封SS316L |  |  |  |
| 1 | 手动蝶阀 | DN150 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透进水 |
| 2 | 气动蝶阀 | DN125 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透产水 |
| 3 | 手动蝶阀 | DN125 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透产水 |
| 4 | 气动蝶阀 | DN150 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透浓水出水 |
| 5 | 手动截止阀 | DN150 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透浓水出水 |
| 6 | 手动蝶阀 | DN150 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透化学清洗进水 |
| 7 | 手动蝶阀 | DN150 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透化学清洗进水 |
| 8 | 手动蝶阀 | DN150 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透化学清洗出水 |
| 9 | 手动蝶阀 | DN150 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透化学清洗出水 |
| 10 | 手动蝶阀 | DN80 PN16 | 台 | 1 | 浓水反渗透化学清洗出水 |
| 四 | 浓水反渗透仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 流量仪表 | 分体式，4~20mA信号输出，叠加HART协议，就地LCD显示，DC24V，IP65/67，150LB |  |  | 外壳材质：CS，电极材质：SS316L，衬里材质：聚四氟，介质：浓盐水 |
|  | 电磁流量计 |  | 台 | 1 | 浓水反渗透进水管道 |
|  | 电磁流量计 |  | 台 | 1 | 浓水反渗透产水管道 |
|  | 电磁流量计 |  | 台 | 1 | 浓水反渗透浓水管道 |
| 2 | 压力仪表 |  |  |  |  |
|  | 压力变送器 | 一体式， 4~20mA信号输出，叠加HART协议，带现场LCD显示，IP65，本体材质：铸铝，测量元件：SS316L |  |  | 浓水反渗透进水管道 |
|  | 压差变送器 | 一体式， 4~20mA信号输出，叠加HART协议，带现场LCD显示，IP65，本体材质：铸铝，测量元件：SS316L | 台 | 1 | 浓水反渗透进水管道与浓水管道压差不大于0.25Mpa |
|  | 就地压力表 | 内充甘油防震压力表，外壳SS304，测量元件SS316L | 台 | 1 | 浓水反渗透进水管道 |
|  | 就地压力表 | 内充甘油防震压力表，外壳SS304，测量元件SS316L | 台 | 1 | 浓水反渗透产水管道 |
|  | 就地压力表 | 内充甘油防震压力表，外壳SS304，测量元件SS316L | 台 | 1 | 浓水反渗透浓水管道 |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 防爆片 |  | 个 | 1 | 浓水反渗透产水管道 |

注：1.系统接口采用法兰连接，法兰及密封面的形状及尺寸保障符合HG/T20592-2009 A系列规定接口压力等级为PN16；提供上述设备接口配对法兰及紧固件。

2.数据表中 三（浓水反渗透阀门）4电动调节阀修改为气动阀门

5.1.2随机备品备件

| 序号 |  |  |  | 名称 | 规格 | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 膜壳端盖 |  | 2 |  | 套 |  | 一套为一根膜壳使用数量 |  |
| 2 |  |  |  | 膜壳端盖密封圈 |  | 10 |  | 个 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 拷贝林密封圈 | DN40 | 20 |  | 个 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 拷贝林密封圈 | DN60 | 15 |  | 个 |  |  |  |

5.2投标方工作范围：

5.2.1.投标方对设备的全部技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

5.2.2.投标方的工作范围包括供货范围内全部设备的设计、制造、试验、包装、运输及指导安装，

5.2.3投标方提供设计、制造、安装、使用的技术文件及图纸

5.2.4招标方提供的附件中的数据表为对设备的最低要求，投标方应根据自己产品以偏差表的形式提出与数据表要求不同之处，但要求不同之处不得低于招标方所提数据表要求

# 6 技术资料要求

6.1设备交付验收前，投标方向招标方提交以下资料（包括但不限于）：

产品说明书、操作手册、维修保养手册；

产品合格证；

滑架加工图、总装图

材料试验报告及材料合格证明

电气原理图

设备各零件、备件、部品、耗品目录（应包括项目名称、型号及厂商和价格）；

仪表：满足设备安装需要的外供图、设备运行操作手册、产品说明书，计算书（流量、阀门）、发货清单、产品质量证明书或合格证、进口设备的海关证明、当地商会出具的原产地证明、阀门出厂检验证明文件、联锁逻辑图。

6.2投标方提供资料为纸质版和可编辑电子版，纸质版应签字盖章，资料装订成册，四套纸质文件,一正三副，电子版两份，供招标方存档，存档资料按照陕西未来能源化工有限公司关于随机资料整理要求整理；

6.3对投标方图纸和资料的审查和批准，不构成允许投标方可以背离合同以及有关标准的要求。

# 7 涂漆、标志、包装和运输

7.1涂漆及安全标志按照国家相关规范进行，油漆性能具有良好的耐腐蚀性能；

7.2包装件符合运输作业的规定，以避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏；

7.3包装件上有以下标志：

7.3.1运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等）；

7.3.2发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港），体积（长×宽×高），设备名称，毛重（公斤），发货单位，收货单位；

7.3.3设备存放和保管要求等级。

# 8 设备验收及质保期

8.1 设备到货验收

8.1.1设备到货验收由招标方组织相关单位、投标方组成验收小组进行验收和签证工作；

8.1.2设备到货验收包括但不限于：数量清点、外观检查、资料的审核；

8.1.3招标方收到投标方发运的设备后，即通知投标方派员到设备保管存放地共同开箱验收，投标方接到招标方通知后，必须在3天内到设备存放地，共同参加开箱检验，如投标方逾期未到则招标方有权单独开箱，并视为投标方承认并接受招标方的开箱结果。如出现质量问题，投标方应保证12小时内提出处理意见；

8.1.4设备检验完毕后，招标方、投标方等共同在检验记录上签字认可；

8.1.5在检验过程中发现的属投标方的缺损件及质量问题，投标方须及时处理；本技术规格书未提及的和投标文件未涉及到的但确属投标方所供范围的，投标方应免费提供；如系招标方原因造成设备损坏，其责任由招标方承担；如需投标方协助，投标方应积极配合。

8.2质保期

8.2.1投标方家配合做好设备的验收工作，从设备的验收完成并通过双方验收之日起计算质保期，投标方整体产品“三包”质保期为安装调试合格后12个月，或货到现场开箱验收合格后18个月，期满之日以先到为准；

8.2.2质量保证期内出现质量问题，由投标方负责无偿修复（包括配件），如有零部件损坏，该件自更换后，再对该件保修一年；

8.2.3超出质量保证期后，投标方需提供及时、优质和低价的配件、维修服务和技术支持。

# 9 交货日期、地点及方式

9.1 交货期：合同签订后3个月或响应招标方要求；

9.2 交货地点：陕西省榆林市榆阳区芹河乡马家峁陕西未来能源化工有限公司；

9.3交货方式：地面交货

附件：数据表