陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

压力变送器、双法兰变送器技术规格书

编         制：

校         核：

审         核：

审         批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一八年五月

目　　录

1.总则	错误！未定义书签。

2.标准规范	错误！未定义书签。

3.技术要求	2

4.检验和试验	6

5.供货范围	7

6.技术资料	7

7.质量保证	8

8.验收及技术服务	9

9. 包装、运输、交货	9

10. 数据表（见附件）	10

11．资料要求	10

1.总则

1.1本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司压力变送器、双法兰变送器（以下简称变送器）技术要求。本标段共6台变送器。本技术规格书规范了该批变送器的结构、技术服务、技术培训、包装运输、开箱试验、安装指导、现场测试、系统试验等方面的要求。

1.2投标方对变送器的安全性、完整性、经济性负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。

1.3招标方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.4投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备总价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6合同签订后，招标方有权提出因标准、规程、规范、参数等发生变化而产生修订要求，投标方应在招标方界定的期限内免费进行修改、维护，确保修订后系统的正常可靠运行。具体事宜由双方协商确定。

1.7投标方在中标后，需与所投标品牌的办事处人员一起携带变送器授权书到未来能源现场三方签订技术协议。

2.标准规范

以下提出的规范是最低要求，要求投标方按照较高、较新标准规范执行。

API RP550                 仪表安装手册

SHT3104-2003             石油化工仪表安装设计规范

HGT 20592-20635-2009     法兰标准

SH3521-2007              石油化工仪表工程施工技术规程

ASME B1.20.1              管螺纹

ISA  S50.1                工业仪表模拟信号

IEC 60079—1998、GB3886   爆炸性环境用防爆电气设备

IEC60801            工业过程测量和控制设备的电磁兼容性

IEC60529 、 GB4208-2000    仪表防护等级规定

IEC60079-4 爆炸性气体环境用电气设备第 2 部分：本质安全型“ia”

MSS-SP-25                 铭牌和印记

注：产品的设计、制造和试验，包括所用材质、附件均满足现行（最新）的国家标准、国际标准及行业标准。

3.技术要求

3.1基本要求

3.1.1 投标方所投标的变送器限定为ROSEMOUNT品牌3051S或横河川仪EJX系列产品,其中151LT-0601、161ALT-1005、162BLT-1012、162CLT-1012选用ROSEMOUNT品牌ERS产品或横河川仪品牌DRS产品。传感器等主要部件必须为原装进口产品。变送器必须是全新的、先进的、可靠的，完整的，其技术性能应满足本技术规格书的要求。投标方在投标书技术文件中描述变送器的结构形式、设计特点、压力等级及最高工作温度等各种技术参数，并给出变送器外形图和结构图。

3.1.2变送器运行、调试、集成、维护所必需的硬件、软件和工程技术服务，即使本技术协议没有要求，卖方仍负有全部责任满足要求。

3.1.3所有的变送器及其附件都应满足在腐蚀性、以及本招标文件要求所规定环境条件下室外安装的要求。按照IEC 60529 和GB4208 的要求，电气部件的壳体防护等级应至少为IP 65。

3.1.4所有的变送器应根据所在危险区域的等级划分，选用符合GB3836 标准或IEC60079 标准的产品。本安型（Exi）现场变送器的安全组别/温度等级应能符合IIC T6的要求，隔爆型（Exd）现场变送器的安全组别/温度等级应能符合IIC T4 的要求。在爆炸性粉尘或纤维场合应用的现场变送器应满足所在区域的粉尘防爆要求。

3.1.5所有变送器的电子元件的电磁兼容性应符合IEC 60801 的要求。变送器使用的所有螺栓必须不低于316SS材质，当需要NACE处理时，应符合NACE MR0175的要求，并且提供符合性证明文件。

3.1.6所有变送器应符合SIL2安全等级认证，卖方应提供安全等级认证（SIL2）证书。

3.1.7变送器运行、调试、集成、维护所必需的硬件、软件和工程技术服务，即使本技术规格书没有要求，投标方仍负有全部责任满足要求。

3.2详细技术要求

3.2.1变送器的传感器应为单晶硅谐振式或电容式，变送器应基于微处理器进行工作。变送器必须为智能型24V DC 供电两线制4-20mA DC 叠加HART 协议信号。变送器能够通过手持智能终端和DCS-AMS 系统进行远程设置,用于对变送器进行组态和维护。手持智能终端或DCS-AMS 系统与变送器进行HART 通讯时，应对4-20mA DC 信号输出无任何影响。

3.2.2变送器应至少包括下列功能：

软件组态；量程重新调整；回路检查；通过手持智能终端或AMS 系统进行远程设置和诊断

3.2.3变送器应能将本体温度信号通过HART 送入DCS-AMS 系统显示、报警。

3.2.4变送器应具备EEPROM 存储器。变送器应具备程序写保护功能（可通过软件密码或内部硬件开关来实现）。除非在数据表中特别规定，在正常运行期间，变送器应处于写保护状态。

3.2.5变送器应由卖方在工厂进行组态，包括位号、量程、写保护以及仪表协议中规定的其他组态信息。

3.2.6测量流量的差压变送器，开方、线性化能在变送器中实现。

3.2.7变送器（本体）的测量精度应至少为0.075%（微差压为±0.1%），并应保证至少在10:1 量程比范围内均不低于此测量精度；变送器的最大量程比不宜小于100:1；零点漂移应小于变送器标定量程的1%。

3.2.8 压力和温度影响(总体性能)：温度变化为50°F (28°C)，压力最高到1000 psig(70kg/cm2(g))时优于量程的±1%；稳定性：5 年内优于量程上限的±0.125%。

3.2.9差压变送器的测量膜盒必须能够承受来自任何一侧的本体额定压力，并且当单向过压撤除以后应不用重新调整零点，变送器仍能保证正常测量精度。

3.2.10响应时间：除特殊变送器（如微差压变送器等）应小于等于100 毫秒。

3.2.11变送器环境温度应至少在-40～85℃范围内。

3.2.12卖方必须成套提供过程连接接头，材质不低于316SS不锈钢。当需要进行NACE处理时，过程连接接头的材质应符合NACE MR0175 的要求，并且提供符合性证明文件。

3.2.13变送器测量室法兰侧面必须具有独立的排气/排液口及堵头，材质应至少为316SS。

3.2.14 变送器电气接口应为1/2″NPT(F)，空余的电气接口应配置防爆金属密封丝堵。

3.2.15变送器电器壳体材质应为低铜铸铝合金带聚氨酯涂层或不锈钢。

3.2.16变送器应提供成套的数字液晶指示表头。数字液晶指示表头故障或损坏的情况下不应影响变送器信号的输出。数字液晶指示表头能长期适用于-30～80℃范围内的环境温度。

3.2.17变送器必须具有在现场接收高压侧和低压侧压力测量信号，在主变送器内完成差压计算的功能，同时能输出叠加HART数字信号的4-20mA模拟信号到DCS。ERS或DRS主变送器内必须集成专用计算软件，每台仪表提供两个变送器间信号电缆30米。投标方需提供详细的现场标定方法和流程。

3.3膜片密封系统

3.3.1变送器151LT-0601、161ALT-1005、162BLT-1012、162CLT-1012过程连接型式为法兰连接，SMQ-PT过程连接型式为螺纹连接。

3.3.2连接法兰材质不低于数据表要求，当需要NACE处理时，连接法兰材质应符合NACE MR0175 的要求，并且提供符合性证明文件。

3.3.3连接法兰面形式、压力等级、法兰连接尺寸等应符合数据表的要求。

3.3.4膜片密封系统填充液种类的接液温度范围应至少涵-100～315℃范围；环境温度应至少在-40～85℃范围内。

3.3.5隔膜密封压力、差压变送器，要求测量膜片及毛细管耐真空计（采用全焊接式结构、加厚膜片）。对带有毛细管的连接形式，必须采用焊接。

3.4变送器供电和铭牌

3.4.1 电源

变送器应为24VDC 供电的两线制仪表，通过DCS、SIS 或其他系统回路供电。

3.4.2 铭牌

接线端子及极性标志；差压变送器及阀组的高压和低压侧应有永久性标志；法兰膜片密封变送器的法兰应表明材质、压力等级和法兰标准。变送器应带不锈钢制作的铭牌标注位号。铭牌可用螺栓、螺丝或铆钉等适合的方式进行固定。铭牌至少包含仪表规格型号、位号、测量范围、可调范围、制造商名称、出厂日期、出厂编号、防爆标识。

4.检验和试验

4.1概述：

对投标方所提供仪表设备的检验和试验，应符合相关的检验试验规范的要求。

招标方有权检查设备整个生产过程的质量检验和试验的记录，并有要求解释的权利。

测试验收包括工程测试验收(FAT)和现场测试验收（SAT）。

4.2检验与验收

工程检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

投标方必须保证所提供设备的所有技术指标达到产品说明书、供货合同所制定的要求。

投标方有责任在检验、测试和验收期间配备合格的技术人员和测试设备来完成测试和调试任务。

投标方提供的工厂检验报告应包括但与局限于以下文件，以作为出厂验收收据：材料证书和热处理报告；无损检查报告；外观检验报告；性能测试报告；密封泄漏试验报告；防爆证书或本安证书。投标方在交货时随设备提供检验报告。

5.供货范围

双法兰变送器4台、压力变送器2台（空白处由投标方填写）：

| 序号 | 名称 | 位号 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双法兰变送器 | 151LT-0601 | 1台 |  |  |
| 2 | 双法兰变送器 | 161ALT-1005 | 1台 |  |  |
| 3 | 双法兰变送器 | 162BLT-1012 | 1台 |  |  |
| 4 | 双法兰变送器 | 162CLT-1012 | 1台 |  |  |
| 5 | 压力变送器 | SMQ-PT | 2台 |  |  |

6. 技术资料

6.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。投标方提供的电子版图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2003格式。

6.2 在投标阶段，投标方提供下列图纸和资料：变送器结构图、外形尺寸图、变送器产品样本。

6.3投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调试、运行维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

6.4 投标方设备发货时，随机提供终版资料（图纸资料4套，一正三副，电子版1套）应至少包括：

6.5.1满足设备安装需要的外形尺寸图

6.5.2产品说明书

6.5.3发货清单

6.5.4产品质量证明书

6.5.5材质检验证明文件

6.5.6 出厂检验报告（合格证书）

6.5.7试压合格报告

6.5.8进口部件原产地证明

随机资料最终装订成册，满足后附陕西未来能源化工有限公司随机资料整理要求。

7.质量保证

7.1 投标方保证提供的产品是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的变送器，并在各个方面符合本技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

7.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证，提供原产地证明及产品报关单。

7.3 投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。在变送器安装、调试过程中，投标方应及时派技术人员到现场免费进行指导，免费解决变送器调试过程中出现的制造质量问题，直到变送器无缺陷投运。

7.4 质保期：变送器安装调试合格稳定运行后12个月或货到现场验收后24个月（两者以先到者为准）。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。质保范围内对产品的维修、检测必须在招标方现场进行，或投标方提供同种替代产品后方可由投标方去其它地方维修，所有费用由投标方承担，并满足招标方工期要求。

8.验收及技术服务

8.1变送器运抵现场后，投标方须派代表对包装箱体外观及箱内货物数量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。变送器在招标方现场安装、调试、试车期间，进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到变送器性能考核要求。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

8.2变送器安装前投标方应向招标方进行技术交底，并免费提供操作及维修人员的培训。内容包括：变送器的操作、安装、维护、维修等，时间由双方磋商安排。

8.3投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

8.4设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换；由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方应积极协助修理和更换。质保期后，变送器在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

8.5投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

8.6在变送器安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在12小时内做出积极响应。

9.包装、运输、交货

9.1 变送器须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应有效封闭后方可进行包装、发货，预防运输过程中的二次污染。

9.2 产品的包装应符合ZBY 003的规定。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

9.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件应单独包装随主设备装箱发货。

9.4交货：合同签订后3个月内货到现场，陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。

10．仪表数据表（见附件）