陕西未来能源化工有限公司

煤制油分公司污水处理厂

VOCs及恶臭废气收集治理项目技术规格书

编 制：                                  1

校 核：                                  1

审 核：                                  1

审 定：                                  1

批 准：                                  1

二〇一八年四月

目　　录

1  总则	1

2  工作范围	3

3  法规和标准	4

4  工程概况	4

6设计要求	11

8仪表要求	17

9电气要求	59

10技术资料	76

11 工程技术服务和设计联络	77

12 涂漆、包装、运输与储存	79

13差异表	80

14建设工期	81

15性能考核	81

16售后服务及承诺	81

- 1  总则

1.1本技术规格书是为陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司污水处理厂VOCs及恶臭废气收集治理项目(以下简称VOCs)的设计(包含检测)、采购、运输、安装、调试、验收、培训、技术服务等各方面所提出的基本要求，对于此系统的某些必备要求而未列入本规格书中，也属于本技术规格书的范围。

1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本规格书和相关规范、标准的优质产品及相应服务。对国家、地方有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足。

1.3 投标人应保证提供的成套装置是全新的、先进的、可靠的、完整的且组合布置合理的，所提供成套装置必须具有同类项目运行业绩并被证明是成熟产品。采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，投标人应保证招标人不承担有关专利的一切责任。

1.4 投标人应完成污水处理VOCs成套装置内的所有设计、设备材料采购、安装、调试、试车直至正常运行，并承诺根据招标人提供的水质、设备规格对未来VOCs浓度在一定程度上有可能变差的情况下合理考虑VOCs处理系统流程，保证本装置正常运行并确保有机物排放浓度达到本技术规格书所限定的要求。

1.5如果投标人没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，那么招标人将认为投标人提出的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差（无论大小、多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。如投标人要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并报招标人认可，但招标人的认可并不减免投标人的相关责任。

1.6在签订合同之后，招标人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，投标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由招投标双方商定。合同签订后一周内，投标人提供合同范围内系统的设计、制造、检验、装配、调试、试运、验收、试验、运行和维护等技术条件和标准清单给招标人确认。

1.7 本技术规格书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.8 从签定合同之后至开始制造之日的这段时期内，投标人在设计和制造过程中所涉及的各项规程、规范和标准，应主动遵循最新版本的标准。在设备到货开始安装时，投标人应执行最新版本的施工及验收标准。

1.9 本技术规格书中指定的分包或外购设备，投标人必须分别进行报价，按最高价计入总价，最终由招标人确定。

1.10 对于进口设备应有原产地证明材料和海关报关单，如发现有虚假行为，投标人必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果。

1.11 若投标人的投标文件中商务部分与本技术规格书要求不一致，以较高标准为准，投标人中标后不得以投标中的商务报价为借口要求增加费用，由此发生的一切费用由投标人自行负责。

1.12 遵循本技术规格书的任一条款均不能视为可以解除投标人对所提供成套装置及其服务应承担的责任。

1.13投标人应对污水处理VOCs成套系统的设计、成套设备、材料、安装、调试质量承担全部责任，包括分包(或采购)的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标人的认可，但并不能减免投标人的相关责任。投标人提供的成套装置应能在本技术规格书规定的条件下安全、可靠并满负荷的运行。招标人在任何时候如发现投标人所提供的成套装置低于本技术规格书规定的标准时，有权要求投标人进行整改或更换，费用由投标人承担。

1.14投标时投标人应向招标人提供招标成套装置的主要构成、供货范围、技术性能、验收标准、控制规范以及相关的特殊要求。投标人在投标文件中必须对招标书的要求做出响应性答复或明确性（具体时间）答复。

1.15 投标人提交文件的计量单位应采用国家法定计量单位，文件使用的语言为简体中文。

- 2  工作范围

2.1投标人负责该工程所有的设计、施工及设备材料，包含所有公用工程接口接入装置，满足污水装置改造处理要求，按照招标人指定接口位置。

2.2投标人需提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容,投标人优先选择招标人现有库存材料(规格相近的可以考虑代用)按投标报价，相应扣除费用。

2.3投标人提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。

2.4投标人提供随机备品备件（含安装、调试、试运行及质保期内所需的备品备件），并在投标书中给出具体清单，费用包含在报价中。

2.5投标人提供技术资料清单。

2.6投标人提供所有设备分项报价清单。

- 3  法规和标准

《环境空气质量标准》 GB3095

- 《恶臭污染物排放标准》 GB14554

- 《大气污染物综合排放标准》GB16297

- 《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570

- 《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571

- 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061

- 《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2

《空气质量H2S、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法》GB／T14678

- 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》环保部公告2013年 第31号

《石油化工企业设计防火规范》GB50160

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046

《建筑设计防火规范》GB50016

《石油化工污水处理设计规范》GB50747

- 4  工程概况

4.1厂址及工程概况

招标人：陕西未来能源化工有限公司

项目地址：陕西省榆林市榆横煤化学工业区（北区）污水处理

本项目厂区位于榆林市榆阳区。榆林市地处陕西省北部，东临山西省，南与延安市交界，西、北与内蒙古接壤。地理坐标为东经109°27′08"~109°28′40"，北纬38°12′40"~38°13′47"。

厂区位于榆林市西侧的榆阳区芹河乡境内。厂区东距榆林市约16km，西南至横山县城约48km，南距规划的煤化工区（南区）7.5km。

厂区南临榆（林）靖（边）高速公路2.5km，北靠县道榆补路2.6km，且厂区可由厂外道路与之相接。

厂区北距天然气管线约0.55~0.85km，南距古长城约3km，渣场及综合利用场地在厂区东侧，距离约1.5km。

神（木）延（安）铁路在厂区东侧通过，距离约16km，在建的太（原）中（卫）铁路经厂址东侧通过。规划的榆林-虹石桥铁路为重工业基地的专用铁路，在液化基地西侧2km处设有企业站，本项目的铁路运输专用线拟从规划的液化厂企业车站接轨。

新建的榆林机场在厂址东北（昌汗界村），距离约15km。

4.2 气象条件

自然、气象条件表

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1184.3 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均气温 | ℃ | 9.4 |  |
| 2.2 | 年平均气温最高值 | ℃ | 9.9 |  |
| 2.3 | 年平均气温最低值 | ℃ | 8.3 |  |
| 2.4 | 极端最高气温 | ℃ | 39.0 |  |
| 2.5 | 极端最低气温 | ℃ | -29.1 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 52.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 889.4 |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向 |  |  | 风向SE |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 2.4 |  |
| 5.3 | 历史最大风速 | m/s | 25 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 426.6 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | cm | 148 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2702.6 |  |
| 8.3 | 年平均雷暴日数 | d | 28 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 2 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1599 |  |

4.3地震烈度：

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306-2001），榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA<0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度<VI度。

4.4污水进水水质水量表（附件一）

4.5 公用工程参数

4.5.1生产水

供水压力：0.4MPa（G）

供水温度：常温

4.5.2生活水

供水压力：0.35MPa（G）

供水温度：常温

4.5.3循环水

给水温度：30℃

回水温度：40℃

给水压力：0.4-0.55 MPa（G）

回水压力：0.15-0.20 MPa（G）

4.5.4电

1)规格：装置用电电压等级10kV、380V、50Hz

插座、照明和其它单相负荷	交流220V，50HZ，单相三线

仪表电源	交流220V，50H

动力插座	交流380V，50HZ，三相五线

2)电机

| 电压等级 | 380V | 10kV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机功率等级 | ＜200kW | ≥200kW |  |
| 相数 | 3 | 3 |  |

4.5.5仪表空气

压力	0.45~0.75MPa（G）

温度	环境温度

压力露点	-40℃

无油，无尘

4.5.6工厂空气

压力	0.4~0.45MPa（G）

温度	大气温度

压力露点	-40℃

无油，无尘

4.5.7蒸汽

蒸汽管网参数等级：

1）4.0MPa（G）       	400℃

2）1.4MPa（G）       	300℃

3）1.0MPa（G）       	220℃

4）0.6MPa（G）       	190℃

4.5.8蒸汽冷凝液管网压力

蒸汽冷凝液管网压力0.35MPa（G）

工艺装置蒸汽冷凝液温度100~150℃

4.5.9低压氮气

压力：0.4 MPa（G）

温度：常温

4.6公用工程价格（附件二）

4.7污水平面布置图（附件三）

污水处理工艺流程图（附件四）

5  设备介绍

| 序号 | 池体名称 | 尺寸 |  |  |  | 数量 | 加盖方式 | 检修口数量及尺寸 | 室内室外 | 是否进人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径（m） | 长（m） | 宽 （m） | 高 （m） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集水池 |  | 9 | 6 | 7.7 | 1 | 玻璃钢 | 1个：0.8×0.8；2个：1×0.8 | 室内 | 否 |  |
| 2 | 低污调节池 |  | 38 | 7.7 | 7 | 1 | 玻璃钢 | 1个：0.8×0.8 2个：2×2 | 室内 | 否 |  |
| 3 | 气化污水调节池 |  | 38.5 | 60.9 | 7 | 1 | 玻璃钢 | 2个：0.8×0.8；4个：2×2 | 室外 | 否 |  |
| 4 | 高污调节池 |  | 15.8 | 48.4 | 7 | 1 | 玻璃钢 | 2个：0.8×0.8；2个：2×2 | 室外. | 否 |  |
| 5 | UASB |  | 10 | 18 | 8 | 12 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 6 | UASB中间水池 |  | 4 | 2 | 8 | 1 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 7 | 初沉池分配井 |  | 4 | 3 | 5.5 | 1 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 8 | 初沉池 | 1.2 |  |  | 6 | 2 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 9 | 初沉池出水池 |  | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 1 | 玻璃钢 | 1个：0.8×0.8 | 室外 | 否 |  |
| 10 | 初沉池污泥池 |  | 7.5 | 5 | 5.5 | 1 | 玻璃钢 | 1个：0.8×0.8 | 室外 | 否 |  |
| 11 | AO配水井 |  | 13 | 11 | 5.2 | 1 | 反吊膜 | 敞口 | 室外 | 是 |  |
| 12 | 一级O |  | 68 | 60 | 7.2 | 2 | 反吊膜 | 敞口 | 室外 | 是 |  |
| 13 | 一级A |  | 68 | 60 | 7.2 | 2 | 反吊膜 | 敞口 | 室外 | 是 |  |
| 14 | 二级A |  | 32 | 22 | 7.2 | 2 | 反吊膜 | 敞口 | 室外 | 是 |  |
| 15 | 二级O |  | 22 | 20 | 7.2 | 2 | 反吊膜 | 敞口 | 室外 | 是 |  |
| 16 | A池 |  | 7.5 | 4 | 5.7 | 2 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 17 | 中沉池 | 6 |  |  | 4.5 | 2 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 18 | 污泥池A |  | 2 | 3 | 5.7 | 1 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 19 | B池 |  | 18.2 | 9 | 4.5 | 2 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 20 | 二沉池 | 9 |  |  | 4.8 | 2 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 21 | 污泥池B |  | 3 | 3 | 4.8 | 1 | 玻璃钢 | 1个：0.8×0.8 | 室外 | 否 |  |
| 22 | 清水池 |  | 4.5+6 | 3+7.5 | 4.8 | 1 | 玻璃钢 | 1个：0.8×0.8 | 室外 | 否 |  |
| 23 | MBR膜池 |  | 11 | 3.2 | 4.3 | 4 | 反吊膜 | 敞口 | 室内 | 否 | 膜清洗需整体吊装出膜池 |
| 24 | MBR产水池 |  | 18 | 11 | 4.8 | 1 | 玻璃钢 | 2个：0.8×0.8 | 室外 | 否 |  |
| 25 | 污泥分配井 |  | 2 | 2 | 5 | 1 | 玻璃钢 | 1个：0.8×0.8 | 室外 | 否 |  |
| 26 | 污泥上清液 |  | 4 | 2 | 5 | 1 | 玻璃钢 | 1个：0.8×0.8 | 室外 | 否 |  |
| 27 | 污泥浓缩池 | 18 |  |  | 4.5 | 2 | 玻璃钢 | 敞口 | 室外 | 否 |  |
| 28 | 硫污水处理间 |  | 18 | 24 | 7 | 1 |  |  |  | 是 | 空间换气 |
| 29 | 气浮间 |  | 15.8 | 20.3 | 4.5 | 1 |  |  |  | 是 | 空间换气 |

- 6设计要求

- 路线建议选择以“多重生物氧化+光触媒净化工艺”为基础工艺，投标人根据实际情况可选择其它有效的处理工艺，处理结果非甲烷总烃≤80mg/m3，其它特征污染物满足相关规范要求，不产生二次污染。在线实时监测仪表具备与政府环保监测平台联网功能。

- 方案需满足以下要求：

6.1处理效率高，能高效去除恶臭和挥发性有机污染物，完全能达标排放。

6.2运行维护费用低，投标人需提供运行成本核算。

6. 3无安全隐患，无二次污染，投标人需设计安全保护装置，操作方便，可实现手动/自动操作切换。

6.4该处理系统有一定的灵活性和调节余地，以适应挥发出有机物浓度的变化。投标人需提供详细的设计方案。

6.5设备选型兼顾通用性和先进性，运行稳定可靠、效率高、管理方便、维修维护工作量少、价格适中。

6.6设计美观、布局合理，与周围设施统一协调考虑。

6. 7采取措施减小对周围环境的影响，合理控制噪声、减少废物产生量。

6.8主要设备、材料使用寿命满足本规格书要求。

6.9使用风机等设备的噪声，在距离设备外壳1m处不大于85dB(A)。

6.10投标人要充分考虑设计、制造、安装、运行等各过程的影响因素，提出该系统的功能设计、结构、性能、调试和试验等方面的技术要求,提供全新的、最优良的系统设备。

6.11 该装置施工不影响污水系统正常运行。

6.12本工程位于寒冷地区，应考虑必要的防冻措施。

6.13水箱、加药箱及低处管道均应设置排污阀。

6.14高处安装的阀门应设平台扶梯便于操作和检修。

6.15明确有无危险废物及危险废物的类别和年产生量。

6.16 VOCs处理设施布置在AO池南侧,加盖收集与处理设施接口位于处理设施外1米。

6.17投标人需对加盖收集和处理设施分项报价。

6.18投标人加盖计费以投影面积报价。对需求参数进行现场实测。

6.19换气次数计算参照《石油化工污水处理设计规范》GB50747。

6.20投标人需对AO系统、MBR系统、AB系统加盖收集后处理与不处理分别报价，考虑高浓度部分与低浓度部分分开处理工艺。

6.21AO池加盖主要支撑点需从池体四周预留地进行搭建。

6.22若采用吸附剂，需稳定运行周期26000h以上。

7设备及材料要求

7.1离心泵要求

7.1.1离心泵应抗腐蚀，衬氟防腐。需设计备用泵，离心泵选择大连深蓝泵业有限公司、大连苏尔寿泵及压缩机有限公司、嘉利特荏原泵业有限公司等知名厂家品牌产品。

7.1.2 泵在正常运行工况下，使其运行效率处于高效率区。在额定工况下运行时，泵的流量、扬程和效率等性能都予以保证。流量在预定值时，扬程偏差在±3%范围内变化。关死点扬程为允许偏差±3%。

7.1.3水泵的性能曲线（流量-扬程曲线）变化平缓，从额定流量到零流量扬程升高不超过额定流量时扬程的25%，最佳效率点位于正常流量与额定流量之间。介质吸入口和排出口的流速值执行最新标准GB/T5657离心泵技术条件。

7.1.4 泵组的连续运行周期不低于8000小时。除易损件外，泵组的使用寿命大于30年。

7.1.5泵的叶轮、转子或其他可拆卸部件与同型号泵具有互换性。

7.1.6叶轮精心设计，叶轮表面有足够的硬度，流道光滑，其使用寿命不低于17500小时。

7.1.7轴承体与轴的密封结构，充分保证密封的严密性与寿命，密封泄漏量执行最新标准GB/T5657离心泵技术条件。

7.1.8轴封选用先进可靠的密封方式，保证泵运行及停机时均无泄漏。

7.1.9密封处的旋转定位设有安全防护罩，避免操作时意外的发生。所有的转动部位均被高强度护罩安全防护，转动部位裸露部分不超过25mm，以保障操作安全和人员的安全。

7.1.10泵盖需有旋转方向箭头，同时配置不锈钢（304）泵标牌与泵转向牌，用不锈钢自攻螺钉永久性的固定在泵盖的显著位置。铭牌内容包括：位号、设备型号、泵的主要参数：包括流量、扬程、泵效率、必须汽蚀余量、轴功率、泵的出厂编号及出厂日期、制造厂名称等。

7.2风机要求

风机选择离心风机，采用沈阳鼓风机集团有限公司、杭州杭氧股份有限公司、江苏金通灵风机股份有限公司品牌产品。

7.3计量泵要求

计量泵选用机械隔膜式或电动隔膜式，采用米顿罗工业设备（上海）有限公司、美国帕斯菲达公司产品，电机为泵厂配套，绝缘等级为F级，防护等级为IP55。投标人应根据计算提供合适的计量泵流量范围。计量泵轴承、密封、隔膜选用进口产品。

计量泵带自动变频调节，其流量调节范围0～100％。计量泵具有手动冲程调节功能。

7.3.1各加药装置的搅拌溶液箱/罐、计量泵、过滤器、安全阀、背压阀、缓冲器、管道阀门、护梯平台等组合在同一框架上。

7.3.2 投标人应设计和提供各种加药处理设备的完整的仪表和就地控制装置，并提供工艺控制要求。每套加药装置满足DCS远程控制要求。

7.3.3 投标人的就地控制柜具有计量泵和搅拌器的就地控制、运行状态显示、远方/就地切换，能够接受污水处理控制系统发出的计量泵和搅拌器的启动/停止指令。

7.4阀门要求

7.4.1 投标人提供系统内的所有阀门，阀门的设置应按照本招标文件的要求进行设置，严禁少设、漏设。所有公用工程出、入界区均设置截止阀，截止阀及配对法兰、紧固件、垫片等均在投标人供货范围。

7.4.2 本系统所有自动阀门采用气动阀门，气动阀门要求见仪表部分。

7.4.3系统内所有衬胶阀、隔膜阀选用德国GEMU或SED品牌。阀门品牌最终由招标人确定。

7.4.4手动阀门选用天津市卡尔斯阀门有限公司、苏州高中压阀门厂有限公司、伯特利阀门（集团）有限公司、上海美科阀门有限公司等国内知名品牌产品，最后由招标人确认。室外安装阀门阀体材质不低于WCB。接触弱、强腐蚀阀板材质应考虑采用防腐材质，接触清水阀板材质不低于WCB。系统内主要类型的阀门厂家最后由招标人确定。室内蝶阀阀体材质低压部分为球墨铸铁（不低于该材质）。所有蝶阀均采用法兰式蝶阀，不得选择对夹式蝶阀。

7.4.5阀门的口径应与满足要求的工艺管道一致，严禁缩小阀门口径。

7.4.6投标人应列出详细的阀门明细表(标明使用位置)。

7.4.7阀门的密封形式及密封等级应符合标准要求，密封严密无泄漏。

7.4.8所用材料应按适用材料规范进行试验和修复。投标人应在阀门数据表中指明无损探伤范围。

7.4.9 工厂试验

铸钢阀在水压试验前要先进行三次加压和泄压试验，所有电动、气动阀应在最大工作压力下全开、全关一遍，以保证工作行程能在规定时间内完成。并且操作平滑稳定，所有其余类型的阀门应进行一次全开、全关试验。

衬橡胶的阀门应通过气泡肉眼检查和经高压电弧试验检查肉眼看不见的细孔。硫化橡胶衬套应进行拉伸试验。用环氧树脂作衬套的阀门应通过低电压泄漏探测器试验检查有无肉眼看不见的缺陷。

7.5反吊膜加盖要求

7.5.1 投标人根据池体实际尺寸可选择反吊膜加盖技术。

7.5.2反吊膜具有阻燃性和足够的强度，膜使用年限不得低于8年。钢结构部分使用寿命不得低于50年。膜的厚度不得低于1mm。膜的材质：基布采用聚酯纤维，涂层采用双面涂层PVDF（poiy vinylidene fluoride，聚偏氟二乙烯）。

7.5.3加盖结构设计合理，具有良好的密封性，积雪和积水方便清理。

7.5.4安装方便，预留观测口和检修门，方便设备检修、运行工况观察和人工进入清理池内杂物方便。

7.6玻璃钢加盖要求

7.6.1玻璃钢加盖设计考虑防止倒塌、大雪挤压，充分考虑便于进出池子检修等因素。

7.6.2具有耐腐阻燃性、抗腐蚀性，坚固耐用、一次固化成型，外形美观、耐老化，外涂抗紫外线胶衣树脂（室外），使用年限不得低于20年。

7.6.3集气罩上预留观察窗，端部预留检修门，方便工人维修且不影响设备正常运转。

7.6.5加盖结构设计合理，具有良好的密封性。

7.6.6防腐要求

钢结构防腐满足《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046 要求。管道选择抗腐蚀性材料或进行内部防腐。

# 8仪表要求

8.1 总则

8.1.1 投标方涵盖VOCs治理装置全套完整的仪表及控制系统，供货范围应包括但不限于各类测量、控制仪表、在线分析仪表、VOCs在线监测系统；DCS控制系统；有毒/可燃气体检测报警仪表；调节、自控阀门；仪控设备安装、调试所需的特殊、专用工具和设备等。以及以上按要求提供的备表、备件；仪控系统所需的电缆、穿线管、防

爆挠性管；引压测量管线、保温伴热材料；仪表气源管线及阀门、材料；电缆桥架；接地材料；装置界区至控制室DCS/ GDS系统的连接电缆、装置界区至配电室MCC系统的连接电缆、配电室至仪表机柜间的连接电缆等。即本项目招标范围内所有仪控设备及材料的设计、采供、安装、调试。投标人应保证其采供、安装、调试的质量和可靠性。

8.1.2原装进口产品需要提供当地商会出具的原产地证明、报关单等资料。

8.1.3投标人需在投标文件中提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。

8.1.4污水处理场VOCs装置仪表及控制设备与全厂公用工程分界点如下：

本条描述的污水处理场VOCs装置仪表和控制设备与全厂公用工程的分界点，如投标人有疑问或认为有遗漏，要在投标阶段书面提出，否则将以招标人的解释为准。

1）气源

招标人提供仪用气源压力在0.45-0.75Mpa（G）之间，招标人预留气源接口，气源接口离VOCs装置大约500米，由投标方敷设DN50气源管道到VOCs装置现场。（备注：气源管线敷设路径上需要钢结构及钢结构土建由投标方负责）

2）分散控制系统

●污水处理场VOCs装置设置独立的DCS系统。污水处理场VOCs装置的所有仪表部分的监测和控制在独立的DCS内完成，投标人完成DCS系统的设计、制造、集成、组态、调试及试车工作，DCS系统试车验收合格后交招标人运行使用。

●污水处理场VOCs装置DCS机柜放置在污水、回用水机柜间。污水、回用水机柜间位置在污水回用水控制楼二楼。

●DCS控制系统UPS电源使用招标方现有UPS电源，招标方提供2路220V的UPS 电源，投标方负责敷设电缆将UPS电源接入DCS控制系统。

3）电缆/电缆桥架的设计敷设

投标人负责污水处理场VOCs装置现场仪表到DCS机柜电缆、电缆桥架设计、供货、敷设。（备注：支撑桥架所需钢结构、钢结构土建由投标方负责，投标方负责敷设桥架与招标方最近仪表桥架连接， 敷设电缆到污水回用水控制室，VOCs装置离招标方最近仪表桥架约300米, 距离以VOCs装置最终位置为准，最近仪表桥架规格为400×200）

投标人负责污水处理场VOCs装置电气配电室MCC接口盘至DCS控制室机柜之间的控制电缆及电缆桥架设计、采购、敷设，调试。（备注：支撑桥架所需钢结构、钢结构土建由投标方负责）

8.1.5安装材料

●仪表气源管路、气源球阀等管阀件材质不低于304不锈钢；仪表导压管、截止阀、根部阀根据测量介质的不同，材质不低于304不锈钢。

选用扬中新亚自控工程有限公司、上海确邦阀门管件铸造有限公司、江苏华太电力仪表有限公司或扬中市润通机电设备有限公司产品。

●现场控制箱、现场电磁阀箱、接线箱的材质不低于304不锈钢。现场控制箱、接线箱的板材厚度不低于1.5mm，具有防尘、防溅设计，防护等级不低于IP65，防爆界区应提供防爆型控制箱、接线箱。

接线箱至少保证一路备用回路及相应的备用端子，备用回路入线口应用防爆堵头封堵。接线端子采用螺钉型，选用菲尼克斯或魏德米勒或同等品牌产品。仪表接线箱进、出线口不应朝上。接线箱选用上海华荣防爆电器有限公司、新黎明防爆电器有限公司或上海宝临防爆电器有限公司产品。

● 现场仪表电缆尽量采用接线箱的方式敷设电缆。

●现场仪表设备与穿线管之间采用防爆隔缆头连接，爆隔缆头为铜镀镍材质，品牌为上海华荣防爆电器有限公司或新黎明防爆电器有限公司产品。

●电缆穿管采用镀锌钢管，穿线盒连接。穿线盒选用上海华荣防爆电器有限公司或新黎明防爆电器有限公司产品。

●穿线管设计低点排水三通，连接仪表一端穿线管采用格兰头进行封堵，防止穿线管进水。

●电磁阀至控制阀之间的气信号管路及管件为不锈钢材质，管径满足气动开关阀的动作时间要求。

●仪表桥架选用铝镁合金双梯边槽盒，槽盒材质、厚度、加工制作工艺等符合《CECS 106-2000 铝合金电缆桥架技术规程》及其它相关标准，梯边厚度不低于3mm，盖板、底板及隔板厚度不低于2.5mm；根据电源电缆和信号电缆（本安信号、隔爆信号）的数量和类型用隔板进行合理分隔；桥架盖板固定用不锈钢环形抱箍（每块盖板不少于2只）。桥架选用江苏士林电气设备有限公司、江苏星河集团公司、镇江市华阳机电制造有限公司或镇江市电器设备厂产品。

●仪表电缆：信号电缆选用1.5mm2阻燃（A级）铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织屏蔽计算机多股软电缆，选用多芯电缆时要求总屏+分屏；现场仪表信号经过接线箱后进入机柜间控制系统，现场仪表的220VAC供电电缆选用2.5mm2阻燃（A级）铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、多股软电缆；仪表电缆选用安徽宏源特种电缆有限公司、安徽国电电缆集团有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司或江苏上上电缆集团有限公司产品。

8.1.6 现场仪表设备及安装材料按防爆进行设计。仪表防爆等级不低于：Ex iaⅡ CT4或Ex dⅡCT4 。

8.1.7现场仪表设备选用低温型产品，满足现场最低极端温度-29℃使用要求。

8.1.8污水处理场VOCs装置考虑污水回用水装置内原有仪表设备将来维护需要，投标方在气体收集装置设置时需考虑预留设各种仪表维护所需要的维修人孔。

8.1.9仪控系统的设计、选型、施工等方面还应参照以下标准规范：

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014

《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-2008

《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208-2008

《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH/T3005-2016

《石油化工控制室和自动分析器室设计规范》SH3006-2012

《石油化工安全仪表系统设计规范》SH/T3018-2015

《石油化工仪表管道线路设计规范》SH/T3019-2003

《石油化工仪表供气设计规范》SH3020-2013

《石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范》SH3021-2013

《石油化工仪表接地设计规范》SH/T3081-2003

《石油化工仪表供电设计规范》SH/T3082-2003

《石油化工分散控制系统设计规范》SH/T3092-2013

《石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范》SH3126-2013

《石油化工仪表系统防雷工程设计规范》SH/T3164-2012

《管法兰和法兰连接件》ANSI B 16.5

《自控安装图册》HG/T 21581-2010

《管螺纹(英制) 》 ASME B1.20.1

《通用公制螺纹》ISO 262

《流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量》ISO 5167

《工业用热电阻传感器》IEC 751

《热电偶》IEC 584

《调节阀泄漏等级》ISA S75.01

《钢制阀门的压力试验》MSS SP-61-2003

《软密封面球阀的耐火试验》API 607

《法兰、螺纹和焊连接的金属球阀》API 608

《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》GB/T 2624-2006

《化工装置自控工程设计规定》HG/T 20636-20639

《化工装置仪表供电系统通用技术要求》HG/T 4175-2011

《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》HG/T 20505-2014

《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575-2010

《可编程序控制器系统工程设计规范》HG/T 20700-2014

《石油化工在线分析仪系统设计规范》SH/T 3174-2013

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013

《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493-2009

《化工用在线气相色谱仪》HG/T 4095-2009

《化工用现场分析小屋成套系统》HG/T 4096-2009

《工业过程控制  分析小屋的安全》GB 29812-2013

《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全》GB/T 20438-2006

《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》GB/T 21109-2007

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015

《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015

《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ644-2013

《固定污染源废气挥发性有机物的采样 气袋法》HJ732-2014

《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ734-2014

《环境空气挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法》HJ759-2015

以及其他相关国际和国家标准、强制性安全性标准、设备制造工厂标准（工厂标准不得低于国家标准和国际标准）。

投标方可提出其他相当的替代标准，但需经招标方确认。

8.1.10资料

8.1.10.1投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。电子版，配套设备图纸、基础图（电子文件的图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2003格式）。

8.1.10.2投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调试、运行维护的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

8.1.10.3各设计资料与图纸均包括电子版形式；即图纸应有CAD的电子版图纸；各种技术资料及清单为OFFICE电子版文档。

8.1.10.4投标方资料的提交应及时，应满足图纸设计、工程进度要求。

8.1.10.5提供随机终版资料，应至少包括：

1）满足设备安装需要的外供图

2）设备运行操作手册

3）产品说明书，计算书（流量、阀门）

4）发货清单

5）产品质量证明书或合格证

6）进口设备的海关证明

7）当地商会出具的原产地证明

8）阀门出厂检验证明文件

9）随机资料清单。

8.1.11投标人所提供的仪表设备是符合相关的生产、制造、检验等规范的全新产品。所有仪控设备应提供相应的试车备件并提供设备清单及价格明细，（备件配置原则为温度仪表、压力仪表、开关仪表、变送器、阀门定位器、阀位开关、电磁阀每种规格每十台配一台，不足十台每种规格配一台；调节阀、开关阀每种规格至少配一套填料、执行机构密封圈等）。

8.1.12现场仪表的保护接地就近连接到本项目电气接地网上，包括电缆桥架防静电接地、穿线管接地、接线箱接地、电磁阀接地、流量计等。所有接地都应牢固，并进行防腐处理。仪表接地线的颜色应为黄绿（相间）色，仪表接地母线采用VV1×25mm2电缆，接地支线采用VV 1×10 mm2电缆。

8.2仪表设备技术要求

8.2.1现场仪表设备选型设计要求

1） 一般要求：

●现场仪表伴热一般采用电伴热的形式，电伴热采用科模热思 (Chromalox) 、尼尔森或赛盟品牌产品。

●保温箱采用内外双层不锈钢中间填充保温材料的形式。箱体（保温箱含内、外层）、紧固件、折页、仪表安装支架均为304不锈钢，箱体钢板厚度1.5mm，安装支架厚度不低于2mm；箱体正面铆接永久性铭牌，材质为304不锈钢，规格100mm×50mm，铭牌内容至少包括：仪表位号、名称、测量介质、介质压力等。

2） 温度测量

●污水处理场VOCs装置成套供货的温度仪表测量元件选用为重庆川仪集团、安徽天康集团或上自仪集团成熟产品。

●集中检测和控制用测温元件，温度不超过300℃采用采用铂热电阻(分度号Pt100、 A级、三线制)采用铠装式，对于轴承等振动部件进行温度测量时,采用专用的耐振型热电阻。

●温度超过300℃时采用热电偶，选用双支型无机物绝缘型铠装热电偶（K分度、I级），采用铠装式，热绝缘接头。所有热电偶温度测点使用温度变送器转换为4~20mA标准信号进入控制室（配套的温度变送器选用罗斯蒙特或E+H品牌产品）

●所有用于酸、碱介质检测的测温元件的保护套管要考虑其防腐性，采取恰当的防腐措施。

●热电偶、热电阻均选用防水型，套管全部采用316L。成套仪表测温点采用1-1/2"法兰连接，密封垫采用缠绕垫，

●就地温度指示采用抽芯式万向型双金属温度计，不得采用水银温度计；精度不低于±1.5%，表盘尺寸为Φ150。必要时为无振动安装，使显示仪表远离振动场所。在酸碱环境中的仪表要具备相应的抗腐蚀性。

3） 压力/差压测量

●投标人提供的所有就地压力表采用不锈钢外壳（304材质），引压管及截止阀采用不低于304材质。对于易发生堵塞及强腐蚀性场合，选用隔膜压力表，隔膜材料根据工艺介质情况选用；各类泵出口就地压力表应采用内充甘油的防震耐冲击型压力表，精度不低于1.5级。压力表有防湿防尘护罩，并满足下列要求：刻度盘直径为150毫米，接头为M20×1.5mm。

●远传仪表变送器选用罗斯蒙特3051（产地：北京）或EJA（产地：重庆）品牌变送器，取压阀门及导压管材质不低于304。在设备上安装的仪表取压点及压力高的仪表取压点采用法兰连接，密封垫采用不锈钢石墨缠绕垫。

●所有压力/差压测量根据被测介质的参数提供以下部件： 管接头、取压截止阀、三阀组(差压变送器配供)、排污阀，所有变送器的配套阀门为焊接式或外螺纹连接, 阀体采用304材质。管接头采用英制螺纹（1/2NPT或1/4NPT）转为公制螺纹(M20×1.5)，以便于维护与检修。

●就地压力表选择北京布莱迪、重庆川仪或上自仪品牌产品。

●压力开关应选用SOR(产地：美国)、UE(产地：美国)、WIKA(产地：德国)品牌产品；液位开关应选用MAGNETROL(产地：美国)、HONEYWELL(产地：英国)、DE(产地：美国)品牌原装进口产品。均应具有2组独立的输出接点，接点的容量不小于220VAC、3A。

4） 流量测量

●导电介质的流量仪表优先考虑采用电磁流量计，选用为YOKOGAWA（产地：苏州）、EMERSON（产地：南京）、E+H（产地：苏州），科隆（产地：上海）国内独资工厂产品，采用管道式法兰连接，密封垫采用缠绕垫。

●不能选用电磁流量计的场合可以选用涡街流量计。涡街流量计品牌选用为YOKOGAWA（产地：苏州）、EMERSON（产地：南京）、E+H（产地：苏州）、科隆（产地：上海）国内独资工厂产品

●孔板流量计选用宁夏融神威品牌、德阳市新泰自动化有限公司 、重庆川仪自动化公司产品。

●巴类流量计品牌选用阿牛巴（Annubar）节流元件（产地：新加坡）；德尔塔巴(Delbar) 节流元件（产地：德国）；威力巴(velibar) 节流元件（产地：美国）。

●流量仪表的设计尽量避免伴热保温仪表的使用。

●所有流量测量装置在交货时提供计算书并有校验记录和登记证明。

5）液位仪表

●连续液位测量首选差压变送器，为罗斯蒙特3051（产地：北京）或EJA（产地：重庆）品牌产品，在其不适宜的场合，选择其他类型液位计。

●使用雷达液位计的场合要标明被测介质的介电常数，采用4”或8”法兰连接，外供电源为220VAC。

●雷达液位计、超声波液位计选用EMERSON（产地：南京）、E+H（产地：苏州）、KROHNE（产地：上海）品牌产品。

●现场液位仪表选用磁翻板液位计，选用为WIKA（产地：上海）、K-TEK（产地：上海）、SWISA（产地：北京）品牌产品；室外布置的磁翻板液位计需要考虑防冻措施。

6）控制阀

●投标人成套提供的调节阀为气动调节阀，选用重庆川仪总厂有限公司、无锡智能控制工程有限公司、宁夏吴忠仪表股份有限公司、工装自控工程（无锡）有限公司或无锡市亚迪流体控制技术有限公司企业产品。

调节阀配备智能阀门定位器，具备HART通讯协议，具有诊断功能，选用FISHER品牌DVC6200系列、Metso品牌ND9000系列产品。

气动调节阀如果配置电磁阀，电磁阀选用ASCO、NORGREN品牌产品，电磁阀供电电压为24VDC,低温型，低功耗，材质为不锈钢。

为了提高阀门的开/关响应时间，允许在控制阀的气路管线上安装气动元件，气动元件的品牌选用NORGREN品牌、ASCO品牌、SMC品牌产品。

●投标人成套提供的两位开关气动中线蝶阀、双偏心碟阀、调节蝶阀，气动开关球阀及隔膜阀，选用德国EBRO品牌（产地：北京）、美国BRAY品牌（产地：杭州）品牌产品，投标人应在投标书技术文件注明所供阀门的测点名称、型式、型号规格、生产厂所在地等信息。

阀门配置电磁阀，电磁阀选用ASCO、NORGREN品牌产品，电磁阀供电电压为24VDC,低温型，低功耗，材质为不锈钢。

阀门配置阀位检测开关，阀位开关选用德国EBRO品牌、美国BRAY品牌产品。

阀门气缸选用德国EBRO品牌、美国BRAY品牌产品。

●投标人成套提供的气动三偏心蝶阀选用工装自控工程（无锡）有限公司、无锡市宝牛阀业有限公司、无锡市亚迪流体控制技术有限公司或天津祥嘉流体控制系统有限公司产品。

为了提高阀门的开/关响应时间，允许在控制阀的气路管线上安装气动元件，气动元件的品牌选用NORGREN品牌、ASCO品牌、SMC品牌产品。

调节阀配备智能阀门定位器，具备HART通讯协议，具有诊断功能，选用FISHER品牌DVC6200系列、Metso品牌ND9000系列产品。

阀门如果配置电磁阀，电磁阀选用ASCO、NORGREN品牌产品，电磁阀供电电压为24VDC,低温型，低功耗，材质为不锈钢。

阀门配置阀位检测开关，阀位检测开关选用TOPWORX、WESTLOCK、品牌产品。

阀门气动执行机构选用圣汉斯或CMAX品牌产品。

●阀门所有气路连接部分全部（包括各种接头）采用304材质。

7）在线分析仪表

●本项目在出口测量总管设置一个取样口进行VOCs在线检测，要求系统能够将4-20MA信号送至招标方DCS系统，并通过GPRS/3G/4G无线方式与政府环保部门联网，接入政府环保部门污染源在线监测平台。

●本项目VOCs在线监测系统检测项目应满足榆林当地环保部门要求，如未满足该要求，投标方应向招标方说明并按榆林当地环保部门要求配备完整VOCs在线监测系统。

●投标方保证提供的产品满足国家和地方环保部门批准许可。

●提供的VOCs设备应具有中国环境保护产品认证CCEP及中华人民共和国制造计量器具许可证CMC。数采仪需具备国家环境保护部中国环境保护产品认证。

●在线分析仪必须选用进口品牌的原装进口产品，限定品牌为西门子、ABB、横河；环保认证要求达到政府环保部门的认可，进口仪器应具备国家技术监督部门的计量器具形式批准证书；投标方提供的产品应是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。

●在线监测分析仪采用气相色谱法+氢火焰离子检测器。

●在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方遵守这个要求，具体款项内容由双方共同商定。

●按照用户的要求完成系统最终的环保等验收。

●现场安装的所有仪表设备都必须符合相应的防爆标准，并取得国家有关防爆检验机构的相应防爆等级的防爆许可。分析小屋内外的防爆电器的防爆等级不应低于ExⅡCT4，室外电器防护等级不低于IP65。

●VOCs分析仪提供整体防爆认证(色谱分析仪满足国家标准ExpxdⅡBT4+H2，或满足国际标准Class I Div.1 Group B,C&D T3)，并出具证书。

●VOCs分析仪提供防护等级NEMA 4或IP56认证。

仪器技术要求

●采样方法：抽取式采样法

测量方法：GC-FID色谱分离技术及氢离子火焰离子化技术

VOCs分析仪采用色谱法，并且色谱需要配置空气浴式恒温炉, 色谱柱恒温箱温度不低于120℃，温度控制精度≤±0.05%。VOCs分析仪人机界面: 全触屏式或抽拉式隔爆键盘及隔爆鼠标， 操作界面：中英文菜单可以互相切换。

VOCs分析仪FID检测下限:10ppb。

●主要技术指标：

ü  零点漂移：24h零点漂移不超过校准量程的±5%。

ü  量程漂移：24h量程漂移不超过满量程的±5%。

ü  示值误差：相对误差不超过15%。

ü  分析周期：非甲烷总烃分析仪应小于5分钟。

ü  组分分析仪应小于40分钟。

ü  维护周期：大于等于168小时。

●系统应能满足至少90天运行不需要非日常维修的要求（非日常维修是在VOCs在线监测系统运行的维护手册中常规部分没有要求的任何维修活动）。

●VOCs在线监测系统应提供90%以上的数据可用率。VOCs在线监测系统数据可用率计算是基于VOCs在线监测系统运行并收集数据的时间，扣掉VOCs在线监测系统任何部件不能投运的时间。

●VOCs在线监测系统中分析仪器应具有自我诊断功能。这些诊断功能至少应包括检测源和探头失效、超出量程情况和没有足够的采样流量的能力。

●投标方提供的设备都应提供VOCs在线监测系统从探头开始的全量程校准，包括自动校零、满量程校正服务。

●VOCs在线监测系统的非甲烷总烃（NMHC）数据应以4~20mA标准信号输出。

●凡是与油气或校准气接触的探头和其它零部件都应由耐腐蚀材料构成。

●数据采集处理及监测系统

VOCs在线监测系统由挥发性有机物采样及预处理子单元，挥发性有机物监测单元，数据采集、传输和处理单元，网络通讯单元及其他辅助设备等组成。

受外界强干扰或偶然意外或掉电后又上电等情况发生后时，造成程序中断，系统应能实现自动启动，自动恢复运行状态并记录出现故障的时间和恢复运行的时间。数据采集模块应有断电保护装置，在短时间掉电时，可及时向上位机发送断电信息。

投标方提供的系统应具有漏电保护装置，防止人身触电。

投标方提供的系统应具有记录、存储、显示、传输、打印各类参数、数据、图谱、图表等功能。

投标方提供的系统应具有文档管理功能，能对数据文档进行保存和备份，能够自动生成、运行参数报告、数据报告、故障报告和操作记录报告。

投标方提供的系统应具有接收并响应网络远程控制的功能，包括外部触发采样、数据交互、启动分析以及网络校时、系统重启等功能。

投标方提供的系统应具备手动或者自动进行零点漂移和量程漂移校准功能。

投标方提供的系统应具有安全管理功能，具备二级以上管理权限，进行用户名和密码验证后，才能进入系统，所有操作均能自动记录并持久存储，同时支持智能检索并支持数据导出为文本及EXCEL报表。

VOCs在线监测系统监视管理站及打印机设置在现场机柜室或中心控制室，数据采集控制器集成在投标方成套的现场防爆分析小屋中。

投标方提供的系统应具有净化功能，能克服油气压力，保持采样探头，采样管道等系统清洁并易于检修维护。

采用氢火焰离子化检测器的监测系统，须具有通过自动火焰检测功能检测到火焰熄灭故障状态后，自动点火，恢复仪器正常运行或者启动熄火保护的功能。

数据采集系统硬件配置要求：电脑：四核3.6GHz/4G/1T DELL工控机 电脑实现RAID1功能。打印机：HP1000。显示器：24″LCD  DELL。安装正版WIN7操作系统。

●探头和采样管线

凡是与油气或校正气接触的探头都应满足在运行工况的油气成分、温度条件下能连续可靠的运行要求。采样管线、主流路器件选用防爆、抗腐蚀和惰性化的材质，样品吸收少。采样探头整体采用316L不锈钢或其他高等级合金钢材质设计，可耐400℃高温。

采样管线的长度为从分析仪器至采样点。投标方提供的采样管线应是一个采样管线包（所有采样管线包裹在一起），包括采样管线、单独的校正气管线和其他管线以满足远程标定和近端标定要求。如需要加热，则应包括一体化电加热采样管线。校正气管线在两倍于正常校正气运行压力下保证无泄漏。每个采样管线包以一个连续长度供货，不允许单个采样管线内部拼接。

采样管应该是垂直或水平安装。

●电源

投标方应负责整个VOCs的配电设计，并提供所有配电设备。

招标方提供一路380V GPS电源到分析小屋外配电箱，分析小屋配套配电箱进线开关应为380V，为小屋内照明、电加热、防爆空调等负荷配电，并预留一个220V回路给VOCs分析仪供电。

招标方提供一路220V UPS电源到分析小屋外配电箱，为VOCs分析仪配电。

（1）分析仪220 VAC，50HZ电源应为双路供电，所需GPS、UPS电源取自分析屋外配电箱，分析仪的GPS和UPS双电源切换且保证不间断电由分析仪厂家完成。

（2）由投标方提出系统对供电质量和容量的要求，当短期电压降至正常电压的90%时，应保证仪器系统正常运行。

（3）配电系统中预留适当备用回路；每个配电分支回路，应设置过载和短路保护装置。

（4）所有设备应按全接地或有接地的措施。当某个设备不能安全接地时，设备应采取双重绝缘保护措施。

（5）仪器应有漏电保护装置，以防止人身触电事故。

●分析小屋及相关部分

本项目所有分析仪器、气样预处理系统、数据采集系统等设备均放于分

析小屋内，防护等级至少应为IP56。

小屋采用型钢框架结构,外墙面板及屋顶使用2mm厚钢板制作，材质304SS，可采用π形板式拼装结构。内强面板和天花板使用使用2mm厚钢板制作，材质304SS；小屋屋顶采用平面焊接式防雨设计，外顶承重能力应≥250kg/m2且不发生永久性形变；地板为4.5mm厚花纹钢板；整体做安全接地。

保温层：内外墙和内外顶之间填充阻燃型聚胺脂保温材料，保温层厚度不低于75mm。

门：分析小屋设计1个门，采用外开型，非折叠结构，材质为不锈钢，铰链或螺钉为不锈钢材质。门上带有安全观察窗，观察窗应采用防爆安全玻璃（叠层玻璃，层间加金属丝网）制作。门内须安装结构合理、可靠的碰撞型逃生安全锁和阻尼限位闭门器，门槛高度低于室内地面。

分析小屋外部设有带不锈钢防护链的气瓶固定之架；门、接线箱、气瓶架和样品预处理箱上方应有防雨遮沿，或将小屋顶檐向外延伸不低于650mm；小屋顶部应有供整体吊装用的吊环。

分析小屋外配套提供不锈钢材质托盘桥架，方便UPS、电气电源、信号等线缆从装置电气仪表桥架对接，便于现场的安装施工。

小屋具有防水、防火、防尘功能，防雨技术可靠，屋顶板缝采用焊接方式。

分析小屋配套提供空调、通风设施及照明设施。

小屋内外所有电器、仪表均防爆，防爆等级：Exd IICT4或ExiaIICT4（无隔爆或本安型

分析小屋应根据需要合理布置可燃气体检测器、有毒气体检测器，采用聚光科技或科尔康等品牌产品，带就地显示表头和声光报警。

●辅助设备

接地系统分为两个独立的回路，一个保护接地，一个屏蔽接地。两个接地系统相互独立。保护接地通过专用电缆，将分析仪表及其它电气设备的保护接地连接到分析小屋的“接地连接板”上，并与现场的接地回路连接。安全接地电阻小于或等于4欧姆。屏蔽接地用于信号电缆的屏蔽层接地，接地方式采用DCS控制室单端接地。

小屋应设置储物柜和工作台。

●消耗品

载气和标准样气都应装在钢瓶里，瓶内压力控制在500到700KPag之间。

钢瓶应安放在分析柜外墙上的支架中，使用链条或316不锈钢固定钢瓶。支架应使钢瓶各自独立分开，防止互相碰触，并且可以在不干扰其它钢瓶的前提下移动或更换。钢瓶应用雨蓬/遮阳蓬。

投标方应提供上述所有设备安装、调试期间及质保期后一年内的备品备件（价格含在合同总价内）。

投标方提供所有供货设备在开车, 调试, 运行与维护中所需要的专用工具(价格含在合同总价内), 并应根据其使用寿命和使用频率考虑一定的余量。每项工具均需附有必要的说明。

●可燃气体报警仪、有毒气体报警仪选用无锡格林通安全装备有限公司、成都安可信电子股份有限公司、北京科尔康安全设备制造有限公司或聚光科技（杭州）股份有限公司品牌产品。可燃/有毒气体报警仪的设置按照界区状况及GB 50493-2009的要求严格设计、选型，投标人负责报警仪现场投运后的首次鉴定及费用，并提供检定报告书。可燃气体报警仪需有消防认证。可燃气体检测器选用催化燃烧式检测器，三线制，并配带现场声光报警器。

8.2.2 DCS系统选型设计要求：

1）投标人提供的DCS系统选用浙江中控ECS-700系列产品、和利时MACS-SM系列产品或艾默生DeltaV系列产品。投标人负责对其DCS系统提出配置方案及系统工程设计，包括控制室平面布置图、系统配置图、设备/组件清单、设备的热负荷、电源消耗、电路保护、接地要求、连接电缆（线）规格、系统接地及供电原理图等。

本规格书提出的只是最低的要求，并不能减低投标方对其所提供DCS的设计、可靠性及安全运行所要承担的责任。投标人提供的DCS及其附属设备必须是一个交钥匙系统，即投标人必须提供一个完整的、可靠的、可持续工作的控制系统。

投标人在投标技术文件中所提供的DCS的系统配置，无论是硬件、软件，都必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标人都必须在不影响工程进度的前提下无偿（无条件）补足。

所有的机柜内接线、跨盘电缆、网线、接地线等均由投标方集成、敷设，招标方仅提供两路UPS电源，接口在招标方的UPS馈线柜内。

2） DCS系统应采用近几年发展和改进的新技术、新设备的过程控制和工厂管理系统，并且必须是成熟的、经过实际应用考验的系统，应便于扩展，应能满足装置大规模生产的过程控制、检测、优化与管理的需要。

3）投标人技术文件中提供的设备型号和版本应有在同类型或类似装置中的一年以上的应用经历，并且是出厂前该系统最新的硬件和软件版本。投标人提供的设备和工程资料应为通过CE认证的。DCS必须充分满足石油化工企业对安全的需要， DCS硬件（所有IO模块和底板等）必须标配G3防护涂层，即符合ANSI/ISA S71.04-1985国际标准定义的G3等级标准的要求，同时必须提供有关符合G3的文件证明。并应符合相关的防爆要求，满足100％投入率的要求。

4）投标人应负责整个DCS的组态，并保证所供系统是采用统一的方式进行组态和完全适用于本工程。所有的算法和系统整定参数应驻存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时不需重新装载。处理器模件若使用随机存储器（RAM），则应有电池作数据存储的后备电源，电池的在线更换不应影响模件的工作。电池失效应有报警。

5）投标人应提供一套完整的程序软件包，包括系统软件、应用软件、系统操作站软件、系统工程师站软件、OPC服务器软件、报表软件、历史数据库软件、历史服务器软件、AMS设备管理服务器软件、OFFICE软件、防病毒软件、生产管理系统接口软件、自诊断软件、通信软件等。并需配置1套正版Excel 2013软件。

系统软件应是投标DCS的最新软件版本，全部为正版软件（含所需许可），对安装使用次数无限制，必须配置系统自诊断软件，并在HMI上做相应诊断页面。系统软件至少应包括有：系统结构组态软件、组态平台软件、硬件组态软件、位号组态软件、功能块图/梯形图/高级语言编程软件、监控组态软件、流程图组态软件、实时监控软件、系统状态诊断软件、报表管理软件、虚拟控制器软件等。

应用软件包括特殊功能包软件、防火墙软件、系统管理软件、杀毒软件、SOE软件、AMS软件、诊断软件、历史数据记录软件等。

DCS制造商应终身免费提供最新版本的系统软件、控制和操作软件、组态软件及升级服务。

★ 授权（License）要求如下：

——应按实际需求提供：实时采集信号数量授权、内部变量数量授权、操作站/工程师站/服务器数量授权、OPC服务器/客户端软件及接口数量授权、Modbus或其他现场总线接口数量授权、HMI组态/控制功能组态/系统硬件组态等软件授权，操作员站监控点数或功能授权（必须与操作员站配置及预留数量匹配，且满足负荷要求），等等；

——所提供的系统内部、外部变量数量授权至少为实际内部、外部变量总和的1.5倍；

——操作站/工程师站/服务器数量授权应预留30%的余量；

——OPC、Modbus及其它现场总线接口数量应预留40%的余量。

HMI画面数据自动更新，更新速度不大于１秒。

报表软件部署在工程师站（1台）和操作站（指定的1台）。

★ 全部实时数据、（参与计算的输入、输出）中间变量均做实时趋势及历史趋势。本项目要求历史数据存档文件可以长期保存、调用查询及（按选定时间段）导出为电子表格文件，实现上述功能所需的数据分析专用软件、授权或许可等必须包含在投标软件系统中。

6）DCS系统必须具备某些先进的控制如：前馈、超前、滞后、非线性控制等，对纯滞后过程、液位波动控制、离散控制输入等难控制的过程提供模型预估控制算法和能力。投标人技术文件中应对控制站的控制容量、控制时间、数据处理方式进行说明。

7）DCS系统应提供OPC 接口用于DCS 与工厂管理网进行数据通讯，投标人提供的OPC 软件包应至少包括DA SERVER, AE SERVER, HDA SERVER，免费提供全厂工厂管理网与生产管理网通讯技术支持。在投标文件中投标人必须提供该软件的详细清单供招标人审查。 DCS系统采用开放系统、开放结构、支持与其它开放结构的SIS、PLC系统通讯，与这些系统的通讯应是实时的，应能传送各种变量值、历史数据、报警数据和图形,通讯接口为MODBUS TCP/IP。

8）DCS系统允许在不切断电源的情况下替换任何系统模件或组件，替换备用的硬件时应不影响系统正常操作或产生过程干扰，新模件插入后即可自动运行。

9）DCS系统在任何主要组件通电或掉电时不会影响其它组件运行。当组件重新通电时，应既能自动又能手动或从操作站给出命令自我恢复，所有组件在恢复时都不应对过程产生虚假输出信号。

10）I/O卡件的输入/输出通道应尽可能地少。模拟量输入卡少于(或等于) 8点，模拟量输出卡少于(或等于) 8点，开关量输入卡少于(或等于) 16点，开关量输出卡少于(或等于)16点。DCS系统分配控制回路I/O信号时，应使一个控制器或一块I/O通道板损坏时，对系统安全的影响尽可能小。投标人的I/O分配方案应满足安全和负荷均衡的要求，并经招标人审核通过。如投标人的I/O分配方案不能满足招标人要求，由此而引起的硬件增加费用由投标人自行承担。

11）DCS系统允许在线或离线修改软件，除被修改的组件外，不会影响其它系统组件。系统内增加或修改一个测点，应不必重新编译整个系统的程序。修改数据点时仅对所在回路有影响，在执行下装过程中，回路的输出应保持在修改前最后时刻的数值。工程师站还应有对于控制逻辑的强制执行功能，该功能应可按要求复位至初始状态。

12）控制器应具备快速控制能力，从I/O输入经过PID控制运算，到AO输出的累积时间应在0.2 秒以内。系统组件（过程控制器、操作站和工程师站）之间是通过高速数据网进行通讯，系统中全部变量更新周期至少1次/秒，重要变量的更新周期为10次/秒。

13）DCS系统所有输入/输出模件，应能满足ANSI/IEEE472“冲击电压承受能力试验导则(SWC)”的规定，在误加250V直流电压或交流峰一峰电压时，应不损坏系统(具体要求以导则为准)。I/O处理系统应“智能化”，以减轻控制系统的处理负荷。I/O模件应能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。所有的I/O模件都应有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示，如模件电源指示等。

14）DCS系统所有接点输入模件都应有防抖动滤波处理。如果输入接点信号在4毫秒之后仍抖动，模件不应接受该接点信号。投标人应详细说明采取了何种措施，来消除接点抖动的影响并同时确保事故顺序信号输入的分辨率为1毫秒。系统各类卡件精度至少是0.1%。输入/输出接口应采用安全可靠的点点隔离形式，各通道隔离，应该具有独立的 A/D转换器，确保系统的正常运行。各卡件具有自诊断功能。

15）控制系统具有时钟同步接口，能接收GPS时钟同步信号，实现控制系统时间同步。

16）DCS系统应有完善的在线诊断和离线诊断功能。自诊断功能应能定时自动或人工启动，能诊断至模件级故障，自动记录故障报警，并在操作站/工程师站LCD上显示自诊断状态和结果。投标人应明确定义系统自诊断的特征。

17）所有顺序控制逻辑的组态都应在系统内由软件完成，而不采用外部硬接线、专用开关或其它替代物作为组态逻辑的输入。对运行操作记录 、跳闸记录、报警记录等需追忆的功能， DCS中不应提供人工清除的手段。

18）若有GDS信号，GDS信号需配置独立的控制站。GDS系统信号可不经过隔离珊隔离。

19）DCS系统控制器、电源卡、通讯卡、网络通讯设备采用1：1冗余配置，控制回路信号所在的模拟量输入卡件，所有AO、DO卡件采用1:1冗余配置，参与联锁的DI卡冗余配置，冗余I/O的切换应是无扰动的。一个控制回路必须组态在同一个控制器内。DCS通讯网络系统、电源供电系统实现冗余配置，交换机选用赫斯曼或同等品牌产品。

20）控制系统的 CPU，电源、通讯负荷、软件的负荷应低于40%。所有控制器下挂I/O卡的最大数量禁止超过其硬件支持能力的70%。如果在开车运行过程中，若系统控制站的控制器、电源、软件、通信负荷的负荷超过40%，投标人必须无偿补足软件及硬件设备，满足负荷需求条件。

投标人应在联络会上提交负荷率计算表，并提供系统投运后能测试系统负荷的软件和方法。

21）DCS系统重要安全联锁回路，如三取二、二取二、二取一的I/O点分别进不同的I/O卡件中。

22）DCS系统所有开关量输入输出点经过继电器隔离，所有模拟量信号经过安全栅隔离。

23）应提供国内外主流品牌的隔离式安全栅系列，不得使用齐纳式安全栅。若为欧洲品牌，应为ATEX认证的产品（ATEX为欧洲自2003年7月1日起强制执行的防爆认证）。无论何地品牌产品，均应经中国NEPSI认证。

AI和AO安全栅应支持HART通讯。AI安全栅应支持2线制或4线制变送器的HART通讯协议。安全栅的通道数应为单通道。安全栅采用DIN轨道或底板安装方式，冗余供电。AO应有现场线路故障诊断和报警功能。

安全栅建议选用MTL、P+F、上海辰竹、南京优倍品牌的系列产品。必须以唯一品牌安全栅进行投标。

若选用带温变的安全栅，需同时也提供组态所需的硬件和软件。

24）继电器采用端子型继电器或继电器端子板。建议选用魏德米勒（Weidmuller）、菲尼克斯（Phoenix）、和泉（Idec）同等类型工业级原厂制造产品。有指示灯能清楚地显示其动作状态，线圈带电时灯亮，失电时灯灭。

25）I/O 点数要有 15%的备用量，对应的安全栅、继电器也要备用。备用量应设计成当其被使用时无需移动、增加任何部件即可使用；在盘柜内的汇线槽内留有40%的备用空间；端子排不能装在柜子两侧；每个机柜带220VAC 维修级插座；盘柜内应安装有内部照明并在门上装有接触开关，当盘柜的门被打开时内部照明将自动开亮。在系统机柜底侧分别设置安全地和系统地接地排或按照规格书要求的标准进行配置。

26）DCS 系统的操作站（包括操作员站1台，工程师站2台，工程师站应能兼历史数据服务器&OPC服务器&操作站），并配置3把黑皮转椅。不要求配置操作台，如需增加操作台，可由招标方提供，投标方安装。

DCS系统结构要求采用分布式点对点对等型网络结构。

每台操作站配置要求不低于下表或由投标人推荐配置方案：

| 名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 选型 | T5810系列 |  |
| 操作系统 | DCS制造商标准集成 Windows® 7系统（简体中文） | 1 |
| CPU | 至强® 处理器 E5-2630 v4 | 1 |
| 内存 | 4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC | 2 |
| 硬盘 | 1TB 3.5英寸 SATA (7,200 Rpm) 硬盘，RAID 1配置 | 2 |
| 光驱 | 8X 超薄 DVD+/-RW 光驱 | 1 |
| 独立网卡 | 1Gbit NIC 插卡 (PCIe- 英特尔) | 2 |
| 独立显卡 | NVIDIA® Quadro® K420 2GB (DP, DL-DVI-I) | 2 |
| 显示器 | 24英寸 + 系统和 2 x 显示器电源线 | 2 |
| 双屏支架 | DCS厂家集成，招标人确认 | 1 |
| 音箱 | AX510 多媒体声棒或同档次音箱 | 1 |
| 键盘、鼠标 | 标配USB光电 | 1 |
| 机箱 | 标配大功率电源 | 1 |
| 随机附件 | 标配 | 1 |
| 安全软件 | DCS厂家定制版或集成版安全软件 | 1 |
| 技术支持 | 3年，硬件免费更换，下一工作日上门服务 | 1 |
| 其他 | 12个月McAfee VirusScan企业版防毒软件 | 12个月McAfee VirusScan 企业版防毒软件 |

27）配置1台LENOVO A4黑白激光打印机，带RJ-45接口及网络打印功能。

28）机柜集成要求

●DCS机柜选用Rittal 品牌TS-8808系列标准机柜或由投标人推荐品牌供招标人确认，机柜为自立式，用厚度不小于3mm的冷轧钢板压折边后焊接而成，过程接口机柜应为制造商标准集成机柜。机柜尺寸规格（mm）：800mm（宽）×800mm（深）×2000mm（高），安装底座高度100mm。

●表面涂色彩柔和的半无光漆。安装在一起的机柜应无目视差别（采用国际通用色标Munsell色标）。本工程机柜颜色统一灰色，色标号为RAL-7021。

●机柜应防尘，符合IP40的要求。

●机柜正面、背面均配置单开门，并配置带有门控开关的LED照明，照度不低于500lx。机柜门带锁。每个机柜应配置工业轴流风扇，以满足机柜内部散热需求。

●机柜有安装底座，机柜底座与机柜之间要求电气绝缘。每个机柜顶部的四角应配置有吊装孔及吊耳。

●每个机柜正面、背面的门内配置A3横向资料盒，每面机柜内部正面、背面均配置一套防静电接地套件（含防静电接地插座、防静电腕带、安装套件等）。

●相邻的机柜和机柜之间采用阻燃钢质隔板隔开（不配侧盖板），机柜内部两侧不宜做任何布置。柜间直流电源不跨盘，柜内交直流不交叉（线槽分开布置）、本安和非本安布线要分开，其线槽颜色、电缆颜色也应有所区分。灰色汇线槽用于普通电缆，蓝色汇线槽用于本安接线，接直流信号的端子应按“+”、“-”先后次序排列。

●机柜内安排卡件应便于接线、检查和维修。机柜内卡件应有15%～20％左右空间以便扩展。每个机柜底部至少预留20cm高度的空间，钢制背板上固定孔开好，不安装任何信号板卡、导轨等。

●机柜下部要有电缆引入和固定装置（定制、平面安装，还可实现电缆密封功能），接线标志及编号明显，不会误接。柜内接线用汇线槽。电源线和信号线应分开布线。

●系统所有设备必须安装在机柜内，杜绝有设备暴露在机柜外的现象。现场I/O信号与I/O 卡之间的连接路径应为：现场I/O信号控制电缆-->接线端子-->继电器/安全栅接线端子板-->预制电缆-->系统标准接口板或客户化定制接口板（可选）-->I/O卡。每个两线制信号对应的端子按 “1*带保险端子+1*刀闸端子”进行配置（GDS相应的端子除外）。接线端子宜布置在与之对应的继电器/安全栅接线端子板的左侧。接线端子采用魏德米勒W系列、菲尼克斯原厂制造的工业级阻燃系列直插式产品，同时必须保证测量的方便性。

●机柜设接地铜条和电极，并区分系统地、屏蔽地和安全地。每个机柜内分别设置系统地、屏蔽地和安全地汇流条。汇流条与柜体之间应绝缘，汇流条配备足够的接地螺钉。柜内所有汇流条应采用镀锌铜排，接线采用螺钉防松动垫圈及接线片的方式。在机柜柜体的下部，应设置机壳安全接地端子。所有的接地线的接线鼻子、接地铜排全部采用镀锌零部件。

●集成时根据功能组装成系统机柜、安全栅柜、继电器柜、电源柜、网络机柜。系统柜、安全栅柜、继电器柜允许混装，但单面功能不应混装，即系统柜的背面可以安装安全栅/继电器，系统柜正面的下方/上方不应安装安全栅/继电器。

●接线端子采用压接型端子，端子连接应可靠。建议选用魏德米勒（Weidmuller）、菲尼克斯（Phoenix）、和泉（Idec）同等类型工业级原厂制造产品。

●网络机柜独立设置。用于安装网络设备、光缆终端盒、服务器等。推荐采用威图品牌或标准集成产品。

●电源分配柜独立设置，至少1面。整个装置的仪表供电系统和电源分配柜由DCS供货商负责。电源分配柜电源位置应配置电源防雷及防浪涌保护器，布置在进线端。断路器、浪涌保护器推荐采用施耐德、ABB品牌原厂制造工业级产品，电流容量由DCS供货商根据电源负荷计算并合理选择。

●全部配电应是1：1冗余的，确保一路供电故障不影响工艺装置操作。系统配电严格执行“分级配电”原则，严禁出现下级断路器未跳闸但上级断路器跳闸的现象。系统机柜内部配电均至少应配置为1：1冗余供电，且供电电源负荷不大于50%。现场四线制仪表24VDC、220VAC电源回路应集成在电源柜内，每个负载配置1路独立的断路器。

●电源分配柜要考虑将电源分配到每个机柜、操作站、辅助机柜、现场仪表、成套控制柜等供电用户。系统内部供配电必须与现场仪表供电相对独立。

●220VAC用电对象有：各类型机柜、控制站部件、上位机（操作站、工程师站、各应用服务器、网络设备）、辅助操作台、24VDC电源模块、现场仪表（流量计、分析仪表等）、机柜附件等。要求独立配置供电回路，用于各机柜照明及风扇等，回路数量按“投标DCS机柜数量+预留6”执行。220VAC断路器全部采用双极断路器（2P，C型），成行布置，每行的数量不超过12个。两端、行间布置汇线槽。断路器推荐采用施耐德、ABB品牌原厂制造工业级产品，电流容量由DCS供货商根据电源负荷计算并合理选择。电源柜至系统内其它机柜的电缆由DCS供货商负责设计并接线。

●24VDC用电对象有：I/O层部件、安全栅接线端子板、继电器接线端子板、现场仪表等。系统内部供配电必须与现场仪表供电相对独立。断路器推荐采用施耐德、ABB品牌原厂制造工业级产品，电流容量由投标方根据电源负荷计算并合理选择。24VDC直流电源模块的电流容量宜选择5A、10A、20A三种规格的标准定型产品，应配置为“1+1 100%冗余系统”。冗余方式采用电流并联实现，当其中一台电源故障时，另一台电源可以提供足够的电流来维持系统的长期持续正常工作；在电源并联时，应加上1个冗余模块或2个二极管模块（Diode Moudle）将并联电源隔离，当一台电源故障时不会对其他正常工作的电源产生影响，同时也应能够改善电源的均流特性。推荐采用魏德米勒CP M SNT/DM、菲尼克斯、西门子SITOP系列原厂制造工业级产品。

●位于同一行的断路器采用跨接排连接，禁止使用跨接线连接断路器。

●系统内部接线应采用PVC 600/1000 V绝缘，铜绞芯电线，最小截面为：电力回路 2.5mm2 ；与印刷电路连接 0.75 mm2；其它回路 1.5 mm2；黄绿接地线2.5 mm2。全部的电缆线缆绝缘和线槽材料应具备阻燃性能。

●每个机柜正面、背面的门的上部应有一个专用铭牌。体现出机柜名称、编号等内容，并预留用户LOGO的位置。所有的仪表、按钮、开关、指示灯等应配置两个铭牌，分别设在盘前、盘后，安装在相应仪表或附件的下方。

●机柜本体与机柜基座之间在出厂之前必须做好绝缘，在机柜基座就位于型钢支架之上时，并确保机柜基座与型钢支架之间的绝缘不良不会导致机柜基座与机柜本体之间的绝缘不良，必须确保机柜本体绝缘良好。机柜底部需做好可靠密封。

●DCS供货商提供控制系统机柜的型钢底座的布置图、加工制作图和相关技术要求。机柜基座、柜体安装涉及到的开孔、全部附件等由DCS供货商负责。 型钢支架制作/就位、机柜的就位等 由投标人负责。

●应提供各种机柜技术参数、数据及图样。推荐的平面布置图。

●在详细设计阶段，应提供安装施工文件。

29）备品备件：备品备件单独报价，包含在总价中。

DCS安装试车期间、质保期内损坏的DCS设备（含DCS系统内外购设备），由DCS厂商负责在买方规定的时间内免费更换。

安装和开车的备件配置见下表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 订货号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器模件 |  |  | 1 |  |
| 2 | 控制器电源模件 |  |  | 1 |  |
| 3 | 控制器通信模件 |  |  | 1 |  |
| 4 | I/O控制层通信模件 |  |  | 1 |  |
| 5 | 控制器机架 |  |  | 1 |  |
| 6 | I/O机架 |  |  | 1 |  |
| 7 | AI卡 |  |  | 4 |  |
| 8 | AI卡（冗余） |  |  | 2 |  |
| 9 | AO卡（冗余） |  |  | 2 |  |
| 10 | DI卡 |  |  | 2 |  |
| 11 | DI卡（冗余） |  |  | 2 |  |
| 12 | DO卡（冗余） |  |  | 2 |  |
| 13 | AI端子板 |  |  | 2 | 若有 |
| 14 | AI端子板（冗余） |  |  | 2 | 若有 |
| 15 | AO端子板（冗余） |  |  | 2 | 若有 |
| 16 | DI端子板 |  |  | 2 |  |
| 17 | DI端子板（冗余） |  |  | 2 | 若有 |
| 18 | DO端子板（冗余） |  |  | 2 | 若有 |
| 19 | 通信总连接板卡及底座 |  |  | 2 |  |
| 20 | AI安全栅 | 一进一出 |  | 10 |  |
| 21 | AI安全栅 | 一进两出 |  | 5 |  |
| 22 | RTD安全栅 | 一进一出 |  | 10 |  |
| 23 | AO安全栅 | 一进一出 |  | 5 |  |
| 24 | DI继电器 |  |  | 10 |  |
| 25 | DI继电器端子板 |  |  | 2 | 若有 |
| 26 | DI继电器端子板（冗余） |  |  | 2 | 若有 |
| 27 | DI NUMUR安全栅 |  |  | 5 | 若有 |
| 28 | DO继电器 |  |  | 10 |  |
| 29 | DO继电器端子板 |  |  | 2 | 若有 |
| 30 | DO继电器端子板（冗余） |  |  | 2 | 若有 |
| 31 | 24V直流电源 |  |  | 1 | 各1 |
| 32 | 24V直流电源冗余模块 |  |  | 1 | 各1 |
| 33 | 工业网络交换机 |  |  | 1 |  |

30）DCS 供货清单中的所有设备、部件应保证 10 年以上的备件供应期。在备件供应期内，所有备品备件的价格应保证不高于本次报价中单列价格。投标人接到用户要求后，备件24小时发到现场。

31）系统的组态调试、排错和下装应在集成工厂进行，要求有招标人组态工程师全程参与下装、调试，并应在用户的控制设备上进行，最终达到运行条件。调试、排错和下装应在控制系统组装完成时进行。完成全部组态文件后，经调试修改，最终形成磁盘文件，由系统集成商确认。

32）控制系统出厂前，用户可派操作人员到投标人工厂，结合系统进行培训，培训内容为系统硬件配置，安装调试，一般的操作维护，组态及编程范例，时间14天，参加培训人数不少于2人。

系统集成商必须保证培训质量。组态培训应结合实际组态工作进行。组态培训的内容应能达到使参加培训的技术人员在系统集成商工程师的指导下完成组态工作的目的。组态培训必须保证参加培训的技术人员的上机时间和终端（一人一台），每人一套正规的培训资料。

在组态培训期间，投标人应为招标人提供交通、食宿、工作等方面的便利条件。

33）控制系统在组装前要对控制系统的零部件及连接件进行零部件的进厂复验、接线检查、焊接检查、产品规格检查。

34）投标人提供项目管理、工厂试验与出厂验收、培训服务、组态、到货开箱检查、现场安装、系统通电、联调试运和装置投运等服务。

35)工厂验收由投标人负责，招标人派人现场验证。在系统集成完成之后、验收测试之前，投标人应提交一份完整的产品清单和测试文件。出厂测试验收前，投标人应提出一套标准验收程序及内容（包括标准测试文件），经双方确认。

工厂验收在控制系统集成工厂进行，对控制系统进行下列试验：

控制系统的上电、下电过程。

控制系统软件的生成。

全部I/O点的回路试验：用模拟信号逐点按满刻度的0%、25%、50%、75%、100%，检查回路信号的一致性，PID回路的响应性，报警联锁值设定的正确性。

控制系统的通讯试验：包括系统内部通讯。

FAT测试期间出现的任何硬件故障均应无条件的更换，应用软件上的不满足应进行修改。

工厂验收时投标人应提供充足的测试仪器和工具。

工厂验收文件由双方代表共同签署。

36）设备到现场后，投标人派人与招标人共同开箱验收，对照装箱单确认设备完好情况，对缺少和损坏的设备应在72小时内补齐。

37）系统安装、接线等工作完成后，投标人委托的系统集成商应派合格的技术人员与招标人技术人员共同进行系统检查，包括系统通电、软件安装，组态下载、整个系统试运等工作。招标人与投标人共同进行最终的系统现场验收测试。

现场最终验收和系统联调试运可结合进行。现场验收可参照出厂验收程序及内容，由双方讨论确定。最终系统测试结果应达到系统技术规格书中的各项要求，系统最终验收文件由双方代表共同签署。

38）文件资料

DCS制造商文件资料采用中文或中英文对照。图纸或文件尺寸为A4或更大。随纸质文件交付电子文件一式两套。交付日期以合同为准。DCS卖方提供至少6套完整的纸质文件资料，随纸质文件交付至少2套电子文件。

a. 硬件方面文件

  系统说明

●系统硬件组态图（根据设计方提供的I/O清单完成）

●系统硬件规格书（至少到卡件级）

●系统硬件安装图（至少到卡件级）

●系统电缆表

●硬件特殊要求

●系统冗余和自诊断技术规格

●自定义键盘图及使用说明（若有）

●控制站、操作站等正面布置图、安装图、接线图

●系统机柜、辅助机柜等柜内布置图、安装图、接线图

●供电原理图（单线图）及电源柜接线图

●接地图

●系统附件一览表及技术规格书

●外购配件的产品说明书、技术手册及安装指南等资料

●备品备件清单

B.软件方面

●仪表位号编制说明

●软件编制说明

●系统所用所有软件名称及最新版本（附光盘3套）

●I/O表及扩展

●工艺流程画面图，彩色（根据设计方提供的管道仪表流程图P&ID）

●数据表

●完整的带接线端子号的回路图（根据设计方提供的单线仪表回路图及电缆连接图完成）

●程控原理图、顺控表、操作说明（根据设计方提供的程序控制框图和时序图完成）

●联锁逻辑图、采样说明、程序表、操作说明（根据设计方提供的联锁原理图完成）

●复杂调节说明、系统组成、计算公式、操作说明

●优化控制和管理软件说明、系统组成、操作说明

●报表打印格式及说明

●显示画面说明及历史趋势参数组合

●高级语言使用说明

●自诊断使用说明

●其它未尽事宜说明

●按制造商标准提供的另外必要的文件

c. 操作和维修手册

●操作手册，含有操作和控制基本数据

●系统软件手册

●应用软件手册

●维修手册

●操作员手册

●设备安装手册

●配套仪表、设备及部件样本、使用说明

●按制造商标准提供的另外必要的文件

# `9电气要求

9.1总体要求：本项目所有的电气要求以本节的规定为准。

9.2电气范围及分界：

9.2.1投标人负责本项目内的所有电动机、变频器、软启动器等用电设备、电气控制系统、配电系统、照明系统、防雷接地系统、检修电源系统、电缆桥架及电缆、防火封堵、通讯系统、消防、操作柱、现场电控柜等所有电气设备设施的设计、供货、安装、调试及试运行等。

9.2.2本项目内所有的用电设备的供电均引自招标人附近的变电所，其供电电缆、控制电缆及所有新增电缆桥架的采购、设计、施工等由投标人负责。（包括电缆在界区外变电所一头的安装）

9.2.3投标人应保证本项目内所有电气系统的完整性，为保证VOCs系统安全、稳定、经济、长周期运行所必须的设计漏项和供货缺项，一经发现，投标人应无条件免费提供。

9.2.4投标人负责本项目工程界区内变、配电所的设计、土建施工。

9.2.5本项目供电电源取自招标人变电所，电量计量需引入招标人指定变电站；投标人负责招标人变电所新增低压馈线柜、变电所到本项目工程界区内配电室所需的电缆及桥架、光纤（含收发器、终端盒箱、熔接）等所有设备、材料的设计、采购、检验、运输、安装、低压馈线柜安装、母排搭接、调试、试验、试运行、验收、培训、技术服务等方面的工作。

9.2.6投标人负责本项目工程界区接地环网与全厂主接地网的连接等所有材料的设计、采购、检验、运输、安装、试验、验收等方面的工作。

9.2.7投标人应保证本项目所有电气系统的完整性，为保证VOCs系统安全、稳定、经济、长周期运行所必须的设计漏项和供货缺项，一经发现，投标人应无条件免费提供。

9.3基本要求

9.3.1本项目内所有成套机组控制系统中仪表及控制部分（如报警信号继电器、报警指示灯、按钮、PLC等）必须与电气部分完全分开，仪表设备单独设计，安装在仪表柜（箱）中，电气独立装置只接受最终的指令信号。

9.3.2电机控制、保护、计量装置的设置应符合国家标准和规范。所有的电气设备、电气元件和仪表以及它们的安装都应适合招标人规定的环境条件。除非另有规定，应全部同时满足IEC规范。

9.3.3投标人应提供所有用电设备的电气控制原理图和现场操作柱图以便招标人审查和投标人自行采购的现场控制箱满足控制要求。

9.4电动机要求

9.4.1供电电压：电机功率≥200KW时，由10kV供电。电机功率＜200kW时由AC380V供电。

9.4.2本项目内所有电机应选用上海电气集团上海电机厂有限公司、湘潭电气集团股份有限公司湘潭电机有限公司、哈尔滨电气集团公司佳木斯电机股份有限公司或南阳防爆集团有限公司品牌的符合国家鼓励推广的高效节能电动机，电动机能效等级不低于二级，符合GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》的要求，不得选用国家明令淘汰或限制性产品。当非防爆电机功率大于200kW时应选用上海电气集团上海电机厂有限公司或湘潭电气集团股份有限公司湘潭电机有限公司品牌的高效节能产品；所有防爆电机应选用哈尔滨电气集团公司佳木斯电机股份有限公司或南阳防爆集团有限公司品牌的高效节能产品。

9.4.3所有电机的额定功率≥1.2倍设备轴功率（设备轴功率表述为不低于最大负荷工况下的轴功率）。同时考虑高原气候对电机整体性能的影响。

9.4.4工艺要求需要调速的设备所配套的电机全部选用变频专用异步电动机。变频电动机优先选用不带独立冷却风机的电机，应优先选用自冷方式，尾部风扇材质为高强度碳钢。

9.4.5自扇冷却的电机，尾部风扇的材质为高强度碳钢。

9.4.6电动机的绝缘等级为F级，按B级绝缘等级考核。

9.4.7防护等级： IP55；环境代号要求为：WF2（户外耐强腐蚀性）。所有电机选用国家鼓励推广的高效节能电机，电机的能效等级不低于二级。防爆区域选择防爆电机，防爆性能满足现场防爆要求。

9.4.8电动机接线盒为电动机顶部出线，双电缆进线口，水平布置，可以360°旋转，方向朝向电动机侧方；设置的电缆进线孔直径应足够大，方便电缆接线接入，接线盒采取喇叭口（橡套）连接方式，电缆直接接入不经穿线挠性管接入接线盒；且接线盒空间充足，满足接线方便，接线盒尺寸必须按该机座型号大2级最大功率电动机接线盒尺寸配置。外部焊有接地螺栓并具有明确标识。全部电动机铭牌的材质均为304不锈钢。

9.4.9电动机轴承均为SKF品牌，随机供货带有一定数量试车和维护的润滑脂。电动机均设有前、后轴承进、出加油孔（装全密封轴承的小型电机除外），且加油孔必须突出于电动机本体之外方便于在线运行中加注油脂，全部电动机润滑油脂应统一。全部电动机铭牌必须注明前、后轴承型号及润滑脂规格（润滑脂应考虑最低环境气温下电机安全启动要求）。

9.4.10电动机功率≥200KW时需配置电机定子线圈及轴承测温装置，定子绕组每相2支，三相共6支，分度号为Pt100,应均匀分布 。前后轴承各1支， 配置独立的对外连接的接线盒，并且测温信号引至DCS。

9.4.11电动机功率≥200KW时应设置防结露加热器，采取机壳内空间加温的方式。加热器电压采用AC220V。配置独立的对外连接的接线盒。

9.4.12电机定子线圈引出线接头相序标识明确；引线接头且应绝缘支持固定，便于外引接线联接。绝缘子不得选用瓷质绝缘子部件。绝缘绕组允许温升较一般同级绝缘等级的电机降低10℃。端部线圈加强绝缘，防电晕。堵转温升试验不小于5秒。堵转电流不超过电机额定电流的6.5倍。

9.4.13启动方式: 变频电机采取变频软启动方式；132KW以上的低压电动机采用软启动器启动；其它机组为全压直接启动，启动过程中，应保证在80%额定电压下平稳启动。电动机的启动转矩必须满足负荷侧重载启动的需要；较一般电动机启动转矩要提高30%以上。

9.4.14电动机在冷态下起动应不少于2次，每次的起动循环周期不大于5分钟；热态起动应不少于1 次。如果起动时间不超过2～3秒，电动机应能够多次起动。

9.4.15交流电动机能够在满负荷内，频率变化在±5%，或在额定频率下电压变化在±10%, 额定电压或电压和频率同时变化绝对值之和在10%，且频率变化在±5%以内时，运行无故障。

9.4.16空载全压启动时：

堵转转矩/额定转矩：1（保证值）。

堵转电流/额定电流：5.5（保证值）。

9.4.17所有潜污泵的防护等级不低于IP68。在长期停机后仍能保持优良的耐潮、耐压及起动性能，在水下10米能安全稳定的运行。

9.4.18电动机所带负载的转动惯量由设备方提供。

9.4.19电动机转速，转向及基础尺寸按设备配置。

9.4.20在现场和规定的环境中完全符合规范的运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

9.4.21电动机由投标人负责配套，且必须保证与泵的运行条件和维护要求相一致。电动机的功率以及起动特性应满足整个性能范围的要求。

9.4.22要求所有电动设备要符合国家《产业结构调整目录2011》对节能产品的要求，严禁高耗能设备。

9.4.23标准和规范

GB755         《旋转电机 定额和性能》

GB10068       《旋转电机振动测定方法及限值》

GB10069       《旋转电机噪声测定方法及限值》

GB/T 1032     《三相异步电动机实验方法》

GB50058       《爆炸危险环境电力装置设计规范》

IEC

以上为最低标准（以当前最新标准为准）；优先适用于IEC标准；但不限于以上标准和规范。

9.5变频器

9.5.1型号：变频器选用ABB ACS800或ACS880系列品牌产品。

9.5.2当电压波动在±15％时，泵能保持正常运行。变频器应具备防电网晃电能力，当电压瞬间降低到正常电压的40%，持续时间小于100mS时，变频器不报警、运行频率不变化、不跳车，机泵正常运行；当电压瞬间降低到正常电压的60%，持续时间小于200mS时，变频器不报警、运行频率不变化、不跳车，机泵正常运行。

9.5.3变频器容量（重载应用）必须按不低于配套电机额定功率的1.5 倍配置。主回路配置输入电抗器和滤波器、输出电抗器等防止干扰和安全的装置，所有可选配件必须为ABB原装配件。变频器柜带屏蔽过滤网。

9.5.4变频器供电距离驱动电动机大于100米时，不能对电动机的运行使用产生任何安全（轴电压、轴电流、绕组绝缘电晕等）和寿命伤害。

9.5.5冷却风机选用配置冗余冷却风机，当风机失效时具有自动在线无扰动切换功能。

9.5.6变频器具有在DCS上进行操作、监控的各种功能（DCS上启动；停止；变频调速；报警；运行电流、频率显示等）实现条件的输出输入接口功能。

9.5.7投标人应明确变频器无故障运行保证时间。

9.5.8变频器方案要求：380V变频器+380V电动机驱动组合。

9.5.9所有变频器均组柜安装，柜内元件选用ABB品牌。断路器选用T系列，额定电流必须不低于相应电动机额定电流的2倍，电流可以整定调节。接触器选用A系列，接触器线圈额定电压为AC220V±15%，接触器主触头额定电流必须大于相应电动机额定电流2倍以上。断路器和接触器的上、下口端子必须加绝缘隔板。设计与安装应合理解决变频器柜散热问题。变频器柜进、出线均为下进线，柜下部留有固定出线电缆的支架，分别安装有镀锡铜制零排和接地排（黄绿双色），柜本体留有接地端子。变频器柜的门等活动部件之间应有专用接地体相互连接，并通过专用端子连接牢固。二次导线采用镀锡软铜导线，线接头全部搪锡后加接线鼻子，导线中间不应有接头；导线端部都应有线号，且线号应正确，字迹清晰且永不易褪色；电流回路用不小于4mm2的ZR-BVR铜芯塑料绝缘导线，其它回路用不小于2.5mm2的ZR-BVR的铜芯塑料绝缘导线。

9.6现场控制柜/箱要求

9.6.1现场控制柜/箱必须具有防尘、防水、防潮(防爆区域选择防爆型)功能,加工材质为板材厚度不低于2.5mm的304不锈钢，防护等级不低于IP55。全部电缆进、出线均为下进线；箱门为180度开度，采用双层门，最外层为透明高强度防火防爆门，内部接线应空间充足。每个（或每组）开关按钮下方应配置一块不锈钢标志牌，标志牌上应注明开关或按钮的名称和设计编号。户外现场控制柜/箱全部配带防雨罩。

9.6.2控制柜/箱内电气元器件（配电和控制）选用ABB 品牌。塑壳式空气断路器必须选用T型系列产品，额定电流必须不低于相应电动机额定电流的2 倍，电流可以整定调节；接触器必须选用A系列，接触器线圈额定电压供电为AC220V±15% ，接触器触头额定电流必须大于相应电动机额定电流2 倍以上。接触器选用要求当供电电网电压低于额定电压20%时，接触器应能可靠保持；二次导线全部采用整根镀锡BVR软铜导线，电流回路配线应采用截面不小于ZR-BVR4mm2的多芯镀锡软铜绝缘线，其它回路配线应采用截面不小于ZR-BVR2.5mm2的多芯镀锡软铜绝缘线，导线中间不应有接头；接线头搪锡并加装接线鼻子。导线端部都应有线号，线号应正确，字迹清晰且永不易褪色。内部接线端子排采用菲尼克斯品牌NJD自熄式阻燃系列端子（端子额定电流不低于16安培），其外观颜色为桔黄色，并预留30%备用端子（每个单元最低不少于10个端子）。电源端子之间每相应隔一个空端子接线。接地线和接零线要单独分开设置。二次线应尽量避免交叉，靠右的器件的二次线应接到右侧的端子排上，同理，靠左侧的器件的二次线应接到左侧的端子排上。所有控制、原理接线除具有特殊要求外，均采用相同接线规律，以有利于将来的维护；接线端子排的每个端子上不能连接超过两根导线，如要连接两根以上导线需用过渡端子。柜下部留有固定出线电缆的支架，分别安装有镀锡铜制零排和接地排（黄绿双色），柜本体留有接地端子。电控柜的门等活动部件之间应有专用接地体相互连接，并通过专用端子连接牢固。

9.7现场操作柱要求

9.7.1现场操作柱选用华荣科技股份有限公司的防水防尘防腐操作柱（防爆区域选择防爆防腐操作柱），材质为铝合金，防护等级不低于IP65，防腐等级为：WF2（户外强腐蚀性），防爆操作柱防爆性能应满足现场防爆要求。操作柱上设置启停按钮、运行停止指示灯、就地/远控转换开关，55kW及以上电动机操作柱还应有现场电流指示。每个开关、按钮、指示灯下方应配置一块不锈钢标志牌，标志牌上应注明开关、按钮或指示灯的名称和设计编号。户外现场操作柱全部配带防雨罩。

9.7.2操作柱内电气元器件（按钮、指示灯、转换开关等）选用国内名牌产品，安装方式为下装；二次导线全部采用整根镀锡BVR软铜导线，电流回路配线应采用截面不小于ZR-BVR4mm2的多芯镀锡软铜绝缘线，其它回路配线应采用截面不小于ZR-BVR2.5mm2的多芯镀锡软铜绝缘线，导线中间不应有接头；接线头搪锡并加装接线鼻子。导线端部都应有线号，线号应正确，字迹清晰且永不易褪色。内部接线端子排采用菲尼克斯品牌NJD自熄式阻燃系列端子（端子额定电流不低于16安培），其外观颜色为桔黄色，并预留30%备用端子（每个单元最低不少于10个端子）。接地线和接零线要单独分开设置。二次线应尽量避免交叉，所有控制、原理接线除具有特殊要求外，均采用相同接线规律，以有利于将来的维护；接线端子排的每个端子上不能连接超过两根导线，如要连接两根以上导线需用过渡端子。

9.8电动执行机构要求

9.8.1电动阀执行机构采用智能一体化产品(分体安装)，具有页面汉化、智能控制、液晶显示功能，可实现远方/就地操作，可实现遥控操作（按执行机构的50%数量提供遥控器，若数量不足3个按3个提供）。电动执行机构能够实现非侵入式调节，可接收DCS的4～20mA信号，具备在DCS进行操作、调节的功能。具备停在任意开度的功能（具备中停功能）。并具有阀位反馈信号、故障报警、双重限位、超限保护、电机热保护、提供24V电源等功能。

9.8.2电动执行机构可选中国•特福隆集团上海澳托克数字仪器有限公司产品(Autork品牌)、浙江西博思测控技术有限公司产品。

9.8.3电动阀电动执行机构均应能远方（DCS）/就地操作。就地操作由现场地面上的操作柱来执行，由电动执行机构上外引线至操作柱，操作柱上DC24V指示灯由电动执行机构内部提供电源。电动执行机构接线盒进出线口配置不锈钢铠装电缆格兰头。

9.8.4电动执行机构在故障时应有综合报警输出。电动执行机构应带有故障指示和故障类别诊断功能。电动执行机构应具有结构简单、性能可靠的双向过力矩保护功能和行程限位保护功能。

9.8.5三相交流异步电机应具有良好的伺服特性，即具有高的起动转矩倍数、低的起动电流、小的转动惯量，并应具有电机的过热保护和断相保护功能。

9.8.6电动执行机构的质量保证：三年内由于设备本身的质量问题，卖方负责免费保修、包换。

9.8.7电动阀执行机构与阀门的配套由卖方负责，所有电动阀执行机构的力矩至少为工艺提供的最大负荷工况下力矩的2倍。

9.8.8投标方提供的电动执行机构必须是与阀门完整连接并调试合格后出厂，并提供调试报告，中文版的产品使用说明书。

9.8.9装置现场提供的电源规格为AC 380V，50Hz，如果需要其他等级电源，由执行机构本身转换解决。

9.8.10电动执行机构均能在现场的环境条件下（海拔高度按1300米，温度-30℃～50℃，潮湿、粉尘、腐蚀）安全、稳定、长周期运行。

9.8.11电动执行机构整体的防护等级不低于IP65，防腐WF2。防爆区域选用相应防爆等级的执行机构。

9.8.12投标方应提供电动执行机构的说明书，订货清册，选型样本，各主要部件组装图，电动执行机构控制原理接线图，电动执行机构组态，通讯，与DCS连接方面的技术资料等电气资料。

9.8.13电动阀执行机构采用智能一体化产品，分体安装，控制单元通过动力和控制电缆分别外引到招标方指定的位置。连接电缆（6米）、分体安装的控制单元控制筒的安装支架、两端接线盒（含不锈钢铠装电缆格兰头、进线口应满足需要并预留一对备用进线口）等分体安装所需要的附件材料均在供货范围内。

9.9电缆设施

9.9.1电缆选型

项目内所有电气电缆均为交联聚乙烯绝缘铠装C类阻燃型电缆，动力电缆选用ZR-YJV22铠装交联聚乙烯绝缘阻燃电缆。10kV动力电缆选用：ZR-YJV22-12/20kV、低压动力电缆选用：ZR-YJV22-0.6/1kV（至现场电控柜的电缆应为5芯，至电动机的电缆应为4芯，相线不小于16mm2电缆的中性线和接地线截面应为相线截面一半，相线小于16mm2电缆的中性线和接地线截面应和相线等截面）、控制电缆选用：ZR-KVV22-0.45/0.75kV。电缆材质：铜芯。所有电缆均选用国内名牌产品，投标人提供生产商名单，招标人认可，技术协议签订时确定。

项目内所有电缆均采用桥架敷设，不采用电缆沟或直埋方式敷设。

9.9.2电缆防火

（1）应满足《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》和《电力工程电缆设计规范》的相关要求。

（2）所有中、低压开关柜的底部电缆穿越的孔洞及顶部桥架进开关柜电缆时均进行防火封堵。

（3）在电缆沟一定长度内及电缆沟进入建筑物前设置防火分隔段，电缆敷设完毕后，所有的孔洞均进行防火封堵。

（4）电缆桥架在穿越高温管道及易燃易爆区域时，应采取阻燃措施。

9.10电缆桥架

9.10.1电缆桥架采用梯型托架，电缆桥架（包括接头部分）能支承电缆敷设路径上每跨档之间的均布工作荷载，该荷载的安全系数为1至1.5。水平电缆托架的支撑点之间的距离不大于1.5米。电气电缆桥架采用铝合金双梯边桥架，桥架材质必须具有抗腐蚀性，材质厚度不小于2.5毫米，电缆桥架采用大跨度桥架，托架支撑间距不应大于4米。

9.10.2对于弱信号电缆采用封闭式电缆槽架。非槽道电缆的电缆托架，在易积聚灰尘、易被机械碰伤的场所加罩盖、耐火槽盒或电缆槽。

9.10.3当有几层电缆托架时将按下列顺序自上而下排布：低压动力电缆、低压动力及控制电缆 (如果在同一桥架内敷设加隔离措施)、控制电缆、计算机电缆及低压（24V）信号电缆。

9.10.4电缆托架成排作上、下层布置时，其层间净距在250mm以上，与最上一层至建筑物的净距在300mm以上。不同信号或不同电压等级的电缆，不在同层托架中敷设。当在同一层托架中敷设时，分类设置，并用隔板隔开。电缆在桥架内敷设时，电缆总截面面积与桥架横断面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%，应按桥架内电缆敷设的层数不应超过一层设计电缆桥架。

9.10.5布置在零米的控制盘、MCC等，其下面设置与电缆沟连通的电缆出线沟或预埋电缆保护管。

9.10.6本工程中所涉及的全部电缆桥架在敷设的设计及施工中，必须完全满足国家及行业的相关最新规范、标准。

9.11电缆管

9.11.1电缆桥架、就地盘柜箱、接线盒到就地设备、一次元件的各种电线、补偿导线、电缆敷设在保护管内，保护管内径为导线、电缆外径的1.5～2倍。电缆管截面按所穿的电缆数量和电缆截面考虑。

9.11.2直流电缆和连续通电的电源电缆（如从配电屏到开关盘及其他电屏的馈线电缆）经专用管道（交直流分开）。

9.11.3在电缆穿墙、穿楼板及进入盘、柜的孔洞处，设置保护框架或保护管。保护管管口光滑或带护套。建筑物内的电缆管道隐蔽敷设在建筑物墙内、天花板上或楼板中。

9.11.4所有金属电缆管将保证电气上的连续性并接地。

9.11.5露天电缆管采用镀锌钢或铝材料，其接头也采用相同材料。若经过腐蚀性场区，采用耐腐蚀的特殊管材。单相电源及其他不适合采用钢材料电缆管道的地方，采用铝管或非金属管。为了防止振动、胀缩、拉动等，在电缆管与设备连接处采用软金属材料制成的伸缩节，并尽可能短。

9.11.6最高层的直埋电缆管埋在霜冻线以下，并采取机械保护措施，防止施工及运行期间车辆通过辗坏。无混凝土地面直埋管采用瓦斯管。

9.12照明系统

9.12.1照明配电及控制

项目的照明均引自界区内380、220V低压配电室检修照明专用母线。工艺界区内的照明手动控制，框架上的照明也可采用节能型工业照明电脑自动控制设备。

9.12.2照明配线

装置区照明一般采用阻燃电缆穿钢管配线方式，但照明配电箱的电源电缆可以采用电缆沿桥架敷设。

9.12.3光源的选择

（1）为实现绿色照明，所有灯具选用节能、高效的LED灯具

（2）具有腐蚀性场所，选用三防灯。有爆炸危险的场所，选用防爆灯具及防爆照明箱。

（3）应急照明应采用能瞬时可靠点燃的光源灯。

（4）界区内照明灯具及光源应选择国内一流、优质品牌，且经招标人认可。

9.12.4 照明配电箱

（1）现场照明配电箱进线为三相五线制，进线开关采用4极断路器。所有的照明分配电箱配一个主开关，而其分线开关采用双极分开关。照明分开关为不大于16A。照明配电箱备用回路为20%。每一回路负荷电流小于开关额定电流的80%。

（2）照明箱的加工材质为板材厚度不低于2.5mm的304不锈钢，防护等级IP55。防爆区域选择防爆照明箱，防爆性能满足现场防爆要求。内部所装断路器、接触器等元件选用ABB品牌最新产品。照明箱为下进线方式。户外全部设计防雨罩配置。

9.13检修系统

9.13.1检修电源箱按检修半径30米设置。检修箱具有完善的防漏电功能，外壳材料选用不低于2.5mm厚的不锈钢材质。

9.13.2检修电源箱要求：防护等级IP55，防爆区域选择防爆检修电源箱，防爆性能满足现场防爆要求。内设主电源开关，各支路开关独立控制各支路。检修电源箱的进、出线采用下进下出方式，并设置防雨罩。内部所装空气断路器等元件全部选用ABB品牌最新产品。

9.14防雷、防静电、接地

9.14.1防雷、防静电、接地的设计按有关规程规范进行。

9.14.2生产装置内一般采用共用接地装置，即工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地连接在同一接地网上，接地电阻小于1Ω，同时需要满足电气专业微机监控系统对接地电阻的要求。

9.14.3当电气专业的共用接地装置和自控接地、通信接地连在一起时，应满足上述专业对接地电阻的要求。

9.14.4在有条件时防雷接地（如烟囱等）宜与其它接地分开。防雷接地与工作接地在地下的连接距离宜大于15米。

9.14.5为防止静电引入，所有出装置界区的边界内侧和始终端的地上工艺管道应接地。接地电阻应小于100Ω。根据中华人民共和国行业标准SH/T3038-2017《石油化工企业生产装置电力设计规范》，平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。管道交叉且净距小于100mm时亦应加跨接线，并每隔不超过50m与地面接地干线相连。管道接地应在管线未上防腐漆前进行。

9.14.6当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时，连接处应用金属线跨接。对于不少于5根螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接。

9.14.7界区各单元接地系统将连成一体。主要工艺装置的外引接地点不少于八点，辅助装置不少于四点，并尽可能分布在对角处。

9.14.8建筑物的防雷设计按国标GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》设计。对感应雷、雷电电磁脉冲的设防应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》，GB50057-2010的规定。

9.14.9电力设备的防雷和接地需满足有关规范的要求。

9.14.10  10kV系统：中性点不接地 ；0.4 kV系统：中性点直接接地，接地型式采用TN-S

9.14.11直击雷过电压保护：界区内各装置应有防直击雷的措施。

9.14.12接地

接地系统由水平接地体和垂直接地极组成，以水平接地体为主，接地电阻应满足设备及人员安全。水平接地体采用热浸锌扁钢直埋于地下，垂直接地极采用热浸锌圆钢。室内水平接地体采用热镀锌扁钢，分支接地线采用镀锌扁钢。往室外引出的接地线采用镀锌扁钢.。室外接地线埋深1.0m以下。室外垂直接地极镀锌圆钢L=2500mm。接地材料及放热焊接均需有国际UL认证和KEMA认证，电科院认证。接地材料采用电镀工艺，应符合IEC62305相关雷电保护标准。

对于电厂计算机等自动装置的接地，无特殊要求时，建议使用专用接地母线单独与主接地网连接。

9.14.13投标人负责VOCs处理装置接地网与招标人的厂区主接地网相连。应有不少于四处连接。

9.15低压变电所及配电柜技术要求

9.15.1变电所要求

本装置区内设置低压配电室一座，配电室及配电室内所有电气设备均由投标人设计、供货、施工、安装、调试及试运行等。

（1）配电室一层地面应高出室外水平面0.3米。

（2）配电室设置空调降温，空调数量根据配电室规模确定。

（3）配电室进出线均为上出线，配电室至室外的通道不采用电缆沟。

（4）配电室、电气控制室、电缆夹层等照明应采用高效节能、长寿命的LED光源。

（5）配电室及配电柜应标识明确、完善。

（6）配电室应留有一定的发展空间，预留配电柜安转位置不低于4面。

（7）应根据配电室规模配备充足的灭火器具及安全用具。（投标报价时应列明规格及数量）

（8）配电室配电柜柜后设置电缆沟

（9）配电室工程结构体系为砖混结构，结构设计使用年限不低于50年。。

9.15.2配电柜要求

(1)所有配电柜均为固定式GGD3型，板材厚度不小于2.5毫米,内部电器元件选用ABB、施耐德品牌产品。除电容器外，其他回路不采用熔断器作为短路保护。低压配电柜除进线柜、电源馈线柜、电容柜、低压联络柜在面板上安装按钮或指示灯、仪表外，其他配电柜面板不装设任何辅助电气设备。低压馈线柜每面都安装两个隔离开关（隔离开关的型号和规格统一），负荷均分到两个隔离开关下，便于以后检修，内部回路要合理分配，每面柜至少预留2个备用回路。

(2)电源进线柜开关、电源馈线柜开关、母联开关选用框架式智能型抽出式断路器（断路器选用施耐德MT系列功率型、ABB功率型产品）。断路器容量按不小于最大电流的1.5倍选择。

(3)低压电动机的保护采用电机微机综合保护器，选用上海华建、北京北斗银河品牌产品，电流互感器，电流表、电压表选用同一系列数显表，计量表计与招标人现有集抄系统兼容，最终确定的厂家需得到招标人的认可。电容器柜要求采用动态晶闸管控制投切电容器组，补偿柜选用合资及以上品牌，电容器选用诺基亚、施耐德、塞通或同等原装进口品牌产品。

(4)低压固定开关柜采用金属结构，户内直立安装，主构架采用敷铝锌板(2.5毫米厚度)覆盖全组装而成。配电柜均为防护式组合结构，零件用螺栓连接；主母线采用TMY－120＊10硬铜排，铜排的连接部分必须搪锡。

(5)大负荷馈线回路(≥800A)选用框架式智能型抽出式断路器。负荷馈线回路(＜800A ≥400A)选用固定式结构，断路器为抽出式；其余馈线回路(<400A) 采用固定式，断路器为固定式；

(6)二次接线端子均选用菲尼克斯、魏德米勒或同等品牌NJD自熄式阻燃型，其外观颜色为橘黄色，备用端子排数量不少于20%。二次导线采用镀锡BVR-2.5mm2软铜导线，线接头全部搪锡后加接线鼻子，导线中间不应有接头；导线端部都应有线号，且线号应正确，字迹清晰且永不易褪色；电流回路用不小于4mm2铜芯塑料绝缘导线，其它回路用不小于2.5mm2铜芯塑料绝缘导线。

(7)元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求，强制认证的元件应具有认证标志。

(8)投标方负责新增电源馈线柜与邻近配电柜水平主母排的搭接。

(9)配电柜内所有连接导体均采用硬质铜母线。除母联、进线柜外，其他配电柜进线刀闸规格应统一，主母线至刀闸间分支母线按设备容量选择，但最小不能小于60＊6mm。

(10) 若有需要调速的设备选用变频器控制，若现场有风机、泵等大功率设备带负荷启动时需要采用软启动器降压启动（132KW以上的低压电动机），变频器、软启动器也一并组柜（GGD3型）安装在配电室。变频器选用ABB品牌、软启动器选用施耐德、西门子、ABB或同等品牌产品，软启动器带外置旁路。

# 10技术资料

10.1投标人提供的资料应使用国际单位制，语言为简体中文。外方提供的图纸和资料翻译成中文后随同原文一并提交招标人，图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还提供电子版，图纸为AUTOCAD软件绘制，表格清单为EXCEL软件编制，文字说明书采用WORD软件编写。在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处作出明显的标记。

10.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

10.3 资料提交的基本要求

10.3.1投标人应提供责任范围内的所有图纸资料、使用维护说明书、运行说明书等技术文件。

10.3.2投标人还应提供给招标人能证明设备制造生产质量的全部测试、试验报告，提供份数由招标人决定。

10.3.3对于其它没有列入本技术规格书内的技术资料清单，但却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

# 11 工程技术服务和设计联络

11.1投标人现场技术服务人员的目的是保证所提供的设备安全、正常投运。投标人派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标人提供的包括服务人天数的现场服务表能满足工程需要。如果不能满足工程需要，招标人有权追加人天数，且发生的费用由投标人承担。

11.2投标人服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

11.3 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

11.4 未经招标人同意，投标人不随意更换现场服务人员。同时，投标人及时更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

11.5 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

11.6在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标人应向招标人提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标人技术人员要对此进行确认，否则投标人不能进行下一道工序。经招标人确认的工序不因此而减轻技术投标人服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题仍要投标人负全部责任。

11.7投标人现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

11.8投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

11.9投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

11.10投标人负责技术培训

投标人应免费负责在其工厂或其它地点培训招标人的技术人员，所有费用（交通、食宿、培训资料等）由投标人负责。

投标人将负责培训课程的安排，并由招标人确认。投标人应选择有经验和能力的培训员。培训和培训教材使用中文，提供文本及电子版。

培训当中应采用各种手段保证培训效果，如在实际设备基础上解释系统、写课程报告、参观现场和阅读技术材料和图纸。投标人将免费提供必要的技术信息和图纸、设备、工具、仪表等。培训结束投标人将评估所有受训者在培训中的表现。

培训计划和内容由投标人在投标文件中列出

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 基础理论培训 |  |  |  | 污水会议室 |  |
| 2 | 控制室操作培训 |  |  |  | 污水控制室 |  |
| 3 | 现场培训 |  |  |  | 污水VOC装置区 |  |

- 12 涂漆、包装、运输与储存

12.1应符合《工业设备和管道防腐施工及检验规范》（HGJ229）等相关最新标准、规范的有关规定。投标人应对其在制造和安装过程中使用的涂漆系统质量及涂料的耐久性进行保证。涂漆具体要求在签订合同时依据本项目《涂漆涂色工程规定》执行。

12.2设备的防腐及涂漆如果招标人对设备涂漆颜色有要求，色标标准和色卡由招标人于合同签订后20天内提供给投标人，投标人应按照招标人提供的漆号进行喷涂，涂漆部位及颜色应符合图样要求，涂层在应用环境下不应发生物理和化学衰变。如招标人在规定时间内未提供给投标人，投标人应在喷涂前书面通知招标人提，招标人在接到投标人请求确认的通知后，7日内给予回复确认。投标人如未未按时提供确认，视为认同投标人所采用的符合标准的颜色。

12.3每个设备箱至少应包括二份详细的装箱清单和一份质量检验证明书和产品合格证。

12.4设备的外包装上应清楚地标明：出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国际通用标记。

12.5较大型及较重的设备都要装有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩应装有起吊点，并且在外包装上应标明设备重量及重心、起吊点(未拆去外包装)。

12.6设备的接管、法兰表面应加以保护，以免损伤衬胶部位。

12.7设备及外包装应有禁焊标志。

12.8投标人所供设备均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。

12.9衬胶设备在低于+5ºC温度下运输时，要采取必要措施，以防胶板产生裂纹。

12.10衬胶制品应在+5～30ºC室内放置，以防冻裂。储存时应避免阳光直射，并应距发热源1m以外，以免加速橡胶老化。
    12.11设备的法兰应除锈，并涂刷与外壳相同的防锈油漆。在储存期间用盲板，螺栓将法兰面压紧，以防损坏法兰面。
   12.12衬胶设备应尽量缩短保管期，以避免在保管期间带来的麻烦，并能延长衬胶制品的使用寿命。

12.13仪表设备备品备件单独包装发货，注明型号、规格及用途。

- 13差异表

投标人要将投标文件和技术规格书的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 技术规格书 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

- 14建设工期

14.1合同签定5个月内完成施工及调试，交付运行。

# 15性能考核

15.1考核目的

严格执行国家及榆林环保部门最新版本的各项规定. 处理结果非甲烷总烃≤80mg/m3，其它特征污染物满足相关规范要求，不产生二次污染。在线实时监测仪表具备与政府环保监测平台联网功能。

15.2性能考核应具备的条件

15.2.1考核方案需获得双方认可，

15.2.2系统在满负荷运行时装置暴露出的问题已经解决，各项工艺指标调整后处于稳定状态。

15.2.3装置DCS系统稳定可靠。

15.2.4工艺、设备、仪表、电气系统无缺陷。

15.3考核方式及要求

15.3.1满足地方政府部门规定要求。

15.3.2考核指标实际值优于设计要求。

15.3.3公用工程满足设计要求。

15.3.4对系统进行168h性能考核。

# 16售后服务及承诺

16.1 系统验收完毕后即进入售后服务阶段。在招标人对于产品提出新的要求时，及时响应，最大可能满足招标人要求。履行售后服务包括如下内容：

16.1.1 提供备品、备件等服务；

16.1.2 提供现场技术服务；

16.1.3 提供电话传真等技术咨询服务。

16.1.4 售后服务人员将在8小时内响应并提供解决方案，如需现场服务，相关技术人员48小时内到达现场。紧急情况时2小时内响应，12小时内到位。若出现重大事故，公司相应主管经理及时到达现场。

16.2 处罚办法

16.2.1 如果提供的产品达不到设计规范要求，投标人应立即进行免费更换，并承担由此造成损失。

16.2.2 如果供货方的服务不能够及时到位，给招标人造成工作上的不便和经济上的直接损失，投标人应承担由此造成的损失。

附件一

污水水质水量表

| 名称 | 水量（m3/h） |  | pH | 油脂 mg/l | CODCr mg/l | BOD5 mg/l | SS mg/l | NH3-N mg/l | CN- mg/l | 总溶固 mg/l | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 最大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气化 | 360 | 495 | 7~9 | 2 | 500~ 731 | 320~ 470 | 100 | 200~ 800 | 0.5 | 2500 | S2-：10mg/l, 水温约60℃ 硅含量:≤150mg/l |
| 含硫污水 | 7 | 10 |  | 2000 | 20000 |  |  | ≤200 mg/L |  |  | H2S含量约为1500ppm 最大量为间断量 |
| 费托合成高浓度污水和污油槽污水 | 168 | 224 | 2 | 200~500 | 15000~ 20000 | 4500~ 12000 |  |  |  |  | 质量百分比 乙酸0.78% 丙酸0.193% 正辛醇0.006% 异丁酸0.004 正丁酸0.122% 异戊酸0.008 正戊酸0.046 异己酸0.008 正庚酸0.002 水温约40℃ |
| 污油槽 | 0 | 4 |  |  | 15000~ 20000 | 4500~ 12000 |  |  |  |  | 水质、水温同费托合成含酸废水 |
| 自外管的催化剂 | 3 | 4 | 7 | 2 |  |  |  |  |  | 电导：≤15000 us/cm | 总含固量0.17%,主要组成为氧化铁和氧化硅混合物,总铁:≤10mg/l;水溶物0.99%,主要组成为KNO3 ，水温约40℃ |
| 含碱污水 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | NaOH、Na2S的总含量≤20mg/l |
| 生活污水 | 14 | 14 | 6-9 |  | 300 | 150 | 100 | 45 |  | 500 |  |
| 含油污水 | 10 | 30 | 6-9 | 40-500 | 400 |  | 150 |  |  | 500 | 此为间断量 |
| 综合进水1 | 51 | 83 |  |  | 1000 | 650 | 30 | 12 |  |  | 生活污水、含油污水 |
| 综合进水2 | 541 | 736 |  |  | 6600 | 3980 | 100 | 540 |  |  | 生活污水、含油污水以外的污水，水温约40℃ |

附件二

公用工程价格

| 序号 | 名称 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压氮气 | 0.05元/Nm3 |
| 2 | 中压氮气 | 0.6元/Nm3 |
| 3 | 高压氮气 | 0.65元/Nm3 |
| 4 | 循环水 | 0.14元/t |
| 5 | 0.6MP蒸汽 | 14.81元/t |
| 6 | 1.0MPa蒸汽 | 14.43元/t |
| 7 | 1.4MPa蒸汽 | 20.49元/t |
| 8 | 4.0MPa蒸汽 | 13.2元/t |
| 9 | 仪表风 | 0.05元/t |
| 10 | 生产水 | 11.6元/t |
| 11 | 动力电 | 0.4233元/kWh |
| 12 | 燃料气 | 0.1元/Nm3 |
| 13 | 冷凝液 | 5.31元/t |

附件四

污水处理工艺流程图