## HSV0231C
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  |  | 气动切断阀 | [5 empty] | 版次 | 编 制 |  | 校 核 | 审 核 | 日 期
[9 empty] | VER. | PREP. |  | CHK. | APRO. | DATE
工程名称 |  | 兖矿榆林精细化工有限公司 | [6 empty] | 图号 |  | 11049-901-P-3
ITEM
装置名称 | CHK. | 催化剂制备(901) | PNEUMATIC SHUTOFF VALVE
PLANT | [8 empty] | DWG.NO.
设计阶段 | REV. | 详细设计 |  | 第 |  | 页 | 共 | 页
DES. STAGE | [5 empty] | sheet of
位号 TAG NO. |  |  |  |  | 901-XSV0231A |  |  | 901-XSV0231B |  |  |  | 901-XSV0232A
用途 SERVICE |  |  |  |  | 901R001C出口切断阀 |  |  | 901R001D出口切断阀 |  |  |  | 901V017出口切断阀
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 901-PL30003-150-A1E-P |  |  | 901-PL30004-150-A1E-P |  |  |  | 901-PL30004-150-A1E-P
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 0Cr18Ni9 |  |  | 0Cr18Ni9 |  |  |  | 0Cr18Ni9
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | DN150 |  |  | DN150 |  |  |  | DN100
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 金属溶液 |  |  | 金属溶液 |  |  |  | 沉淀浆液
温度 TEMPERATURE ℃ |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 40
压力 PRESSURE Mpa (G) |  |  |  |  | ～0.028 |  |  | ～0.028 |  |  |  | 常压
最大差压 MAX. DIFF. PRESSURE Mpa |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.11
最大流量 MAX. FLOW(G:Nm3/h Q:m3/h S:kg/h) |  |  |  |  | 36.44m3/h |  |  | 36.44m3/h |  |  |  | 4.13m3/h
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型式 TYPE |  |  |  |  | 上展阀 |  |  | 上展阀 |  |  |  | 上展阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  |  | 6"x6" |  |  | 6"x6" |  |  |  | DN100
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | CF3M |  |  | CF3M |  |  |  | CF3M
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | 316L |  |  | 316L |  |  |  | 316L
连接形式 CONNECTION TYPE |  |  |  |  | 法兰 |  |  | 法兰 |  |  |  | 法兰
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING |  |  |  |  | HG/T20615-2009 CL150 |  |  | HG/T20615-2009 CL150 |  |  |  | HG/T20615-2009 CL150
法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE & FACING |  |  |  |  | 6"x6" RF |  |  | 6"x6" RF |  |  |  | 4"x4" RF
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  |  | ANSI CL.Ⅵ |  |  | ANSI CL.Ⅵ |  |  |  | ANSI CL.Ⅵ
供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  |  |  | 0.45MPa |  |  | 0.45MPa |  |  |  | 0.45MPa
气源接头尺寸 AIR CONN. SIZE |  |  |  |  | 1/4NPT-Ф8 |  |  | 1/4NPT-Ф8 |  |  |  | 1/4NPT-Ф8
耗气量 AIR CONSUMPTION l/min
附件 ACCESSORIES |  |  |  |  | 气源三件套 |  |  | 气源三件套 |  |  |  | 气源三件套
过滤器减压阀 REGULATOR |  |  |  |  | B38P-244-B1MA |  |  | B38P-244-B1MA |  |  |  | B38P-244-B1MA
执行机构形式 ACTUATOR TYPE |  |  |  |  | 单作用气缸式 |  |  | 单作用气缸式 |  |  |  | 单作用气缸式
气源故障阀开/关 AIR FAIL OPEN/CLOSE |  |  |  |  | FC |  |  | FC |  |  |  | FC
阀位开关 POSITION SWITCH |  |  |  |  | STONEL/TOPWORX |  |  | STONEL/TOPWORX |  |  |  | STONEL/TOPWORX
型式TYPE |  |  |  |  | 2 Proximity switches |  |  | 2 Proximity switches |  |  |  | 2 Proximity switches
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE |  |  |  |  | 1/2NPT(F)一体式接线盒 |  |  | 1/2NPT(F)一体式接线盒 |  |  |  | 1/2NPT(F)一体式接线盒
电磁阀 SOLENOID |  |  |  |  | HERION/ASCO |  |  | HERION/ASCO |  |  |  | HERION/ASCO
电源 POWER SUPPLY |  |  |  |  | 24VDC |  |  | 24VDC |  |  |  | 24VDC
防爆等级 Ex. CERTIFICATION
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE |  |  |  |  | 1/2NPT(F)一体式接线盒 |  |  | 1/2NPT(F)一体式接线盒 |  |  |  | 1/2NPT(F)一体式接线盒
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  |  |  | 附：接线盒(VALVE TOP) |  |  | 附：接线盒(VALVE TOP) |  |  |  | 附：接线盒(VALVE TOP)
说明：1.每个阀成套配带2个限位开关，(阀开/阀关)，1个24VDC低功耗电磁阀。 2.901-XSV0232A/B阀门入口法兰6"，出口法兰为6"；901-XSV0232A阀门入口法兰4"，出口法兰为4"规格为HG/T20615-2009 CL150 RF。 | [14 empty] | 修改标记 Rev.