陕西未来能源化工有限公司

金鸡滩矿井

空气加热机组设备

技术规格书

编      制：

审      核：

分管副总：

分管副矿长：

矿      长：

陕西未来能源化工有限公司

2018年4月11日

# 1总  则

1.1 本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司金鸡滩矿井空气加热机组设备及相关设备。

1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本技术规格书和相关国家标准、规范的优质产品。

1.3本技术规格书所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时，按标准高的执行。

1.4 本技术规格书经买方、卖方双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

1.5 卖方在货物制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由卖方承担相应的责任，并不得影响买方的利益。

1.6 在合同签订后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

1.7 本技术规格书中用下划线且用黑体字注明的条款为重要条款，卖方必须满足。

# 2工程条件

## 2.1概况

2.1.1 气象

金鸡滩矿井地处西北内陆，受极地大陆冷气团影响时间较长，受海洋暖气团影响时间较短，为典型的温带半干旱大陆性气候。气候特点是：冬季寒冷，夏季炎热，春季多风，秋季凉爽，冷热多变，昼夜温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大，全年无霜期短，10月初即上冻，次年4月初解冻。

据榆林市榆阳区气象站近年气象资料（截止2001年），主要气象参数如下：

极端最高气温       38.6℃（1951~2001年）；

极端最低气温       -29.7℃（1951~2001年）；

近年平均气温       8.8℃（1991~2000年）；

多年平均降雨量     394.6mm（1951~2000年）；

近年最大降雨量     553.1mm（2001年）；

月最大降雨量       184.9mm（1959年8月）；

枯水年降雨量       264.9mm（2000年）；

丰水年降水量       819.1mm（1967年）；

多年平均蒸发量     1973.8mm（1995~2001年）；

多年平均相对湿度   7.6mbar（1961~1990年）；

平均风速           1.76m/s（1991~2001年）；

极端最大风速       15.7m/s（1993年1月）；

年最多风向         NW；

多年最大冻土深度   146cm（1968年2月）。

全年降水量分配很不均匀，多以暴雨形式集中在7~9月份，约占全年总量的68%，各年间降水量变化也很大。

2.1.2 地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附表A，本工程抗震设防烈度为6度（第三组），设计基本地震加速度值为0.05g。

## 2.2编制依据

2.2.1金鸡滩矿井2018年计划。

2.2.2国家现行的各种法律、法规、标准、规范。

# 3规格型号数量及配置要求

## 3.1规格型号及数量清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气加热机组 | Q≥1802kW | 4台 |

## 3.2空气加热机组主要技术参数

3.2.1、空气加热机组基础参数

| 井筒名称 参数 | 副斜井 |
| --- | --- |
| 总进风量（m3/s） | 120 |
| 极端最低温度平均值（℃） | -25.2 |
| 混合后进风温度（℃） | 2 |
| 空气加热温度（℃） | 50 |
| 加热进风量（m3/s） | 51.13 |
| 加热负荷（kW） | 4214.4 |
| 耗热量（kW） | 5268 |
| 加热热媒 | 0.2-0.4MPa饱和蒸汽 |
| 单台空气加热机组的风量（m3/h） | 60000 |
| 单台机组散热量不小于（kW） | 1802 |
| 机组的数量（套） | 4 |
| 噪声要求：≤ dB(A) | 85 |
| 机组外形尺寸要求(不大于) mm | 3200×2300×2450 （长×宽×高） |
| 备注 | 机组出风口设调节送风阀门、防火阀（150℃熔断） |

3.2.2、空气加热机组主要技术说明

3.2.2.1机组箱体结构

机体采用框板结构，骨架为高强度70mm铝合金型材，护板为50mm厚聚氨酯发泡双面彩钢板，拆卸方便。箱体结构应具备良好的保温性能，热阻不得低于0.85m2.K/W。箱体要求具备足够的强度，保证在承受±2000Pa时安全运行，外壳不变形。进风段要求配检修门，进风口处设不锈钢过滤网。风机段应配检修门。（机组由六段组成：进风段+过滤段+检修段+加热段+风机段+送风段）。机组消音效果好，噪音低，满足环保对噪声的要求。

3.2.2.2空气过滤

空气加热机组新风入口处配过滤器以对换热器盘管和风机进行保护。

过滤器要求容尘量大，阻力小于50Pa,过滤效率适应煤矿室外环境，能反

复清洗，拆装维护方便。

3.2.2.3加热器

加热器材质为无缝钢管绕铝片（或铜管），机组选用排管加热器串联数量，应与风机的风量匹配，通过加热能够把空气从-25.2 ℃加热至50～70℃。冬季，无论机组是在运行过程中还是处于停机状态，机组内的换热盘管均需具备可靠的自动防冻措施。

3.2.2.4风机

风机为低噪声轴流风机，风机应具备24小时/天连续安全运行功能。配置变频器，根据室外气候条件调节送风量，在确保井口温度的同时,实现节能优化运行。

3.2.2.5出风口

机组出风口设调节送风阀门、防火阀（150℃熔断）。

3.2.2.6自动控制要求

每台机组自配电控箱及温度控制系统，机组要求采用机电一体化设计，电气部分配置变频器，自控系统应能根据室外气候条件和设定值实现自动起停和运行，实现真正的无人值守。要求有可靠的防冻措施，投标方应对冬季防冻有详细的方案论述。控制系统要求采用双向控制（1）风量控制（变频器）（2）智能流量调节阀（国内外名牌产品）

3.2.2.7机组控制

每台机组必须单独配置控制系统，实现独立控制，任何一台出现故障时应不影响其他机组的安全运行。机组控制要求为：

（1）送风温度控制，送风温度控制在50℃。为考虑系统的安全运行，以0.3MPa饱和蒸汽为供热介质，每台机组蒸汽管道上应配置蒸汽流量调节阀，当送风温度超过55℃时，能够调节蒸汽流量。

（2）风量控制要求，机组采用变风量系统，根据室外气候条件及设定参数要求实现变风量调节。

3.2.3、凝结水回收器

3.2.3.1副斜井空气加热机房内的凝结水回收器：

（1）水流量：12 m3/h，扬程40mH2O

（2）回收器承压力：0.6MPa

（3）输送介质温度: ＜150℃

（4）电源：AC380V，50Hz

（5）回水管段在地面以上

（6）两台泵的出水管分别安装逆止阀,要求两台泵自动轮换作业。

（7）回收器要求配备自控箱,安全阀。

3.2.3.2凝结水回收器质量要求：

设备为全自动运行，要求在凝结水罐体内设置两个变化位置，即凝结水水泵起动水位、凝结水水泵停止水位，分别在液位传感器上设置相对应的触点进行动作。正常运行时，水位变化保持在两个水位之间。当水泵发生故障时，同时报警装置随即发出声光报警。

设备要求密闭稳定运行，有效防止水泵汽蚀，保证设备管道内无氧，不生锈。

1)凝结水回收罐体内必须有除污装置、汽水分离装置、自动调压装置、汽蚀消除装置，以保证凝结水泵不会发生汽蚀，保证高温凝结水回收器长期安全运行。

2)凝结水回收罐体应带有备用口，以作二次汽排放用，暂用盲板封堵。

3)凝结水回收罐体采用卧式罐体，上罐下泵。罐上具有凝结水进口、排污口、调压口、水泵接口、液位检测口、温度检测口、压力检测口、安全阀口、备用排二次汽口。

4)凝结水泵组包括水泵、泵前蝶阀、泵后逆止阀、蝶阀及相关管路。

5)凝结水泵的耐温要求：凝结水温度在150℃以内能长期稳定运行。

6)附件部分包括：安全阀、压力表、闸阀、止回阀。

7)给水泵受液位传感器控制，高液位时起泵，低液位时停泵。

8)两台水泵为一用一备，自动状态时水泵受液位传感器控制，高位开泵，低位停泵。

9）电控柜控制水泵起停，提供故障报警。

# 4技术文件、资料和图纸交付

4.1．厂家中标后应在一周内提供所提供设备的有关资料，要盖有单位公章。

1）设备技术参数。

2）使用说明书。

3）土建尺寸资料。

4）供电要求。

# 5 技术服务

5.1 设备供货时保证提供下列资料：设备的随机资料，包括修理说明书、产品合格证等。

# 6 其它

6.1 本技术规格书作为合同文件附属文件，在合同文件签署后自动生效。

6.2产品质量保证期为产品投产后12个月(不小于)。

6.3  未尽事宜，双方协商解决。