## TV-0103 (2)
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
[5 empty] | 气动调节阀 | [6 empty] | 版次 | 编 制 |  | 校 核 |  | 审 核 | 日 期
[12 empty] | VER. | PREP. |  | CHK. |  | APRO. | DATE
工程名称 |  |  | 兖矿榆林煤液化示范项目催化剂制备 | [8 empty] | 图号 |  | 11049-901-P-3
ITEM
装置名称 | CHK. |  | 催化剂制备(901) |  | CONTROL VALVE
PLANT | [11 empty] | DWG.NO.
设计阶段 | REV. |  | 详细设计 |  |  | 第 |  | 页 | 共 |  | 页
DES. STAGE | [7 empty] | sheet of
位号 TAG NO. | [6 empty] | 902-PV-0310 |  |  | 计算Cv CALC. Cv | [5 empty] | 35.1263
用途 SERVICE | [6 empty] | 902蒸汽压力调节 |  |  | 选择Cv SELECTED Cv | [5 empty] | 73
管道编号 LINE NO. | [6 empty] | 901-LS0001-300-A2B-H |  |  | 连接形式 CONNECTION TYPE | [5 empty] | 法兰
管道材质 PIPE MATERIAL | [6 empty] | 20 |  |  | 允许最大差压 ALLOW ΔP | [5 empty] | 0.6
管道规格 PIPE SIZE | [6 empty] | DN300 |  |  | 正常开度 OPEN % AT NOR. FLOW | [5 empty] | 76.63
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [9 empty] | 执行机构 ACTUATOR
工艺介质 PROCESS FLUID | [6 empty] | 蒸汽 |  |  | 型号 MODEL
操作温度 OPER. TEMPER. ℃ | [6 empty] | 180 |  |  | 型式 TYPE | [5 empty] | 弹簧薄膜式
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE Mpa (G) | [6 empty] | 0.6 |  |  | 作用形式 ACTION STYLE | [5 empty] | 气开
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE Mpa (G) | [6 empty] | 0.48 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF. PRESSURE Mpa | [6 empty] | 0.6 |  |  | 行程 TRAVEL
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. |  |  | 30 |  |  | 手轮 HAND WHEEL
|  | 蒸汽 STEAM kg/h |  | 正常 NOR. |  |  | 25 |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [5 empty] | 0.45MPa
|  | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  | 15 |  |  | 气信号接口尺寸 PNEU. CONN. SIZE
操作密度 DENSITY AT OPER. kg/m3 | [6 empty] | 2.9 |  |  | 定位器 POSITIONER定位器:西门子6DR5110-0NN00-0AA0
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s | [9 empty] | 型号 MODEL
压缩系数 COMPRESS FACTOR | [9 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL | [5 empty] | 4~20mA HART
气化压力 VAPOR PRESSURE Mpa | [9 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [5 empty] | 20-100KPa
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa | [9 empty] | 作用形式 ACTION STYLE | [5 empty] | 正作用
噪音 NOISE LEVEL | [6 empty] | ≤85dBA |  |  | 电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE | [5 empty] | 1/2NPT
气源故障阀开/关 AIR FAIL OPEN/CLOSE | [6 empty] | FC |  |  | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [5 empty] | 0.45MPa
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [9 empty] | 气源接头 AIR CONN. SIZE | [5 empty] | 3/8NPT - Ф8
型号 MODEL | [9 empty] | 防护等级 PROTECTION CLASS | [5 empty] | IP65
阀形式 VALVE STYLE | [6 empty] | 套筒 |  |  | 防爆等级 Ex. CERTIFICATION
阀体材质 BODY MATERIAL | [6 empty] | WCB |  |  | 附件 ACCESSORIES
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING | [6 empty] | HG/T20615-2009 CL150 |  |  | 过滤减压阀 REGULATOR | [5 empty] | 配套所有附件
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | [6 empty] | " RF |  |  | 限位开关 LIMITED SWITCH
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE | [6 empty] | 流开 |  |  | 电磁阀 SOLENOID VALVE
阀芯尺寸 VALVE SIZE | [6 empty] | 厂家填写 |  |  | 电源 POWER SUPPLY
阀芯材质 PLUG MATERIAL | [6 empty] | CS+ST |  |  | 防爆等级 Ex. CERTIFICATION
阀座材质 SEAT MATERIAL | [6 empty] | CS+ST |  |  | 电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE
密封圈材质 SEAL RING MATERIAL | [6 empty] | 石墨 |  |  | 正常工况下状态 NC/NO
泄漏等级 LEAKAGE CLASS | [6 empty] | ANSI CL. IV |  |  | 保位阀 LOCKED VALVE
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC | [6 empty] | 等百分比 |  |  | 备用钢瓶 SPARE CYLINDER
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION | [9 empty] | 制造厂 MANUFACTURER
厂家配套配对法兰以及连接紧固件，如需缩径，配缩径连接管。 | [18 empty] | 修改标记 Rev.