## 一级RO浓水排放
|  |  |  | 切断阀数据表 |  |  | 图 号 DOC. NO
PNEUMATIC ON-OFF VALVE DATA SHEET
兖矿榆林精细化工有限公司 | [6 empty] | 页 号 SHEET NO
用户 Client：
总则 GENERAL | 1 | 序号 Item No. |  |  |  | 1台
| 2 | 位号 Tag No. |  |  |  | XV0122
| 3 | 用途 Service |  |  |  | 一级RO装置浓水排放管
| 4 | P&ID号 P&ID No.
| 5 | 管道编号 Line No.
| 6 | 管道规格(外径x壁厚) Pipe Size (ODxT) mm |  |  |  | 76X3.5
| 7 | 环境温度 Ambient Temperature ℃ |  |  |  | 0～40
| 8 | 危险区域等级 Area Classification |  |  |  | -
操作条件 PROCESS DATA | 9 | 工艺介质 Process Fluid |  |  | 介质状态 Fluid State | 一级RO浓水 |  |  |  | 液体
| 10 | 流 量 Flow Min. / Nor. / Max. |  |  |  | - |  |  | 28m3/h |  | -
| 11 | 操作压力 Oper. Press. MPa(G) Min. / Nor. / Max. |  |  |  | - |  |  | 1.6 |  | -
| 12 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ Min. / Nor. / Max. |  |  |  | - |  |  | 25 |  | -
| 13 | 阀关闭差压 Shut-Off Difference Pressure MPa(G) |  |  |  | 1.6
| 14 | 操作状态密度 Density at Oper.Cond.kg/m3 |  |  | 基准密度 Refer. Density kg/Nm3 | 1000 |  |  |  | -
| 15 | 操作状态下粘度 Liq. Viscosity @ flow cond. mPa.s |  |  |  | 0.912
| 16 | 分子量 Molecular Wt. |  |  | 压缩系数 Compressibility (PV/RT) | - |  |  |  | -
| 17 | 设计温度 Design Temperature ℃ |  |  | 设计压力 Design Pressure MPa(G) | 80 |  |  |  | 2
阀体及阀内件 BODY & TRIM | 18 | 型号 Model |  |  |  | DN65
| 19 | 阀体形式 Body Type |  |  | 阀座形式 Port Type | Butterfly |  |  |  | 软密封
| 20 | 阀体尺寸 Body Size |  |  | 阀芯尺寸 Trim Size | 2½" |  |  |  | 2½"
| 21 | 阀体材质 Body Material |  |  | 阀芯(板)材质 Trim(Disc) Material | 铸钢 |  |  |  | 304
| 22 | 填料材质 Packing Material |  |  | 阀座材质 Seat Material | EPDM |  |  |  | EPDM
| 23 | 阀杆材质 Stem Material |  |  | 散热片/延伸杆 Fin/Extention | 304 |  |  |  | -
| 24 | 过程连接形式, 标准 Process Conn. Type / Standard |  |  |  | 对夹式
| 25 | 尺寸, 等级及密封面 Connection Size / Rating / Facing |  |  |  | 2½"
| 26 | 阀门特性 Valve Characteristics |  |  | 阀门流向 Flow Tending To | 开关 |  |  |  | -
| 27 | 阀门泄漏等级 Valve Leakage Class |  |  |  | ANSI CLASS V
| 28 | 计算的最大噪声 Calculated Max. Noise Level |  |  |  | <85dB
29
执行机构 ACTUATOR | 30 | 型号 Model |  |  | 制造商 Manufacturer | AT63
| 31 | 执行机构形式 Actuator Type |  |  | 手轮 Handwheel | 气缸 |  |  |  | No
| 32 | 气源故障阀门位置 Valve Position On Air Failure |  |  |  | FL
附 件 ACCESSORIES | 33 | 过滤减压器型号 Air Set Model |  |  | 气源接口尺寸 Air Entry
| 34 | 空气过滤减压器/压力表 Air reglator/Filter/Gauge
| 35 | 电磁阀 Solenoid Valve | 型号 Model |  | 制造商 Manufacturer
| 36 |  | 形式 Type |  | 励磁形式 Energized Type
| 37 |  | 电源 Power Supply |  | 电气接口 Cable Entry
| 38 |  | 防护等级 Protection Class |  | 防爆认证 Explosion-proof Certif. |  |  |  |  | -
| 39 | 限位开关 Limit Switch | 型号 Model |  | 制造商 Manufacturer | TXP-M2CGNPM |  |  |  | TOPWORX
| 40 |  | 类型/数量 Type/Quantity |  | 电气接口 Cable Entry | SPDT |  | 开/关 |  | 1/2NPT(F)
| 41 |  | 防护等级 Protection Class |  | 防爆认证 Explosion-proof Certif. | IP65 |  |  |  | BT6
| 42 | 阀位变送器 Position Transmitter | 型号 Model |  | 制造商 Manufacturer | - |  |  |  | -
| 43 |  | 输出信号 Output Signal |  | 电气接口 Cable Entry | - |  |  |  | -
| 44 |  | 防护等级 Protection Class |  | 防爆认证 Explosion-proof Certif. | - |  |  |  | -
其它要求 OTHERS | 45 | 气源压力 最大/最小 Air Supply Pressure Max./Min. MPa(G) |  |  |  | 0.7/0.55
| 46 | 动作时间 Travel Time (sec.) |  |  |  | -
| 47 | 安全等级 Safety Integrity Level (SIL) |  |  |  | -
48
| 49 | 制造商 Manufacturer
备注 NOTES | 50
51
52
| 53 | 法兰标准：HG/T20615（CLASS150系列）