## 23-902分析仪(2)
兖矿榆林精细化工有限公司 | [5 empty] | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
[6 empty] | 电导率分析仪 | [8 empty] | 版次 | 编 制 | 校 核 | 审 核 | 日 期
[15 empty] | VER. | PREP. | CHK. | APRO. | DATE
工程名称 |  | 兖矿榆林煤液化示范项目催化剂制备 | [12 empty] | 图 号 |  | KD-50621-K05-01
PROJECT
装置名称 | CHK. | 生产废水处理单元(902) |  |  |  | CONDUCTIVITY ANALYZER
PLANT | [14 empty] | DWG.NO.
设计阶段 | REV. | 详细设计 |  |  |  |  | 第 | 23 |  | 页 |  | 共 | 24 | 页
DES. STAGE | [9 empty] | sheet of
位号 TAG NO. | [5 empty] | 902CT0105-06(2台) | [6 empty] | 902CT0107-09(3台)
用途 SERVICE | [5 empty] | 一级反渗透进水导电度 | [6 empty] | 一级反渗透装置产水导电度
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. | [5 empty] | 902S008 | [6 empty] | 902S008
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | [5 empty] | 清水 | [6 empty] | 硝酸钠溶液
压力 PRESSURE MPa(G) | [5 empty] | 0.3 | [6 empty] | 0.3
温度 TEMPERATURE ℃ | [5 empty] | 常温 | [6 empty] | 常温
操作状态密度 DENS.AT OPER kg/m3
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s
电导率 μS/cm |  |  | 最大 | 正常 | 最小 | 0 |  |  | 10000 |  | 15000 |  | 0 | 500 |  | 1000
传感器规格 SENSOR SPECIFICATION
型号 MODEL | [5 empty] | CLM+CLS | [6 empty] | CLM+CLS
测量原理 MEAS.PRINCIPLE
电极型式 ELECTRODE TYPE | [5 empty] | 标准型 | [6 empty] | 标准型
电极材质 ELECTRODE MATERIAL
电极护套材质 ELECTRODE CAS. MAT.
传感器插入长度 DETEC. INS. LEN. | [5 empty] | 厂商标准 | [6 empty] | 插入深度80mm（含螺纹长度）
过程连接形式 PROCESS CONN. TYPE | [5 empty] | 螺纹 | [6 empty] | 螺纹
连接螺纹规格 CONN.THREAD SPEC. | [5 empty] | 螺纹 NPT 3/4" | [6 empty] | 螺纹 G1"
法兰标准及规格 FLANGE STD. & SPEC.
温度补偿 TEMP. COMPENSATION
返回方式 RETURN METHOD
安装方式 INSTALLATION TYPE | [5 empty] | 流通池安装 | [6 empty] | 管道直接安装
附件 ACCESSORIES | [5 empty] | 厂商成套配带安装附件 | [6 empty] | 厂商成套配带安装附件
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS. RANGE | [5 empty] | 0-15000 μS/cm | [6 empty] | 0-1000 μS/cm
输出信号 OUTPUT SIGNAL | [5 empty] | 4-20mA | [6 empty] | 4-20mA
精度 ACCURACY | [5 empty] | ±0.01% FS | [6 empty] | ±0.01% FS
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE | [5 empty] | 1/2NPTFx2 | [6 empty] | 1/2NPTFx2
防爆等级 Ex. CERTIFICATION
防护等级 PROTECTION CLASS | [5 empty] | IP65 | [6 empty] | IP65
电源 POWER SUPPLY | [5 empty] | 220V AC四线制 | [6 empty] | 24V DC
安装方式 INSTALLATION TYPE | [5 empty] | 分体式 | [6 empty] | 分体式
电缆长度 CABLE LENGTH | [5 empty] | 5m | [6 empty] | 5m
输出指示表 OUTPUT INDICATOR | [5 empty] | 液晶数字显示 | [6 empty] | 液晶数字显示
制造厂 MANUFACTURER | [5 empty] | E+H | [6 empty] | E+H
修改标记 Rev.