## FT-0101
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
[5 empty] | 电磁流量计 | [5 empty] | 版次 | 编 制 |  | 校 核 | 审 核 | 日 期
[5 empty] | 电磁流量计 | [5 empty] | VER. | PREP. |  | CHK. | APRO. | DATE
工程名称 |  |  | 兖矿榆林煤液化示范项目催化剂制备 |  | 电磁流量计 | [5 empty] | 图号 |  | 11049-901-P-3
ITEM |  |  |  |  | 电磁流量计
装置名称 | CHK. |  | 催化剂制备(901) |  | ELECTROMAGNTIC FLOWMETER
PLANT |  |  |  |  | ELECTROMAGNTIC FLOWMETER | [5 empty] | DWG.NO.
设计阶段 | REV. |  | 详细设计 |  |  | 第 |  | 页 | 共 | 页
DES. STAGE | [7 empty] | sheet of
位号 TAG NO. | [6 empty] | 901-FT-0101 |  |  | 902-FT-0102-04 |  |  |  | 902-FT-0105
用途 SERVICE | [6 empty] | 901P001A/B出口流量测量 |  |  | 901P025A/B出口流量测量 |  |  |  | 901P002A/B出口流量测量
管道编号/规格 LINE NO./SIZE | [6 empty] | 901-NA0004-50-A1H |  |  | 901-NA0009-100-A2E |  |  |  | 901-NA0019-80-A2E
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | [6 empty] | 98%硝酸 |  |  | 28%硝酸溶液 |  |  |  | 51%硝酸溶液
压力 PRESSURE MPa (G) | [6 empty] | 0.53 |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.68
温度 TEMPERATURE ℃ | [6 empty] | 常温 |  |  | 40 |  |  |  | 40
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. |  |  | 14 |  |  | 18.4 |  |  |  | 23.4
|  | 蒸汽 STEAM kg/h |  | 正常 NOR. |  |  | 11.6 |  |  | 15.3 |  |  |  | 19.5
|  | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  | 5.8 |  |  | 7.7 |  |  |  | 9.75
最小电导率 MIN. CONDUCTIVITY
流量计规格 FLOW METER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS. RANGE | [6 empty] | 0~20m3/h |  |  | 0~40m3/h |  |  |  | 0~30m3/h
公称直径 NOMINAL DIAMETER (mm) | [6 empty] | DN |  |  | DN |  |  |  | DN
本体材质 BODY MATERIAL | [6 empty] | 碳钢涂耐酸聚酯漆 |  |  | 316L |  |  |  | 316L
衬里材质 LINING MATERIAL | [6 empty] | PTFE |  |  | PTFE |  |  |  | PTFE
电极材质 ELECTRODE MATERIAL | [6 empty] | 钽 |  |  | 316L |  |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING | [6 empty] | HG/T20615-2009 CL150 |  |  | HG/T20615-2009 CL150 |  |  |  | HG/T20615-2009 CL150
法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE & FACING | [6 empty] | DN50 RF |  |  | DN100 RF |  |  |  | DN80 RF
接地环材质 GROUND RING MATERIAL
电缆 CABLE
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
输出信号 OUTPUT SIGNAL | [6 empty] | 4-20mA带HART协议 |  |  | 4-20mA带HART协议 |  |  |  | 4-20mA带HART协议
精度 ACCURACY | [6 empty] | ±0.2% FS |  |  | ±0.2% FS |  |  |  | ±0.2% FS
电源 POWER SUPPLY | [6 empty] | 220VAC |  |  | 220VAC |  |  |  | 220VAC
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE | [6 empty] | 1/2NPT(F) |  |  | 1/2NPT(F) |  |  |  | 1/2NPT(F)
防爆等级 Ex. CERTIFICATION
防护等级 PROTECTION CLASS | [6 empty] | IP65 |  |  | IP65 |  |  |  | IP65
安装地点 INSTALL. LOCATION
制造厂 MANUFACTURER | [6 empty] | E+H |  |  | E+H |  |  |  | E+H
备注 REMARKS | [9 empty] | 3台
不允许缩径。 | [16 empty] | 修改标记 Rev.