## 4-902PS
兖矿榆林精细化工有限公司 |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  |  | 压力开关 | [7 empty] | 版次 | 编 制 |  | 校 核 | 审 核 | 日 期
|  |  | 压力变送器 | [7 empty] | VER. | PREP. |  | CHK. | APRO. | DATE
工程名称 |  | 兖矿榆林煤液化示范项目催化剂制备 | 压力变送器 | [7 empty] | 图号 |  | KD-50621-K05-01
ITEM |  |  | 压力变送器
装置名称 | CHK. | 生产废水处理单元(902) | PRESSURE SWITCH
PLANT |  |  | PRESSURE TRANSMITTER | [7 empty] | DWG.NO.
设计阶段 | REV. | 详细设计 |  | 第 | 4 |  | 页 | 共 | 24 | 页
DES. STAGE | [6 empty] | sheet of
位号 TAG NO. | [5 empty] | 902PAS001 |  |  |  | 902PAS002
用途 SERVICE | [5 empty] | 一级反渗透高压泵进口低压报警 |  |  |  | 一级反渗透高压泵出口高压报警
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP. NO. | [5 empty] | 902P016 |  |  |  | 902P016
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | [5 empty] | 清水 |  |  |  | 清水
压力 PRESSURE MPa (G) | [5 empty] | 0.6MP |  |  |  | 2.5MP
温度 TEMPERATURE ℃ | [5 empty] | 常温 |  |  |  | 常温
最大压力 MAX.PRESS. MPa (G) | [5 empty] | 1.0MP |  |  |  | 3.0MP
开关规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL | [5 empty] | 6NN-K3-N4-C1A |  |  |  | 5NN-K5-N4-C1A
测量范围 MEAS. RANGE | [5 empty] | 低于0.15MP动作 |  |  |  | 大于2.5MP动作
迁移量 SUPPRESSED
精度 ACCURACY
输出信号 OUTPUT SIGNAL | [5 empty] | 无源干触点 |  |  |  | 无源干触点
测量元件材质 MEAS. ELEM. MATERIAL | [5 empty] | 316L |  |  |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL | [5 empty] | 铸铝合金 |  |  |  | 铸铝合金
工艺接头规格 PROCESS CONN. SIZE | [5 empty] | 1/2NPT(F) |  |  |  | 1/2NPT(F)
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE | [5 empty] | 1/2NPT(F) |  |  |  | 1/2NPT(F)
防爆等级 Ex. CERTIFICATION | [5 empty] | 非防爆场合 |  |  |  | 非防爆场合
防护等级 PROTECTION CLASS | [5 empty] | IP65 |  |  |  | IP65
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
安装支架 INSTALLATION RACK
隔膜密封装置 REMOTE DIAPHRAGM SEAL
隔膜型式 DIAPHRAGM TYPE
隔膜材质 DIAPHRAGM MATERIAL
法兰标准及规格 FLANGE STD. & SPEC.
法兰材质 FLANGE MATERIAL
毛细管 CAPILLARY
型号 MODEL
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL
毛细管填充液 CAP. FILL FLUID
制造厂 MANUFACTURER | [5 empty] | SOR |  |  |  | SOR
备注 REMARKS
修改标记 Rev.