移动变压器高、低压开关装置技术规格书

编    制：

审    批：

审    核：

分管副总：

分管领导：

矿    长：

2018年6月

第一节 总则

1．本技术规格书提出了本项目的基本参数和主体结构要求，投标方应根据此要求负责对投标设备进行详细设计、制造、运输、指导安装和指导调试等。交货地点为招标方指定地点，技术资料交接地点为现场或招标方指定地点。

2．本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和条文。投标方保证提供符合本技术规范的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。

3．投标方必须执行本技术规格书所列标准(但不仅限于此)。投标方在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术规范所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

4．合同签订后，招标方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力，具体项目和条款由买、卖双方商定，投标方应予以配合。

5．投标方所提供的产品(含外购件)必须是满足要求的全新产品。

6．投标方所提供的产品(含外购件)应技术先进、价格合理，出厂前应根据行业相关标准规范进行检验，检验合格后方可出厂，并需随产品提供相关检验报告。

7．投标方必须按要求及时提供产品的各种技术文件以满足工程设计要求。

8．招标方不承担有关设备设计、专利等一切费用和责任。

9．投标方提供的产品必须满足本规格书对性能保证的要求，并提供良好的技术指导服务，包含现场指导安装、指导调试及后期的售后服务。

10．投标方应保证在设备详细设计、制造、运输、技术服务过程中符合国家相关的安全、环保要求。

第二节 技术规格

一、 工作环境

1. 矿井地质构造特征

本井田位于华北地台鄂尔多斯台向斜陕北斜坡之上，历次构造运动对本区的影响甚微，主要表现为垂直运动，仅形成一系列的假整合面或小角度的不整合面，局部地段发育着大小不等的波状起伏。

井田内地层总体趋势为倾角不足1°、向北西倾斜的单斜构造。无褶皱、陷落柱和岩浆岩，仅发育小型宽缓的波状起伏和一条高角度正断层。

2.煤层情况

2-2煤层埋藏深度246.1～256.3m，厚度5.80～8.58m，井田内煤层倾角不大于0.5~1.0°，属于近水平煤层；煤体强度较高，普氏系数不低于4.0。

3.矿井瓦斯、煤尘情况

矿井属低瓦斯矿井，煤层自然瓦斯含量006～0.31mL/g可燃物。煤尘有爆炸危险。煤有自然发火倾向。

二、移动变压器高压开关装置主要技术参数

1．规格型号

(1)

| 型号 | KBG-630/10Y | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压 | 10KV | 最高工作电压 | 12KV |
| 额定工作频率 | 50HZ | 额定工作电流 | 630A |
| 额定短路开断电流 | 12.5KA | 操作过电压（倍） | ≤3.5 |
| 额定关合电流（峰值） | 31.5 |  |  |

（2）

| 型号 | KBG-500/10Y | 数量 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压 | 10KV | 最高工作电压 | 12KV |
| 额定工作频率 | 50HZ | 额定工作电流 | 500A |
| 额定短路开断电流 | 12.5KA | 操作过电压（倍） | ≤3.5 |
| 额定关合电流（峰值） | 31.5 |  |  |

2.主要特点：

（1）采用技术先进的进口工业可编程序控制器（PLC）和人机屏（GOT）系统，参数设置灵活方便、质量稳定、动作性能灵敏可靠、运行和故障画面直观简明。

（2）PLC智能型综合保护器具有系统自检、故障诊断巡检及记忆功能，RS485通讯（RS232口可选）功能、能够实时检测和传送数字化显示运行状态及故障指示，与矿井的自动化网络结合组成更加完备的矿井自动化监控系统。

（3）保护功能齐全，有过载、短路、断相、过压、欠压、超温、上级电源紧停保护，并对低压侧反馈来的故障进行保护。

（4）对变压器具有温度保护功能，（根据客户要求可加装温度显示功能）。

（5）与变压器和低压综合保护箱配套组成了国际先进的低压侧故障分断变压器高压侧电源的运行模式。

（6）具有独立的高压隔离腔室，运行及维护安全、可靠。

（7）高压真空断路器安装为导轨式，更换方便。弹簧机构式断路器和永磁机构式断路器均适用，可互换。

（8）高压隔离开关腔设有观察窗，便于观察触头分合是否良好。

（9）结构合理、操作方便，并具备电动合闸及手动储能合闸双重机构。

3.主要结构形式及技术要求

(1)结构

高压开关主要由隔爆箱、断路器和PLC智能型综合保护器（包括人机屏GOT）三大部分组成。隔爆箱体分接线箱、隔离刀闸箱和断路器箱三个箱体。

箱体为长方形，中间隔板将整个箱体隔成三个防爆腔室。上腔接线腔左右两侧各有一个高压电缆引入装置。上腔隔离开关腔内装有一只刀闸隔离开关，并设有观察窗。下腔装有电流互感器、电压互感器和真空断路器，断路器由左右两根导条导入，并可以在两导条内部固定断路器。箱体右侧板上设有隔离开关分合闸手柄、断路器机械合闸手柄、机电闭锁装置等。

箱体前门内部装有PLC、GOT、信号取样检测板等，前门设有液晶显示窗，显示高压开关运行状态和各种故障状态。面板还设有参数设定按钮及过载、短路、复位、急停、电合、电分、手分等操作按钮，用于实现参数设定和功能操作。

(2)结构特性

a具有独立的高压隔离开关，运行及维护安全、可靠。

b具有电动合闸及手动储能合闸双重机构。

c具有与国产变压器和进口变压器两种安装配套模式，可与国产变压器和进口变压器配套使用。

三、移动变压器低压开关装置主要技术参数

1.规格型号

| 型号 | BXB-1250/3.3Y | 数量 | 4台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压 | 3300V | 最高工作电压 | 3500V |
| 额定工作频率 | 50HZ | 额定工作电流 | 1250A |

2.主要性能

(1)过载保护电流/时间反时限特性见表2

(2)综合保护器功能及参数见表3

表2 过载保护电流/时间反时限特性

| 过载倍数 | ≤1.05IZ | 1.2IZ | 1.5IZ | 2IZ | 6IZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动作时间 | ∞ | 80～120S | 45～60S | 15～20S | 8～10S |

表3   综合保护器功能及参数

| 保护参数 | 参数及整定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短路保护 | 整定电流IZ |  |  | 动作时间（s） |
|  | 6～10倍IZ |  |  | ≤0.1 |
| 过载保护 | 整定电流IZ |  |  |  |
|  | 1.2～6倍IZ |  |  |  |
| 漏电保护 （单相） 动作值误差≤＋20% | 系统电压 | 漏电电阻 | 闭锁电阻 | 1kΩ电阻动作时间 ≤100ms |
|  | 1140V | 20 kΩ | 40 kΩ |  |
|  | 660V | 11 kΩ | 22 kΩ |  |
|  | 3300V | 50 kΩ | 100kΩ |  |
| 欠压保护 | U<75%Ue |  |  | ≤16s |
| 过压保护 | U>115%Ue |  |  | ≤16s |
| 备注 |  |  |  |  |
| 其他保护的动作值误差≤±5% |  |  |  |  |

第三节 设计和技术标准

1．安全要求符合最新版《煤矿安全规程》。

2．产品必须具有合格有效的防爆合格证、矿用产品安全标志证书、全国工业产品生产许可证及出厂质量检验合格证，配套相关电气件具备3C认证。

- 第四节 技术培训和售后服务

1.	基本要求

(1)	供货方资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

(2)供货方保证在合同签订后一周内给矿方全部技术资料清单和交付进度表，并经矿方确认。

(3) 矿方一经发现其它没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，供货方也应免费提供给矿方。

2．质量保证

(1)供货方保证产品质量，按订货合同按时交货；在交货时，随机带各种相关资料，每样资料各1份，并负责提供设备及安装指导、设备调试，对上岗人员进行免费技术培训。

(2)供货方对产品实行三包，保质期一年，在保质期内属供方设备质量问题，由供方免费处理，因问题严重而影响生产的，供货方要包赔损失。供货方接电话通知后24小时内到达现场处理，属于矿方操作使用不当等原因造成的损失，由矿方负责费用，供货方免费提供服务。

(3)质保期间设备运行中发生问题，卖方公司提供全天 24小时的免费咨询服务，在正常操作使用过程中出现的的质量问题，卖方将免费更换损坏的零部件，一切费用由卖方支付。

(4)当设备发生事故时，卖方接到买方的通知后应在约定的时间内派

人前来修复。

3.	培训

(1)为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供货方提供相应的技术培训。

(2)由于矿用水处理设备的特点，必须结合矿方所在的实际工作环境进行培训，因而相关技术培训工作一般在矿方现场进行。培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

第五节  设备验收及调试

1.设备制造完成后，按GB3836-2010防爆电气标准等相关标准执行验收。验收合格后，由中标方负责发运，并承担运杂费、保险费等费用。

2.货到验收合格后办理结算，留10%质保金。

3.中标方保证一定数量的配件，技术服务迅速、及时、彻底，接买方通知后24小时内到位，处理问题不遗留隐患。

4.随主机发货时配带出厂质量检验合格证、出厂检验报告、防爆合格证、矿用产品安全标志证书、生产许可证、操作维护说明书（同时提供PDF版本）、出厂图册、备件供货手册、易损件明细及专用工具。

5.中标方要派合格的现场服务人员驻现场服务，且对派出人员安全负全责。

6.中标方现场技术服务人员要求

(1)遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

(2)有较强的责任感和事业心，按时到位；

(3)了解设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导安装、试车等服务；

(4)身体健康，适应现场工作条件。

7.中标方现场技术服务人员职责

(1)中标方现场技术服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装、指导调试、参加试运行和性能验收试验；

(2)在调试前，如实讲解和示范将要进行的程序和方法，对重要工序，中标方技术服务人员要对施工情况进行确认，否则不能进行下一道工序；经中标方确认的工序如因指导错误而发生问题，中标方负全部责任；