陕西未来能源化工有限公司

480t/h高温高压煤粉锅炉布袋除尘器滤袋

技 术 规 格 书

编    制：

校    核：

审    核：

审    定：

批    准：

陕西未来能源化工有限公司

二○一八年九月

煤粉锅炉布袋除尘器滤袋技术规格书

# 一、总则

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司480t/h煤粉锅炉布袋除尘器滤袋。在本技术规格书中，对备件的技术性能、技术参数、供货范围、技术服务和责任提出了基本要求。

1.2招标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本技术规格书和所列标准要求的高质量的产品及相应的服务，对国家有关安全环保等强制性标准，必须满足其要求，对本技术规格书中未提及的但在设备中必不可少的部分或不能满足本技术规格书要求而依据其它标准的部分，投标方有责任在投标书中提出，并提供所依据的标准规范。0

*1.3投标方的要求：

1.3.1投标方应承诺完全理解招标方技术规格书要求并对其中的偏离已明确列出，投标方保证除了偏离外完全满足招标方要求。

1.3.2投标方所提供的产品必须是全新的、未经使用的、成熟的、完整的、安全可靠的。投标方必须按照招标方提供的设计条件、过滤要求、技术指标等供货。

1.3.3投标方必须提供近四年在400t/h及以上锅炉布袋除尘器用同类材质工艺滤袋至少有十项及以上连续运行一年以上的合同数量不低于3000条滤袋业绩，需提供业绩证明材料（以合同原件扫描件为准）和用户评价，资料应有有效的签字盖章和联系方式。投标方须为具有独立法人资格的一般纳税人产品生产企业，具有类似业绩，注册资本金10000万元以上。中标后，招标方将到投标方提供业绩处进行核实，对于提供虚假信息者将做废标处理。

1.3.4投标方应采用进口针刺设备、进口滤料，确保满足滤袋的全部技术参数，应能满足各种工况及各种运行负荷（特别是满足最高负荷）连续运行，同时满足经济性运行的要求。提供整套完整进口生产线设备、滤料纤维原产地证明、报关单和现场设备、生产线照片（照片中有代理人在现场）。除纤维、基布等原材料外，所有由投标方独立完成、不允许外协。提供承诺书并签字盖章。

1.4如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求；偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中，否则视为无偏差；如投标方要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并报招标方审查，但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。

1.5本技术规格书所使用的标准如与投标方所执行的规范、标准发生矛盾时，应由招标方确定执行的规范、标准。

*1.6投标方对所供滤袋的质量、完整性、安全性及性能负有全部责任。

1.7滤袋知识产权所涉及到的全部费用均被认为已包含在滤袋报价中，投标方应保证招标方不承担有关滤袋知识产权的一切责任，投标方保证其提交文件和供货产品的合法性，并不侵犯任何第三方知识产权，由此产生的责任或纠纷由投标方承担，并免除招标方的全部责任，投标方因本项目获得的知识产权、专利为双方共同拥有。

1.8在合同签订后，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体事宜由招标方、投标方双方共同商定，当系统工艺参数发生变化而调整滤袋参数时，合同价格不变。

1.9招标方在制造厂的考察和检验并不减轻或解除投标方执行合同所承担的任何责任，也不作为招标方的最终验收。

1.10滤袋的单价包含产品、 质量检验、技术资料、包装、运输及保险、售后服务、 各种税费以及其它相关费用。单价不受供货数量和批次及供货周期和运输方式的影响。

1.11投标方保证在满足 ISO9001 的要求下，进行质量控制，在原材料采购、制造、 加工、组装、检验期间执行完整和优等的质量控制，使之达到优良的质量。

*1.12投标方需根据招标方提供的参考标准《GB/T6719-2009》《袋式除尘器技

术要求》，提供国内第三方的检验报告和产品的出厂检验报告。

*1.13投标方在投标时需提供长度为50cm样品一件，该样品招标结束后不退还。

1.14投标方应严格按照本技术规格书及数据单的要求编写投标文件技术部分。

# 二、适用标准

投标方所供设备的设计、材料、制造、检验和试验等应严格遵循下列最新版本标准和规范，包括但不限于以下内容：

- JB/T11261-2012  《燃煤电厂锅炉尾气治理 袋式除尘器用滤料》

- GB12138 -1989   《袋式除尘器性能测试方法》

- GB/T 16157-196/XG1-2017《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》行业标准第1号修改单

- HJ/T47-1999     《烟气采样器技术条件》

- GB/T 191 -2016  《包装储运图示标志》

- GB/T6719-2009   《袋式除尘器技术要求》

- GB/T2828.1 -2012  计数抽样检验程序第1部分：按接受质量限（AQL)

检索的逐批检验抽样计划

# 三、滤袋运行条件

3.1 锅炉

3.1.1锅炉额定蒸发量：480t/h

3.1.2额定蒸汽温度：540℃

3.1.3除尘器入口烟气温度：110-165℃

3.1.4烟气湿度：小于15%

3.1.5烟气氧含量：小于9%

3.1.6锅炉灰粒度：0-100μm

3.2 除尘器

3.2.1除尘方式：长袋脉冲布袋除尘器、脉冲喷吹、清灰空气压力0.3～0.5Mpa。

3.2.2除尘型式：外滤式、灰斗侧上部进风、在线清灰。

3.2.3锅炉脱硫脱硝：SCR脱硝和烟气氨法脱硫。除尘器入口烟气NOX浓度100mg/N m3,SO2浓度1300-2500mg/Nm3。

3.2.4除尘器最大处理烟气量: 1040000 Nm3/h，安装有4800条滤袋，规格165*8000mm。

3.2.5除尘器入口烟气温度:110-165℃；烟气露点温度:104.25℃。

3.2.6除尘器入口含尘浓度:30g/Nm3。

3.2.7除尘器本体阻力:≤1200Pa。

3.2.8除尘器本体漏风率:≤1％。

3.2.9除尘器宽度22m、除尘器长度21m。

3.2.10 除尘器入口处烟气流速：6.2m/s。

3.3锅炉灰成分

| 氧化物含量 | 分子式 | 单位 | 煤种1 | 煤种2 | 煤种3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅 | SiO2 | % | 33.29 | 45.44 | 21.76 |
| 三氧化二铝 | Al2O3 | % | 11.35 | 15.73 | 11.02 |
| 三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 18.41 | 16.52 | 21.75 |
| 氧化钙 | CaO | % | 21.26 | 8.40 | 21.24 |
| 氧化镁 | MgO | % | 1.44 | 1.38 | 0.65 |
| 氧化钠 | Na2O | % | 0.91 | 1.25 | 0.78 |
| 氧化钾 | K2O | % | 0.57 | 2.02 | 0.31 |
| 二氧化钛 | TiO2 | % | 0.62 | 0.75 | 0.51 |
| 三氧化硫 | SO3 | % | 9.05 | 6.31 | 20.08 |
| 二氧化锰 | MnO2 | % | 0.45 | 0.18 | 0.16 |

3.4 燃煤锅炉掺烧情况

锅炉点火期间使用0号柴油，点炉期间烟气不走除尘器旁路；以燃煤为主，掺烧部分含低碳醇、醛、有机酸等含氧化合物（6m3/h）和H2、CO、CH4等燃料气（17000m3/h/台），烟气中存在较多水蒸气和少量油性醇、烃类物质及炭黑等。

# 四、滤袋技术要求：

4.1 滤料技术要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤料 | / | 50%PPS+50%PTFE超细纤维混纺面料/100%PTFE基布 | 欧、美、日 进口 |
| 2 | 表面处理 | / | PTFE乳液深层浸渍处理、压光、烧毛等防油防水处理和针孔密闭处理 | / |
| 3 | 针刺 | 次 | 700-800次/cm2 | / |
| 4 | 允许连续使用温度 | ℃ | 110-165 | / |
| 5 | 允许短时最高使用温度 | ℃ | 190 | / |
| 6 | 单位面积质量 | g/m2 | ≥630 | / |
| 7 | 混纺超细纤维 | 1.0dtex | ≥20% |  |
| 8 | 厚度 | mm | ≥2.0 | / |
| 9 | 断裂强力（5*20mm） | N | 纵向>900 | 横向>1200 |
| 10 | 断裂伸长率 | % | 纵向<35 | 横向<50 |
| 11 | 空隙率 | % | ≥75 |  |
| 12 | 热收缩率(260℃、24h) | % | ≤1 |  |
| 13 | 透气性(125Pa条件下) | m3/m2/min | 12-16 | 提供试验报告 |
| 14 | 气布比 | m3/m2/min | ≥1.0 | / |

4.2滤袋技术要求：

4.2.1滤袋规格：Ø165mm（直径）×8000mm（长度）。长度尺寸的极限偏差为＋15mm，半周长极限偏差为＋1.0mm。如投标方认为有必要可到招标方厂内现场测绘。投标方必须对滤袋的尺寸负责，确保能够顺利安装到招标方的设备中。

4.2.2过滤方式：外滤式。

4.2.3过滤阻力：最大负荷时除尘器的总阻力≤1200Pa。

4.2.4排放浓度：出口排尘浓度（过量空气系数折算后）20mg/Nm3。

4.2.5滤袋寿命保证运行使用四年以上。

4.2.6滤袋缝制方式

4.2.6.1滤袋划线、下料、剪裁、缝制推荐在自动生产线上进行，滤袋手工加工时应展开于操作平台上，并施以一定的拉力以保持其平整。 袋口、袋底制作及拼装产品检查等应符合制造工艺及精度要求。

4.2.6.2缝线的材质：必须采用PTFE线。特殊情况下需使用不同于滤料材质的缝线时，缝线的强度、耐热和耐化学物质等性能应优于与滤料的材质。

4.2.6.3缝合的针密和宽度：滤袋缝合的针密既应保证缝合处的严密性和缝合强度不漏粉尘，又不得损伤滤料本身的强度。化纤滤料滤袋针密10cm内（25±5）针。

4.2.6.4袋的缝合宽度为10～15mm，包边的薄型滤料取下限，厚型滤料搭边缝合时取上限，最外缝针与滤料边缘的距离为3mm。

4.2.6.5缝线的行数：滤袋的纵向缝线必须牢固，平直且不少于三条，袋底用单针缝2～3道，袋口按不同要求用单针或双针缝合。

4.2.6.6弹性圈光滑无毛刺，材质为不锈钢，并使滤袋与花板孔配合紧密，严密不漏。滤袋与花板之间采用弹簧涨圈及密封毡条双层自密封结构，更换滤袋时不需要手动工具。

4.2.6.7顶部、底部工艺：口部、底部为加厚层。用同滤袋材质，采用特殊的三层结构,有效的提高滤袋口部的耐冲击能力, 滤袋卡口以下300mm范围袋身双层加强；用同滤袋材质，采用120mm的底部双层加强和双底加强,有效的提高滤袋底部的耐碰撞和粉尘对滤袋底的冲刷。

4.2.6.8滤袋袋口：袋口采用双层滤布，中间加不锈钢弹性圈并加工出凹槽。

4.2.6.9滤袋缝制后应按设计要求进行检查和修理，消除表面的折痕、污渍和油垢。对于用渗膜滤布缝合的滤袋，除严格要求所用针号、控制针密和操作程序外，还要用专用的密封材料修补全部针孔。

五、供货范围及工作范围

5.1供货范围的滤袋必须是运行可靠的、稳定的、成熟的、未使用过的合格产品。产品到场后，投标方对招标方所供产品进行复检，复检不合格的产品，投标方应无条件立即更换。

5.2投标方的供货数量：3000条滤袋。

5.3随机技术资料和售后服务、该批次产品第三方质量、性能检测报告。

5.4投标方负责现场指导布袋除尘滤袋安装、检漏和预涂层处理。

5.5投标方负责免费回收处置废旧滤袋。

六、滤袋质量要求

6.1滤袋的质量保证措施

6.1.1滤袋的性能及使用寿命应满足本技术规格书规定的技术要求。

6.1.2滤袋的寿命从烟气第一次通过除尘器之日开始计算。

6.1.3在正常运行条件下滤袋寿命期内投标方应免费提供所失效滤袋相应数量的新滤袋,并在接到招标方通知后的36小时内到现场免费更换滤袋；如果每一年内滤袋的失效率超过5%，并经滤料鉴定权威机构作出滤袋失效确定，则视为所安装的滤袋全部失效，投标方须在质保期内无偿向招标方提供除尘系统所需更换的全部滤袋,并负责免费安装滤袋。

6.1.4如因为投标方所提供的滤袋原因,导致除尘系统不能正常运行,则视为投标方所提供的滤袋全部不合格, 投标方应负责在招标方规定的时间内免费整改,直到达到本技术规格书规定的要求为止,并应为此承担相关责任。

6.1.5如因为投标方所提供的滤袋原因,导致除尘系统烟尘排放浓度和过滤压差超过规定指标,则视为投标方所提供的滤袋全部不合格,投标方应负责在招标方规定的时间内免费整改,直到达到本技术规格书规定的要求为止,并应为此承担相关责任。

6.1.6因各种原因导致滤袋全部更换时,新更换的滤袋的性能不得低于原来的滤袋,并须得到招标方的确认。

6.1.7投标方对由于除尘器设备或烟道及各室的气流分布（气流分布不均匀度<10%）或其他机械故障造成的滤袋破损不承担责任。

6.1.8所有的更换滤袋的质保期在初始滤袋保证期到期时终止。

6.2滤袋性能检测及滤袋失效判断。

6.2.1滤袋性能检测:投标方提供滤袋时应向招标方提供所供滤袋的性能检测报告,滤袋使用后每隔六个月,由招标方提供现场抽取的样品,投标方负责进行性能测试,并免费向招标方提供测试报告及分析结果。另外，滤袋到货后由招标方现场随机抽取3条滤袋再进行滤袋成分和性能检测和试验，由投标方出费用委托第三方检测机构进行。

6.2.2滤袋失效判断

6.2.2.1直接失效及判定方式

①机械破损：直接观察及实验室分析

②滤料/滤袋收缩或变形导致滤袋不能正常使用：直接观察及实验室分析

③其他直接损坏（如超高温、糊袋等直接破坏、额定阻力超过设计值）:直接观察及实验室分析

6.2.2.2失效判定指标

①残余抗拉强度（经向和纬向）

②残余抗冲击强度

③残余透气度及其可恢复性

④由于滤袋的原因造成除尘器出口排尘浓度≥20mg/Nm3 （过量空气系数折算后）和滤袋压差超出规定范围。

6.3说明事项

6.3.1排放浓度：至少在设备安装运行30天后，才能进行排放浓度的测定。

6.3.2投标方在保质期内每半年到业主处去检测滤袋，并将检测报告在十五天内提交招标方。

- 七、 性能考核试验和验收

7.1试验

7.1.1布袋除尘器运行条件：

锅炉和布袋除尘器运行正常；烟气参数波动范围含尘浓度:+10g/Nm3 ；烟气流量:＋10％；烟气温度:±20℃

7.1.2需要测定的参数（不仅限于）:

7.1.2.1烟尘排放浓度

7.1.2.2除尘器滤袋内外压差

7.2验收

7.2.1到货初次验收

全部滤袋到安装现场后，数量、外观验收合格、随机技术资料和性能试验报告（包含第三方）交付完成、由招标方现场随机抽取3条滤袋再进行滤袋成分和性能检测、试验（由投标方出费用委托第三方检测机构进行）并出结果合格，视为到货验收合格。

7.2.2初期运行验收

滤袋安装后连续运行30天后进行排放浓度测量，达到技术要求为合格。

满足7.3.1和7.3.2要求，可以支付总货款90%的到货款。

7.2.3质保期内验收

到货后18个月或连续运行10000小时作为质保期。投标方在质保期内每半年到业主处去检测滤袋，并将检测报告在十五天内提交招标方。

滤袋排放浓度不超过20 mg/Nm3；阻力不超过850KPa；滤袋强度衰减不超过2%；滤袋破损率小于0.5%；免费更换非运行原因造成破损和失效滤袋。

如未发生质量问题、满足上述条件可以支付总货款10%的质保金。

7.2.4寿命期内验收

正常使用下，滤袋寿命保证期为四年（或35000小时）,且各项指标合格，即为通过最终验收。运行第二年、第三年、第四年每年到业主处去检测滤袋，并将检测报告在十五天内提交招标方；运行第二年、第三年、第四年，滤袋破损率分别不超过0.5%、0.8%、1%；滤袋排放浓度不超过20 mg/Nm3；阻力不超过850KPa、1000KPa、1200 KPa；滤袋强度衰减不超过2%、5%、7%、10%。如出现非运行原因性能达不到或有滤袋破损、失效，投标方须免费更换。此项需书面承诺。

八、 技术服务

8.1投标方应在滤袋售出后提供良好的技术服务及现场指导。

8.2投标方应根据招标方通知的日期派遣专业人员到达安装现场负责净气室除锈、滤袋安装、试漏工作，并解决在安装过程中可能出现的技术和产品质量问题。

8.3在除尘系统调试前，投标方应向招标方提供滤袋预涂层处理和布袋除尘器运行和维护服务,并派出经验丰富的技术人员到达安装现场指导相关调试工作。

8.4定期（每半年）对使用的滤袋进行性能检测，并向招标方提交测试报告和分析结果（滤袋由招标方提供）。

8.5质保期内更换滤袋时,投标方应免费派出经验丰富的技术人员到达安装现场负责和指导滤袋更换。

九、 资料交付

投标方应提供以下资料（6套）：

9.1交货清单及装箱清单

9.2产品合格证

9.3产品性能检测单

9.4质量证明书

9.5安装说明书

9.6进口纤维附进口入关单等手续，材料均应有内容完整的质量证明书

9.7投标文件中技术资料要求（投标方必须按照如下要求编制技术文件）

9.8投标技术资料内容完整，需逐条响应评标办法中所列的内容。

9.9投标文件技术资料内容要求：

企业宣传册、滤袋宣传册、滤袋制造采用标准、规范、业绩证明、生产线设备证明、供货范围（包括技术数据表）。主要包含①设计、制造、检验执行的方案（包括过滤原理、滤层结构等关键性内容）；②滤材检测项目及检测手段；③制造方案及过程控制；④成品检测手段及检测项目；⑤质量及性能保证（包括寿命期）；⑥分包供应商清单（必须提供滤料供货商）；⑦包装、运输措施；⑧交货期；⑨交货文件清单；⑩售后服务内容；其它。

# 十、滤袋的保护、包装运输

10.1滤袋须在检验和试验合格后方可进行包装、发货。

10.2滤袋的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的滤袋结垢、损坏和丢失承担全部责任。

10.3投标方负责把货物安全地运到交货地点。

10.4包装应根据产品特点和储运、装卸条件，采取防水、防潮、防霉、防锈、防震、防腐蚀、防变形等保护措施，以保证货物安全无损地运抵目的地。

10.5包装方式的确定由投标方负责， 由于不适当的包装而造成的对货物的任何损坏均由投标方负责。

10.6包装应保证产品自制造厂发货之日起，2个月内不因包装不善而产生长霉、降低精度、残损或散失等现象。

10.7运输方式：不限，运输费用由投标方承担。

10.8装箱单:

(1) 装箱单据必须说明以下数据：①包装的类型（箱子、板条箱等）， ②箱子的净重和总重（按公斤计算）和箱子的尺寸（毫米或米），③详细的箱内物体描述。每个包装箱必须包含一份装箱单，用防水塑料袋密封，置于箱内并固定。

(2) 其他文件货物包装箱内须含一份下述文件单据：详细装箱单，质量合格证，检验报告，产品说明书。上述文件用防水塑料袋密封，置于箱内并固定。

- 十一、交货日期、地点及方式

11.1 交货期：合同签订生效后30天内各部件及资料全部交齐。

11.2 交货地点：陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司综合仓库。

11.3 交货方式：地面交货。

滤袋在到现场后，包括投标方、招标方等有关方需对所供滤袋清点验收，验收清单作为结算的依据之一。