陕西未来能源化工有限公司

煤制油分公司合成车间

联合压缩机一级空冷器

技术规格书

编  制：_______________________________

校  核：_______________________________

审  核：_______________________________

审  定：_______________________________

批  准：_______________________________

陕西未来能源化工有限公司

2018年12月

目 录

1、总则	3

2、设备一览表	3

3、设计、制造主要执行标准	4

4、设计基础	5

5、技术要求	7

6、投标方供货范围及工作范围	18

7、检验与试验	22

8、性能保证及考核和质量保证及考核	23

9、技术服务	24

10、投标方需提供的技术文件和图纸清单	25

11、涂漆、包装和运输	27

12、保密	27

13、交货日期、地点、方式	28

14、附件	28

# 1、总则

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司合成车间联合压缩机一级空冷器的设计、制造、检验、包装、运输、装卸、指导安装、调试、试车、验收、质量保证、技术和售后服务等。

1.2本技规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规格书和有关最新标准的产品。

1.3投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业，注册资金不得低于1500万元人民币;投标方应具有类似规模和工况下成功运行两年以上的业绩。所提供的工艺、设备应为世界或国内先进水平的、全新的、合格的产品，其技术指标必须满足本技术规格书要求，保证装置长周期满负荷连续安全运行的需要。

1.4投标方对招标方要求的标准、规范、数据表及技术规格书的任何变更,均应得到招标方书面确认。

1.5投标方提供的所有技术文件中的文字和计量单位均采用简体中文和国际单位制。

1.6投标方应对设备工艺数据表进行补充和完善，得到招标方书面确认后方可执行。

1.7投标方对所提供的设备性能不准有任何的负偏差。

1.8招标方对部分条款（双方协商）做适当修改时，投标方必须积极配合，不能作为延迟交货的理由。

# 2、设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 位号 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合压缩机一级空冷器 | 141E040 | 1 | 参数见设备工艺数据表 |

# 3、设计、制造主要执行标准

(1) NB/T 47007    《空冷式换热器》

(2）GB150       《压力容器》

(3)GB151       《管壳式换热器》

(4)GB/T 3767           《声学、声压法测定噪声源声功率级》

(5)TSG R0004    《固定式压力容器安全技术监察规程》

(6) NB/T47015          《压力容器焊接规程》

(7)HG/T 20615   《钢制管法兰、垫片和紧固件》

(8)NB/T47013.1~47013.13-2015　    《承压设备无损检测》

(9)JB/T4711   《压力容器涂覆与运输包装》

(10)GB50160	  《石油化工企业设计防火规范》

(11)GB4208	  《外壳防护等级（IP代码）》

(12)SH3005	  《石油化工自动化仪表选型设计规范》

(13)SH/T3019	  《石油化工仪表管道线路设计规范》

(14)SH3126	  《石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范》

(15)HG/T 21581  《自控安装图册》

(16)GB50093	  《自动化仪表工程施工及验收规范》

(17)IEC 751			  《工业用热电阻传感器》

(18)IEC 584			  《热电偶》

(19)GB50131　　　《自动化仪表工程施工质量验收规范》

(20)SH/T 3104　　《石油化工仪表安装设计规范》

(21) GB755       《旋转电机 定额和性能》

(22) GB10068           《旋转电机振动测定方法及限值》

(23) GB10069           《旋转电机噪声测定方法及限值》

(24) GB1032            《三相异步电动机实验方法》

(25) GB50058     《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

(26) IEC

以上标准规范如有更新，按最新标准执行；同时若有冲突按较高标准执行；电气优先适用于IEC标准；不限于以上标准，投标方应对标准进行补充，并在方案中给出。

# 4、设计基础

4.4建厂地自然条件

项目建设地处于陕北黄土高原和毛乌素沙漠的接壤地带，属于北纬亚热带半干旱草原气候，地貌上可划分为风沙区、黄土丘陵沟壑区和河谷阶地区。区内河流均属黄河水系，全年流水，雨、早季流量变化较大。

项目建设区土地以荒漠沙地为主。其详细资料如下:

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1166-1193 |  |
| 2 | 气温 | ℃ | 35 |  |
| 2.1 | 年平均温度 | ℃ | 8.6 |  |
| 2.2 | 年平均最高温度 | ℃ | 15.30 |  |
| 2.3 | 年平均最低温度 | ℃ | 1.8 |  |
| 2.4 | 极端最高温度 | ℃ | 38.60 |  |
| 2.5 | 极端最低温度 | ℃ | -29.0 |  |
| 2.6 | 最冷月平均温度 | ℃ | -14.9 |  |
| 2.7 | 最冷日平均温度 | ℃ | -23.4 |  |
| 2.8 | 最热月平均温度 | ℃ | 24.0 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 56.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 896.1l |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向及频率 | % | 9 | 风向NNW |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 2.2 |  |
| 5.3 | 最大风速 | m/s | 27 |  |
| 5.4 | 基本风压 | kN/m2 | 0.4 | 10米处 |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 397.70 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
| 7.1 | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
| 7.2 | 基本雪压 | kN/m2 | 0.25 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | m | 1.50 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2815.00 |  |
| 8.3 | 年平均雷、暴日 | d | 29.90 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 13.80 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1127-1546 |  |
| 8.6 | 年平均下雾日敷 | d | 8.9 |  |
| 9 | 地振烈度 | 度 | <VI |  |

4.2公用工程规格

4.2.1循环水

供水压力                  0.40MPaG（界区线）

供水温度                  30℃

回水压力                  0.25MPaG（界区线）

回水温度                  40℃

污垢系数                  0.00034m2.h.℃/kcal

循环水水质要求按照国家标准GB50050-2007的水质要求。

腐蚀速率：对于C.S <0.075mm/a；对于铜合金、S.S <0.005mm/a；

浓缩倍数：N=4～5 （需根据回用水水质确定）

4.2.2生产水

供水压力                  0.4MPa（G）

供水温度                  常温

4.2.3电

a.规格：装置用电电压等级380V、50Hz，三相五线制，中性点直接接地。

插座、照明和其它单相负荷	交流220V，50HZ，单相

仪表电源	交流220V，50HZ，单相

直流24V

b.电机功率等级及相数

电压等级	380V

电机功率等级	＜200kW

相数	3

4.2.4仪表空气

压力	0.6～0.75MPa（G）

温度	环境温度

压力露点	-40℃

无油，无尘

4.2.5蒸汽

中压蒸汽（MP1）：                  4.0MPa(G)        400℃

次中压蒸汽（MP2）：                1.4MPa(G)        300℃

低压过热蒸汽（LP1）：              1.0MPa(G)        220℃

低压过热蒸汽（LP2）：              0.6MPa(G)        190℃

4.2.6蒸汽冷凝液管网压力

蒸汽冷凝液管网压力                0.4MPa（G）

工艺装置蒸汽冷凝液温度            100～150℃

# 5、技术要求

5.1设计参数

5.1.1 空冷器工艺条件、工艺介质组成及传热曲线见附件。

5.1.2空冷器设计使用寿命15年。

5.2热工设计

5.2.1空冷器按正常工况负荷的120%设计。

5.2.2热工设计参数见本技术规格书5.1.1。

投标方需按数据表中的要求和5.8安装要求进行热力计算，确定空冷器的规格和外形尺寸，并对空冷器的换热性能完全负责。

5.3结构设计

5.3.1在热工计算的基础上，空冷器的结构设计要求按第3条设计、制造主要执行标准执行，要考虑工艺介质凝结的处理，管束按照标准设置1%向下倾斜度。

5.3.2在满足热工性能和强度的要求下，尽可能优化空冷器的结构设计，降低制造成本，同时也着重考虑今后运行成本的经济性，尽可能降低空冷器管束内压力损失和电机的运行功率。

5.3.3空冷器的设计要能满足设备工艺数据表中的要求，同时要有相应的措施保证在极端环境下的操作要求，确保空冷器正常使用；在极端最低温度-29℃环境下空冷器钢结构及连接件、支吊架部件等应防止冷淬事故发生，散热管翅片、风机叶片以及风筒的材质在此温度下能稳定运行。

5.4空冷器设计形式：鼓风式、热风循环空冷器。

5.5为方便维护检修，所有的主要部件提供吊装和搬运时的起吊钩、拉手或螺栓孔等。

5.6风机要求：

5.6.1详见设备工艺数据表,并完善数据表中内容，经双方确认后方可执行；

5.6.2每台风机不应因为阵风的影响或与其他风机同时运行而出现有害的振动、热风回流及共振现象；

5.6.3风机叶片材质：铝合金，风机的风叶均具有互换性；其余材质为碳钢；

5.6.4风机轴承选用进口欧美原装SKF品牌轴承；

5.6.5风机皮带：采用防静电传动同步带或三角带（组联式），并保证皮带使用寿命不低于2年。

5.7风机控制方式全部采用变频控制。

5.8安装要求

空冷器安装在框架顶层，设备本体面积21*9米，用H 型钢，含平台和爬梯，并考虑管道支撑。

5.9材料要求详见设备工艺数据表（管箱的材质和换热管材质相同），空冷器的换热管材质为316L；无缝不锈钢管选择厂家：浙江久立、江苏武进不锈钢管厂有限公司或同等厂家；管箱板材选用河北钢铁集团舞阳钢铁有限公司、宝钢集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司；投标方有变化需经招标方书面同意。

5.10冬季防冻：在空冷器的管排下设置一排蒸汽加热盘管，每组空冷器加热盘管进出口单独设计阀门可单独切出处理，使用0.6MPa蒸汽，盘管材质20#。

5.11 制造

5.11.1材料进厂后按《固定式压力容器安全技术监察规程》进行化学分析、机械性能复验。

5.11.2施焊前应按照NB/T47015进行焊接工艺评定。并根据设计文件要求及合格的焊接工艺评定制定相应的焊接工艺规程。

5.11.3施焊受压元件的焊工，必须按照《锅炉压力容器管道焊工考试与管理规则》进行考试，取得焊工合格证后才能在合格证的有效期内担任合格项目范围的焊接工作。施工非受压元件的焊工也应是施焊单位评定合格的焊工。

5.11.4焊接端表面在施焊前应进行机械加工，应将影响焊接质量的表面层用冷加工方法去除。焊接坡口表面应平整，并进行100%无损检测，不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷。

5.11.5丝堵式管箱要求及焊接要求

a.丝堵式管箱的要求见NB/T47007-2010中7.1.2.3丝堵式管箱的相关规定。

b.丝堵式管箱的焊接要求

(1)管箱焊接应按照GB150的有关规定和图样的技术要求进行。

(2)采用连续自动焊接。

(3)承压焊缝应采用双面焊或相当于双面焊的全焊透结构。空冷器的承压焊缝应采用氩弧焊打底，完成后做100%PT（MT），I 级合格，合格后再进行下步的焊接，最后焊缝采用100%PT(MT)探伤, NB/T47013 I 级合格。

(4)所有隔板、加强板应采用100% PT(MT)探伤I级合格，确保焊透。

(5)因位置限制无法进行双面焊的焊缝（如端板，接管等），应采用氩弧焊打底的单面焊全熔透结构。焊接时背面采用充氩气保护。

(6)管箱的加工尺寸要求参见NB/T47007-2010中8.3管箱的相关要求。

(7)除注明者外，所有搭接焊缝和角焊缝的焊脚高度均不小于较薄件厚度，并且是连续焊缝。

5.11.6禁止在容器的非焊接部分引弧，因电弧伤而产生的弧坑和焊疤必须打磨平滑，割除卡具、拉筋板等临时性附件后遗留的焊疤必须打磨光滑，并进行100% PT(MT)检查，不得存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷。

5.11.7焊接接头的表面质量应符合下列要求：

a.形状、尺寸以及外观应符合技术标准和设计图样的规定。

b.焊缝表面不得有咬边、裂纹、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满和肉眼可见的夹渣等缺陷，焊缝上的熔渣和两侧的飞溅物必须清除。

c.焊缝与母材应圆滑过度。

5.11.8所有换热管不允许拼接。

5.11.9铝翅片和基管应轧制紧密，避免热阻产生，影响换热效果。

5.11.10翅片管与管板焊接结束后（胀接前）做气密试验,以确保翅片管与管板胀接前的焊接质量。

5.11.11风机与风机轮毂要求见NB/T47007-2010中7.3.3风机与风机轮毂的相关规定。

5.11.12空冷器材质为不锈钢的应进行酸洗钝化处理。

5.11.13其它未明确规定的部件，必须按照NB/T47007-2010空冷式换热器里的相关条款执行。

5.12 电气要求

5.12.1电动机供电电源

a.电压：AC380V/220V±10%，中性点直接接地。

b.频率：50Hz±0.5Hz。

5.12.2电动机选用符合国家鼓励推广的高效节能电动机，电动机选择能效等级不低于二级。应能保证电机在各种工况下满足温升要求。

5.12.3电动机选用厂家要求为：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司品牌的高效能电动机。

5.12.4电机功率选择，电机功率≥1.2倍设备侧轴功率（设备轴功率表述为不低于最大负荷工况下的轴功率）。同时功率选择应考虑高原气候因素的影响。

5.12.5电动机绝缘等级： F级（B级考核）；防护等级：IP55；环境要求为：WF2（户外耐强腐蚀性）；防爆等级DIICT4。

5.12.6电动机冷却方式：所配调速电机均为变频电动机，变频电动机不采用独立风机的冷却方式，全部采用自扇冷却，尾部风扇材质为高强度碳钢，以增强电动机运行的可靠性。

5.12.7接线盒（及铭牌）

电动机接线盒为电动机顶部出线，水平布置，可以360°旋转，电缆进线口朝向电机侧方；接线盒采取喇叭口（橡套）连接方式。电缆直接接入不经穿线挠性管接入接线盒；接线盒内部空间充足，应能满足接线方便。接线盒尺寸必须按该机座型号大2级最大功率电动机的接线盒尺寸配置。外部焊有接地螺栓并具有明确标识。电动机铭牌的材质均为304不锈钢，且标明轴承型号及润滑脂规格。

5.12.8轴承

全部轴承均为原装进口SKF（产地瑞典），随机供货带有一定数量试车和维护的润滑脂（润滑脂性能应考虑最低环境气温下零下29℃电机安全启动要求）；电动机均设有前、后轴承进、出加油孔（装全密封轴承的小型电机除外），且加油孔必须突出于电动机本体之外方便于在线运行中加注油脂。全部电动机润滑油脂应统一。

5.12.9电动机定子线圈

电机必须把定子线圈引线接头引出；绕组相序和头尾标识明确；引线接头且应绝缘支持固定,便于外引接线联接。较一般电机耐压提高30%以上；绝缘绕组允许温升较一般同级绝缘等级的电机降低10℃；端部线圈加强绝缘，防电晕；堵转温升试验不小于5秒。堵转电流不超过电机额定电流的6倍。

5.12.10启动方式：直接启动的电机在启动过程中应保证在80%额定电压下平稳启动。电动机的启动转矩必须满足负荷侧重载启动的需要；较一般电动机启动转矩要提高30%以上。

5.12.11变频器

a.型号：ABB ACS880系列（重载配置）、具备失电跨越功能，配套输出电抗器，主回路配置输入电抗器和滤波器、输出电抗器等防止干扰和安全的装置,组柜配置。

b.功能及要求：

1）当电网瞬时低电压（低于额定电压的60%时）0.5秒时，变频器不能停止工作。在工艺负荷短时大幅度急剧变化时变频器应能正常稳定带负荷运行。变频器容量（重载应用）必须按不低于配套电机额定功率的1.5 倍配置。

2）变频器组柜后单独安装在专门的变频器室内。变频器供电距离驱动电动机大于100米时，不能对电动机的运行使用产生任何安全（轴电压、轴电流、绕组绝缘电晕等）和寿命伤害。

3）变频器的冷却风机选用配置冗余冷却风机，当风机失效时具有自动在线无扰动切换功能。

4）变频器具有远程（在DCS或PLC上）进行操作、监控的各种功能（DCS或PLC上启动、停止；变频调速；报警；运行及准备信号显示；电流、频率及转速显示等）实现条件的输出输入接口功能。变频器所有的对外连锁信号具有瞬间锁定、记忆功能。

c.变频器柜及内部元件

1）变频器柜的防护等级为IP3X，柜体材质为板材厚度不低于2.5mm优质冷轧钢板，外部漆层长期在存有一定量腐蚀性气体的环境条件下10年内不出现腐蚀斑点；柜内元件选用ABB品牌。断路器选用T系列，额定电流必须不低于相应电动机额定电流的2倍，电流可以整定调节。接触器选用AF系列，接触器线圈额定电压为AC220V，接触器主触头额定电流必须大于相应电动机额定电流2倍以上。断路器和接触器的上、下口端子必须加绝缘隔板；主回路连接全部采用矩形硬镀锡铜排，除连接点外全部加装XKG绝缘热缩套管；变频器柜内部安装配电元器件距离柜底部应大于500mm 。设计与安装应合理解决变频器柜散热问题。变频器柜为柜前操作，柜前后维护，变频器柜进、出线均为下进线，柜下部留有固定出线电缆的支架，分别安装有镀锡铜制零排和接地排（黄绿双色），柜本体留有接地端子。变频器柜的门等活动部件之间应有专用接地体相互连接，并通过专用端子连接牢固。

2）变频器柜内部二次回路接线要求：二次回路连接全部采用铜制品，内部接线全部采用NJD自熄式阻燃系列铜质镀锌端子（额定电流＞16A），其外观颜色为桔黄色。端子排每隔5个端子有端子号。每个单元（回路）应预留10个左右的备用端子；不同性质的端子和不同单元的端子间应留有至少一个空端子。所有外引信号及触点，均汇总到端子排统一对外连接。每一回路零线应单独引至柜底零母排上，分别压接。不能并接后，用一根导线引至零母排上；柜内配线应整齐、美观、绝缘良好，导线中不应有接头，导线端部都应有线号，线号应正确，线号应使用微机打号的套管，字迹清晰且永不易退色；二次线应全部采用全镀锡铜导线。电流回路配线应采用截面不小于ZR-BVR4mm2的多芯镀锡软铜绝缘线，电压回路配线应采用截面不小于ZR-BVR2.5mm2的多芯镀锡软铜绝缘线。二次线接线头全部搪锡预绝缘后加○型接线鼻子，○型接线鼻子的额定电流不小于10A；二次线应尽量避免交叉，靠右的器件的二次线应接到右侧的端子排上，同理，靠左侧的器件的二次线应接到左侧的端子排上。所有控制、原理接线除具有特殊要求外，均采用相同接线规律，以有利于将来的维护；接线端子排的每个端子上不能连接超过两根导线，如要连接两根以上导线需用过渡端子。

5.12.12电缆选型

配电室变频器至现场风机电机的电缆选型：ZR-BPYJV22P-3*X+3*X系列的电缆，具体规格投标方设计，满足实际要求。长度每根约380米，具体以现场实际测量为准。

配电室至机柜间电缆选型：ZR-DJYPVP-X*2*1.5，具体规格投标方设计，满足实际要求.每根约150米，具体以现场实际测量为准。

配电室至操作柱电缆选型：ZR-KYJVP22-X*1.5，具体规格投标方设计，满足实际要求。长度每根约380米，具体以现场实际测量为准。

所有电缆均选用：江苏宝胜集团宝胜科技创新股份有限公司，山东阳谷电缆集团有限公司，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，远东电缆有限公司，江苏上上电缆集团有限公司。

界区内所有电缆均采用桥架敷设，不采用电缆沟或直埋方式敷设。

5.12.13现场操作柱选用华荣科技股份有限公司或新黎明防爆电器有限公司，材质为铝合金，防护等级不低于IP65，防腐等级为：WF2（户外强腐蚀性），防爆操作柱防爆性能应满足现场防爆要求EXdⅡCT4。操作柱上设置启停按钮、运行停止指示灯、就地/远控转换开关，55kW及以上电动机操作柱还应有现场电流指示。每个开关、按钮、指示灯下方应配置一块不锈钢标志牌，标志牌上应注明开关、按钮或指示灯的名称和设计编号。现场操作柱全部配带防雨罩。

5.12.14配电柜要求

1)所有配电柜均为固定式GGD3型，板材厚度不小于2.5毫米,内部电器元件选用ABB、施耐德品牌产品。不采用熔断器作为短路保护。配电柜面板不装设任何辅助电气设备。

2) 投标人供货的配电柜须与305合成变电站现有已安装低压配电柜型号、厂家保持一致；主母线采用TMY－3[2(125×10)]硬铜排，铜排的连接部分必须搪锡。零排地排选用TMY－125×10，投标方负责安装并柜、主母排的搭接。

3)配置要求，投标方提供2面出线柜，分别于招标方变电所内低压Ⅴ段、Ⅵ段并柜，每面柜子设置4个出线回路分别给4个变频器送电，设置2个备用回路配置应于出线回路一致。投标方提供四面变频器柜，每面变频器柜配置两个变频器回路。四面变频器放置合成低压变电所。出线柜至变频器柜，变频器柜至现场，变频器柜至DCS电缆均在招标范围内，投标方设计、供货，施工。

5.12.15控制方式按工艺要求进行设计制造；自动控制时必须同时具备手动控制功能，自动和手动控制系统应完全独立并应能分别控制满足工艺开车需要。

5.12.16整套机组的电气资料应在保证机组安全可靠长周期运行的条件下以与招标方共同审查后作为加工、安装依据。

5.12.17出线柜、变频器柜、变频器、操作柱、电缆均在招标范围内，招标方负责供货施工。投标人应保证本项目所有电气系统的完整性，为保证空冷器系统安全、稳定、经济、长周期运行所必须的设计漏项和供货缺项，一经发现，投标人应无条件免费提供。

5.13 仪表要求

5.13.1一般要求及供货范围

5.13.1.1投标方应在投标技术文件中详细描述空冷器成套控制仪表，并提供成套仪表设备的详细配置清单，其中包括产品型号、规格、精度、数量、品牌、产地等并经招标方确认。

5.13.1.2仪表的设计选型应充分考虑榆林冬季严寒的天气，做好仪表的防护工作。

5.13.1.3现场仪表应提供不锈钢刻字式永久铭牌，铭牌应在设备本体的方便观察位置采用螺栓、螺钉、铆钉等固定方式。对不能加装铭牌的设备，则应将相关信息压印在设备本体方便观察的部位上。

5.13.1.4现场测量仪表、现场仪表接线箱、现场仪表接线箱至一次仪表的电缆、管线、支架等设备及材料由投标方负责设计、供货及安装，实现空冷器完整的控制功能。现场接线箱至中控室的电缆、桥架、管线、吊（支）架等由招标方设计院设计。

5.13.1.5投标方采用符合最新国家标准的元件和设备组件，严禁使用非标准测量元件。所有仪表采用SI单位。

5.13.1.6系统重要联锁回路采用三选二或二选二联锁。

仪表设备配置清单：所提供的仪表设备必须征得招标方的认可

|  | 设备名称 | 用途 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

5.13.2 防护和防爆

5.13.2.1防护

 所选用的仪表及设计应符合当地的气候条件。

  所有仪表、仪表盘柜及接线箱的防护等级不低于IP65。

5.13.2.2防爆

 0区内的仪表应选用本安型仪表。

 1区或2区内的模拟量输入/出的仪表采用本质安全系统，开关量信号输入/输出仪表采用隔爆型。

5.13.3仪表选型要求：

下述仪表选型的原则为一般测量场合，如有特殊情况，在招标方同意的情况下可适当调整；以下未涉及需用到的仪表选型必须征得造表方招标方的认可。

5.13.3.1温度测量仪表

1）温度不超过300℃采用铂热电阻；测量元件一般为单支，特殊场合为双支或多支。高于300℃测量可以考虑K型及其他形式的热电偶。

2）所有需远传温度测点使用温度变送器转换为4～20mA标准信号进入控制室（温度变送器选用罗斯蒙特248或E+H品牌产品）。

3）原则上都采用带温度计套管的形式，保护套管材质应根据介质条件选用，套管采用1.5”法兰式，整体锥棒钻孔式。

4）所有温度元件连接方式原则上应采用法兰连接。压力等级≤CL600时，连接法兰规格为ANSI B16.5，1-1/2”，RF。压力等级≥CL900时，连接法兰规格为ANSI B16.5， 1-1/2”,RJ。特殊情况可选用螺纹连接形式，连接螺纹规格应为M33×2外螺纹。

5.13.3.2就地显示温度仪表

1）通常采用双金属温度计，万向型，带1.5”法兰式，整体锥棒钻孔套管。表盘直径至少为φ100。

2）温度计套管应进行振动计算。

5.13.3.3压力仪表

1）压力联锁开关应选用SOR或UE国外原装进口品牌产品。

普通压力表的过程连接形式为M20x1.5，隔膜压力表的过程连接形式为1”法兰式。出口压力表应选用耐震型或带其他阻尼附件。

2）采用安全型压力表，视窗为安全玻璃式，带泄压结构。表盘直径至少为φ100。

5.13.3.4变送器选型：

1）远传压力表选用远传膜盒压力变送器。

2）压力、流量、液位等变送器均采用智能型变送器，输出4～20mADC叠加HART数字信号。变送器选用罗斯蒙特3051或EJA品牌E系列产品，带LCD表头（考虑环境温度低于-20℃的情况），变送器应带上、下放空及排凝口。

3）其他类型的变送器、信号转换器等远传仪表的输出信号均应为4～20mADC，不应采用其他信号类型。

4）差压变送器所需三阀组应采用整体式三阀组，随变送器安装完好整体供货。

配套提供的管接头、截止阀、三阀组、管材等材质为316L。

5.13.3.5振动、位移仪表选型：

一般选用METRIX、BENTLY或艾默生品牌产品，输出信号4～20mADC。5.13.4仪表配管配线设计要求

5.13.4仪表安装材料要求

5.13.4.1仪表电缆

1)现场仪表电缆采用接线箱的方式敷设电缆。

2)同一根多芯电缆所传输的信号应为同类信号。

3) 从测量仪表到接线箱的分支电缆选用1.5mm2阻燃（A级）铜芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织屏蔽、细钢丝铠装计算机电缆，细钢丝直径0.9mm，本安电缆护套为淡蓝色。选用安徽宏源特种电缆有限公司、安徽国电电缆集团有限公司或江苏华宇电缆有限公司品牌产品。

5.13.4.2仪表槽盒由投标人负责设计、供货、施工，材质选用铝镁合金，选用江苏士林电气设备有限公司、镇江市华阳机电制造有限公司或镇江市电器设备厂品牌产品。支架可使用10#镀锌槽钢借助钢结构等制作；桥架盖板的固定采用不锈钢带制作的环形抱箍固定；必须按照规范进行桥架接地及桥接节间静电跨接。电缆桥架在控制室内外交接处和进出装置交界处要进行阻火和防水处理；在穿越防爆或防火墙时，还需采用防爆密封胶泥做密封处理。

5.13.4.3穿线管敷设采用螺纹连接，与槽盒连接端需采用穿板锁紧接头。穿线管要视现场实际架空敷设，不阻碍交通、通行且美观，不得采用地埋方式或紧贴地面进行敷设，穿线管两端（螺纹部分）要进行防腐处理；穿线管出线端口采用格兰头防护。

5.13.4.4所有现场仪表接线口与穿线管采用开放式连接，并配置防爆密封接头；当穿线管自上而下引入时，顶部配置管箍和格兰头，端部配置合金防水三通穿线盒，防止冷凝水、雨水及其它意外情况水灌渗入仪表；仪表及防爆接线箱的备用口应采用不锈钢丝堵封堵。

5.13.4.5接线箱尽量安装在2区的场合，接线箱采用隔爆型全不锈钢接线箱，接线箱上的电缆密封接头随接线箱供货，供货商应提供整体认证的防爆证书和防护等级证书。电缆密封接头选用不低于华荣防爆集团产品，电缆密封接头采用隔爆型（ExdIICT4），304不锈钢材质，防护等级IP65。

5.13.4.6接线箱规格统一为10进一出。接线箱至少保证一路备用回路，备用回路出线口应用防爆堵头封堵。接线端子采用螺钉型。接线箱内线缆的接头采用线鼻子压接或挂锡处理。选用华荣集团有限公司、新黎明防爆电器有限公司或上海宝临防爆电器有限公司品牌产品。

5.13.4.7仪表导压管、引压管、取源管线材质应高于工艺管道及设备材质，最低选用304不锈钢；仪表根部阀、排污阀、放空阀，本体应高于工艺管道及设备材质，手柄、紧固件等材质最低选用304不锈钢，品牌选用扬中新亚自控工程有限公司、江苏华太电力仪表有限公司或扬中市润通机电设备有限公司产品。

5.13.4.8现场仪表的保护接地就近连接到本项目电气接地网上，包括电缆桥架防静电接地、接线箱接地、电磁阀接地、流量计等。所有接地都应牢固，并进行防腐处理。仪表接地线的颜色应为黄绿（相间）色，仪表接地母线采用VV1×25mm2电缆，接地支线采用VV1×10mm2电缆。

5.13.4.9仪表气源管线的敷设，在不影响工艺装置的前提下整体美观、大方。仪表气源管线中间部分必须采用支架支撑，支架可使用50×50×5角钢借助钢结构等制作，单独制作须采用10#槽钢加工；仪表所有气源管线均采用不低于304材质的不绣钢管焊接，气源管线末端均采用气源球阀+空气过滤减压器进入控制箱或阀门；工程验收按照《自动化仪表工程施工及验收规》GB50093-2013施工质量控制及验收规范执行。

5.13.5 资料交付

仪表设备清单；

I/O信号表；

回路原理图；

报警联锁系统逻辑图；

仪表平面布置图及说明

仪表安装图

仪表安装材料一览表

现场接线箱接线图及布置图

成套仪表设备的合格证、说明书等随机资料。

6、投标方供货范围及工作范围

6.1投标方的供货范围

6.1.1以工艺空冷器管束管箱的进出口法兰（带配对法兰、密封垫、紧固件）为界，投标方提供界区内所有的设计和设备供货,主要包含但不限于以下内容：

a.空冷器部分：空冷器管束、管箱、管束连接件；

b.风机部分：风机及配套电机、变频器柜（内装变频器）、二次设备（包括信号灯、操作面板、端子排、二次线插头插座）、导风筒、防护网、振动开关；

c.结构部分：管束的支撑构架、风机机械构架、管箱维修平台、平台四周步道、钢桁架部分、钢梯及必要的连接件；

d.仪表和控制系统：安装在供货范围内设备及管道的仪表及测量元件（不含DCS系统）、中间接线箱、控制电缆（范围为从就地仪表到空冷平台上就地接线箱），具体见仪表要求。

e.机组配套电动机；空冷器配套GGD3型变频器柜（内装变频器）。共四面(每面内装2个变频器),现场操作柱、配电柜2台（分别与招标方配电柜并柜）,配电柜至变频柜电缆，变频柜至现场电机电缆和控制电缆。

f.与招标方接口的的配对法兰（均为锻件）、螺栓、螺母、密封垫片（标准HG/T20615）；

g.与设备配套设计的阀门、配对法兰、密封垫、紧固件等（标准HG/T20615）。

6.1.2投标方供货清单，包括但不限于以下内容：

| 序号 | 名称 |  | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管束 | 管束型号 |  | 片 | 8 |  |  |
| 2 | 风机 | 风机 |  | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 防爆变频电机 |  | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 叶片 |  | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 风筒 |  | 套 | 8 |  |  |
|  |  | 传动装置 |  | 套 | 8 |  |  |
|  |  | 防护网 |  | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 构架 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 4 | 检修平台、爬梯 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 配对法兰及紧固件 |  |  | 套 | 按实际配置 |  |  |
| 6 | 振动变送器 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 7 | 变频器柜 |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 8 | 变频器 |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 9 | 操作柱 |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 现场仪表接线箱 |  |  |  | 按实际配置 |  |  |
| 11 | 现场接线箱至一次仪表的电缆、管线、防爆密封接头、支架等连接安装材料 |  |  |  | 按实际配置 |  |  |
| 12 | 加热排管 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 13 | 放空阀、盲板、密封件及紧固件 |  | 球阀，材质316L | 套 | 8 |  |  |
| 14 | 排液阀、盲板、密封件及紧固件 |  | 球阀，材质316L | 套 | 8 |  |  |
| 15 | 电缆 |  |  |  | 按实际配置 |  |  |
| 16 | 配电柜 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 其它 |  |  |  |  |  |  |

注：投标方保证供货的完整性。

6.1.4每台空冷器各配备一套如下专用工具：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 生产厂家/详细产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风叶角度尺 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 翅片梳 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 注油器、管 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 扭矩扳手 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 皮带 |  |  | 条 | 8 |  |  |
| 6 | 风机轴承 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 7 | 丝堵 |  |  |  | 20% |  |  |
| 8 | 丝堵垫片 |  |  |  | 20% |  |  |
| 9 | 振动变送器 |  |  | 个 | 1 |  | 同等品牌 |

6.2投标方的工作范围

6.2.1投标方进行空冷器的整体设计及总体布置，包括但不限于以下内容：

a.系统的优化计算；

b.系统的热力计算、空气动力计算、水力计算、管道应力计算、钢结构强度计算和载荷计算（含总管支架）；

c.空冷系统的总体布置设计；

d.空冷器、风机组的设计；

e.空冷器支撑平台（包括空冷器钢结构平台及钢桁架、风机桥架、检修通道、钢梯、安全防护措施、管道支架等，分界线在管廊顶部）的设计；

f.排净、放空法兰接口（包括阀门及配对法兰、垫片、紧固件）；

g.控制系统的设计：提供完整的热工检测及控制系统的设计，控制方式等方面的逻辑控制图、SAMA图及相关说明书；提供详细的I/O清单，满足控制系统设计需要；

h.空冷器系统的电气系统设计、供货；

i.配合招标方设计院设计并提供相应的基础数据；

j.进出口总管的支撑设计（设计院提供荷载及支撑分布位置）。

6.2.2材料采购和复验。

6.2.3空冷器管束的制造、组装及其它部件的采购和供货(组装限于在投标方工厂，现场安装不在投标方范围)。

6.2.4工厂检验及试验。

6.2.5试验后的干燥和清理。

6.2.6表面处理，油漆，标识（待定）或热浸锌。

6.2.7包装、运输及贮存保护。

6.2.8提供空冷系统初步的调试、运行说明书及施工安装说明书。

6.2.9提供招标方审查的基本设计文件包括设计说明书、图纸，系统防冻说明，系统启动、停机，正常运行和变工况及异常工况运行的控制说明；设备操作说明、各项计算书等完整的基本设计文件；

6.2.10其它需提供的文件资料。

6.2.11免费现场服务：安装、调试和运行时为用户提供安装、培训、测试、调试方面服务。

6.2.12其它需要投标方提供的工作。

# 7、检验与试验

7.1空冷器的整体设计、制造和验收按NB/T 47007-2010，GB150，GB151中的相关标准进行检验及试验。

7.2材料的检验试验

7.2.1所有的材料性能不能低于国标和相应的行业标准。

7.2.2换热管在制造前应逐根进行水压试验，试验压力为2倍的公称设计压力，保压时间不小于10秒，不得有漏水和渗漏现象。

7.2.3 所有空冷器的承压焊缝应采用双面焊或相当于双面焊的全焊透结构，焊接后要做无损探伤。

7.2.4 管箱上所有焊缝坡口机加工后，坡口表面须经磁粉或渗透检查，I级合格。

7.3 在制造前，投标方应按要求提供设备加工进度表、质量检验计划和相应的文件给招标方审核，同时提供空冷器设计图纸交招标方代表确认，但招标方的确认不取消或免除制造厂对其图纸的设计和空冷器质量应承担的责任和义务。

7.4设备的监检

7.4.1设备和材料的采购、制造、加工、试验及检验均应接受招标方的监检或招标方派遣的第三方监检，主要质量控制点为：主材料进厂、翅片管管束组装时、无损检测、水压试验、钢结构预组装、预组装试验等；招标方或招标方委托的第三方的监检不能取消或免除制造厂对空冷器设计及制造质量应承担的责任和义务。

7.4.2在质量控制点前投标方应提前7天以书面的形式通知招标方，在招标方检验人员到场或提供有效检验资料并取得招标方书面认可后方可进行下一阶段的工作，如招标方未作任何答复且未派人参加，即视为不参加，投标方按厂内质量管理程序进行下一步工作。

7.4.3招标方在投标方制造厂或外购件工厂监检过程中，投标方应提供给招标方代表技术文件及图纸查阅、试验及检验所必须的仪器工具、办公用具，必要的食宿等便利条件。

7.5 空冷器制造完成后， 相应的检验按NB/T 47007-2010中的标准，噪音测试，要求每台空冷器风机叶片下靠近空冷器侧1米处的噪声值应不大于85dB。

7.6液压试验的试验方法和要求按照GB150的规定。

7.7 其余未明确的检验、试验项目按照NB/T47007-2010中的相关规定进行检验、试验。

# 8、性能保证及考核和质量保证及考核

8.1性能保证及考核

8.1.1投标方提供的空冷器的换热性能、管内压力降和运行后钢结构的振动、噪音都应符合招标方数据和NB/T 47007-2010（或相关国外标准或行业标准）中相应规定的要求（构架本身测得的峰与峰之间的最大值为0.15mm）。

8.1.2投标方所提供设备是依据招标方的数据表和现场情况设计制造的，并承诺该设备使用寿命至少为20年。

8.1.3质保期内，在正常工况下，环境温度大于34℃，不高于38.6℃的情况下：空冷器出口的介质温度应为60℃，最高不超过62℃；如超过该标准，每高0.5℃，投标方赔偿10万元，最高赔偿金额为合同设备款的10%。

8.1.4空冷器在正常操作中若达不到性能指标，经过厂家两次整改后仍然达不到性能要求，赔偿合同设备金额的100％。

8.2质量保证及考核

8.2.1质保期为设备到货验收合格后36个月或装置考核合格后设备正常运行12个月，以先到时间为准。

8.2.2投标方应保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合合同中规定的质量、规格和性能要求。

8.2.3合同设备在质保期满前，如因投标方原因造成的质量问题，投标方应免费修复、更换，修复、更换后的零部件质保期 为12个月；如因招标方原因造成的问题，投标方也应及时修复和更换，费用由招标方承担。

8.2.4投标方承担因制造缺陷而造成设备不能正常操作或操作条件恶化的责任，如出现时应及时对设备进行整改或整体更换，并承担因此而发生的一切费用。

8.2.5如果设备和材料任一零部件经检验和试验后，不符合设计要求及合同技术附件中的规定，投标方应设法消除其缺陷，直至产品合格为止。

# 9、技术服务

9.1投标方应按招标方的要求，及时派遣经验丰富身体健康的技术人员到现场指导设备的安装和调试等，并承担派出人员的全部费用。

9.2投标方在现场服务期间，负责对招标方的技术人员及操作人员进行培训，使接受培训人员熟练掌握设备的使用和维护、常见故障排除处理等操作。

9.3在质量保证期内，如由于投标方提供设备的质量出现任何问题，投标方接到招标方的书面通知后24小时(一个工作日)内通过传真书面答复。如必要，投标方或投标方代表应在24小时(一个工作日)内，委派有经验的工程师到达招标方现场，免费对设备的缺陷进行维修，并免费提供配件。更换的部件或修理的部位质保期为修复合格后12个月。

9.4 在质保期后，如投标方提供的设备的质量出现任何问题，投标方接到招标方的书面通知后24小时(一个工作日)内通过传真书面答复。如必要，投标方或投标方代表应在24小时(一个工作日)内，委派有经验的工程师到达招标方现场，协助招标方进行维修，费用另行协商。

# 10、投标方需提供的技术文件和图纸清单

供货商文件要求表

| 序号 | 数据项 | 提交日期 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审查文件 | 施工文件 | 完工文件 |
| 1.1 | 检验和试验计划(ITP) | 合同签订后一个月 |  |  |  |
| 2.0 | 总体 |  |  |  |  |
| 2.1 | 热工工艺计算 | 合同签订后一个月 |  |  |  |
| 2.2 | 系统的热力计算 | 合同签订后一个月 |  |  |  |
| 2.3 | 空气动力计算 | 合同签订后一个月 |  |  |  |
| 2.4 | 水力计算 | 合同签订后一个月 |  |  |  |
| 2.5 | 装置的优化计算 | 合同签订后一个月 |  |  |  |
| 2.6 | 总体布置图 | 合同签订后两周 |  |  |  |
| 2.7 | 技术数据 | 合同签订后两周 |  |  |  |
| 2.8 | 供设计用的各个设备图（包括技术数据、材质、净重及操作重、设备的动静载荷等） | 合同签订后两周 |  |  |  |
| 2.9 | 设计接口 | 合同签订后两周 |  |  |  |
| 2.10 | 钢结构强度计算和载荷计算（含总管支架） | 合同签订后两周 |  |  |  |
| 2.11 | 布置图、安装要求 | 合同签订后两周 |  |  |  |
| 2.12 | 公用工程要求 | 合同签订后两周 |  |  |  |
| 2.13 | 文件的交付份数：纸质文件6份，电子版文件2份（PDF）；可编辑版一份。 |  |  |  |  |
| 3.0 | 材料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 材料表 | 随设备提供 |  |  |  |
| 3.2 | 材料证书 | 随设备提供 |  |  |  |
| 3.3 | 材料跟踪报告 | 随设备提供 |  |  |  |
| 4.0 | 焊接 |  |  |  |  |
| 4.1 | 焊接工艺规范 | 合同签订后一个月 |  |  |  |
| 4.2 | 焊接工艺评定记录 | 合同签订后一个月 |  |  |  |
| 5.0 | 涂装 |  |  |  |  |
| 5.1 | 表面预处理程序 | 交货前一个月 |  |  |  |
| 5.2 | 涂装程序 | 交货前一个月 |  |  |  |
| 6.0 | 检验和试验 |  |  |  |  |
| 6.1 | 检验程序 | 交货前一个月 |  |  |  |
| 6.2 | 尺寸检验报告 | 交货前一个月 |  |  |  |
| 6.3 | 涂装检验报告 | 交货前一个月 |  |  |  |
| 6.4 | 无损探伤程序 | 交货前一个月 |  |  |  |
| 6.5 | 焊接节点图 | 交货前一个月 |  |  |  |
| 6.6 | 无损探伤报告 | 随设备交付 |  |  |  |
| 6.7 | 仪表校验记录 | 随设备交付 |  |  |  |
| 6.8 | 压力试验和泄漏试验程序 | 交货前一个月 |  |  |  |
| 6.9 | 压力试验和泄漏试验报告 | 随设备交付 |  |  |  |
| 7.0 | 备件表和特殊工具 |  |  |  |  |
| 7.1 | 随机备件清单 | 随设备交付 |  |  |  |
| 7.2 | 两年备品备件清单 | 随设备交付 |  |  |  |
| 7.3 | 特殊工具清单 | 随设备交付 |  |  |  |
| 8.0 | 完工文件 | 随设备交付 |  |  |  |
| 8.1 | 操作、维修、保养手册 | 随设备交付 |  |  |  |
| 8.2 | 装箱单 | 随设备交付 |  |  |  |
| 8.3 | 电气资料 | 随设备交付 |  |  |  |
| 注: | 提交日期由投标方进行完善，由双方协商确认。提供AutoCAD2004 电子版图纸。 |  |  |  |  |

# 11、涂漆、包装和运输

11.1 设备须在检验和试验合格后方可进行包装、发货，所采用的包装方法应符合NB/T 47007-2010《空冷式换热器》的规定,还应符合JB/T4711-2003中的相关规定。设备的包装具有足够的强度能保证和适应公路、铁路多次搬运和装卸的要求，安全可靠地运抵目的地,以防运输过程中损坏。

11.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。

11.3 设备内件的包装，应保证在运输和储藏过程中不发生变形和损坏，碳钢零部件应有防锈措施；所有接管都应用厚度大于3mm橡胶板或盲法兰密封。并用不少于4个螺栓固定，防止雨水和杂物进入管内。所有包装箱应有详细标记和装箱清单,在每箱（件）侧用油墨或防水颜料标明：发货人代号、合同号、货物名称、毛重/净重、收货人、目的地；部件或零件必须有单独的标签；设备的备品备件、随机备件单独装箱发货。

# 12、保密

投标方应对招标方提供的资料妥善报管，仅提供给为完成本项目设计或服务的相关人员；任何与本项目无关的投标方人员，不得接触、查阅、拥有、复制与本项目有关的保密资料及其相关复制件。若发现泄密情况，将依法追究相应的法律责任。

# 13、交货日期、地点、方式

15.1 交货日期：合同签订后5个月全部交货。

15.2 交货地点：陕西未来能源化工有限公司施工现场

15.3 交货方式：地面交货。

# 14、附件

技术规格书