陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

灭火器充装及零部件更换服务技术规格书

编   写：

校   核：

审   核：

审   定：

批   准：

陕西未来能源化工有限公司

二零一九年一月

目     录

1. 总则	1

1.1 概况	1

1.2 总体要求	1

1.3 服务范围和要求	2

1.4 法律法规及标准规范	2

1.5 投标人资质要求	3

2. 维修条件及技术要求	3

2.1 维修场所要求	3

2.2 维修设备要求	3

2.3 维修人员要求	3

2.4 维修技术要求	4

2.4.1维修前对送修的灭火器的准备工作	4

2.4.2 维修前检查	4

2.4.3 维修操作要求	5

2.4.4 水压试验	5

2.4.5 更换零部件	5

2.4.6 再充装	6

2.5 出厂质量检验	6

2.6 维修合格证	6

2.7 维修充装时限	7

3.其他	7

# 1. 总则

## 1.1 概况

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司位于陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园（北区），厂区约3000亩，厂外渣场约800亩。建筑总面积约1045523m2，其中行政生活区38226m2、生产区996373m2、厂外工程10924m2。

厂区划分为行政生活区、生产区，厂外主要有渣场、火车线，全厂区域灭火器数量见下列表1.1：

表1.1：                 灭火器数量统计

| 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3Kg干粉 | 410 |  |
| 4Kg干粉 | 460 |  |
| 5Kg干粉 | 650 |  |
| 6Kg干粉 | 120 |  |
| 8Kg干粉 | 3255 |  |
| 20Kg干粉 | 56 |  |
| 50Kg干粉 | 76 |  |
| 5Kg二氧化碳 | 146 |  |
| 7Kg二氧化碳 | 800 |  |
| 24Kg二氧化碳 | 37 |  |
| 合计 | 6010 |  |
| 备注：具体维修及充装数量以实际充装数量为准。 |  |  |

## 1.2 总体要求

本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，虽未对一切技术细节做出规定和未充分引用有关法律法规、标准规范和条文，但投标人仍应提供符合本技术规格书和有关国家法律法规及标准规范的、经过实践的、代表当今先进技术水平的优质技术服务。

在签订合同之后，招标人有权提出因法律法规、标准规范、管理制度发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲乙双方共同商定。

确定中标单位后，中标单位和招标人以本规格书、招投标文件及其澄清为基础签订技术协议，技术协议作为合同附件，是合同不可分割的一部分。

## 1.3 服务范围和要求

服务范围：对陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司全厂灭火器进行充装及其零部件更换。

服务要求：（1）投标方对招标方各种灭火器的充装和零部件的更换，应严格按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》、《灭火器维修》、《灭火器充装及零部件供货清单》、《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司全厂灭火器充装及零部件更换技术协议》及相关行业标准要求执行。

（2）灭火器设施检查应严格遵循国家有关现行规范与标准要求，做到内容全面、条理清楚、数据完整，对可能出现的问题，提出具体可行的解决方案，灭火器充装和零部件更换等维修项目应达到行业标准及相关国家规范要求。

（3）灭火器充装及零部件更换，是检验消防系统中设备安全运行的有效组成部分，结合招标方灭火器实际情况和管理要求，对招标方现场各种需要充装和更换零部件的灭火器进行维护和修复，必须满足招标方使用要求和地方消防机构的要求。

## 1.4 法律法规及标准规范

灭火器充装及零部件更换必须遵守并切实执行但不限于以下法律法规及标准规范：

GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范

GA95-2015灭火器维修

GA402 灭火器报废规定

GB8109-2005推车式灭火器

GB4351.1-2005手提式灭火器第1部分：性能与结构要求

GB4351.2-2005手提式灭火器第2部分：手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求

GB/T4351.3-2005手提式灭火器第3部分：检验细则

GB/T9251气瓶水压试验

GB4066-2017干粉灭火剂

GB4396-2005二氧化碳灭火剂

GA1157-2014 消防技术服务机构设备配备

涉及的其它现行相关国家规范、产品标准和地方法规

兖矿集团、未来能源及煤制油分公司消防安全相关管理规定

以上提出的法律法规及标准规范是最低要求，要求投标人在投标技术文件中列出灭火器充装及零部件更换适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。

## 1.5 投标人资质要求

（1）投标人必须是独立的企业法人，具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，具备一般纳税人资格并提供证明材料，注册资金不少于300万元。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。本项目要求，招标人不接受分包方案，投标人中标后不允许分包。

（2）投标人必须具备有效的陕西省消防救援总队核发的消防设施维护保养检测机构（临时）三级及以上资质。

（3）投标人必须是省级消防协会从事消防设施维护保养工作的会员单位，并可在消防官方网站查询投标人相关资料。（提供清晰的网页截图）

（4）投标人需提供近3年在工矿、商贸、建筑等以上社会单位的灭火器充装及其零部件更换服务业绩至少3项。

（5）投标人不得被列入信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网失信企业目录。（提供以上网站具有投标人基本信息的网页截图）

（6）投标人采用的干粉灭火剂必须提供在有效期内的检验报告。

# 2. 维修条件及技术要求

## 2.1维修场所要求

投标方的灭火器维修用房应满足授权维修灭火器的种类和维修数量的要求，且在榆林市境内拥有建筑面积不少于100平方米的维修场地。

维修场所应设施水压试验区域、灭火剂充装区域、产品的报废区域、可更换零零部件仓库和维修后的成品仓库，灭火器充装应在室内进行。储存和充装干粉灭火剂的区域应与用水区域隔离。

灭火器维修场所应有健全的质量管理制度。

## 2.2维修设备要求

投标方的维修设备配备应符合GA1157-2014消防技术服务机构设备配备的要求，维修设备和检验、仪器、设施应满足授权维修灭火器的种类和维修数量的需要。

维修设备应处于完好状态，定期进行维护保养，并做好记录。

计量仪器和仪表应处于完好的使用状态，应在投入使用前及按照规定时间间隔进行校准或检定，校准或检定后的状态应得到识别。

## 2.3维修人员要求

注册消防工程师一人以上，具有灭火器维修技能的人员五人以上。

灭火器维修工作的技术、维修操作和检验的人员，均应为经过上岗培训，考核合格的持证上岗人员（陕西省消防协会核发的灭火器检修技能培训合格证书），且熟悉本岗位职责、授权维修的灭火器的结构原理、产品标准及相关操作规程等。

## 2.4维修技术要求

2.4.1投标方维修前应对送修的灭火器逐具做好信息记录。记录至少包括：

- 灭火器的用户名称

- 制造厂商名称或代号

- 气瓶（筒体）生产连续序号或编号

- 型号、灭火器种类

- 灭火器级别和灭火种类

- 使用温度范围

- 驱动气体名称、数量或压力

- 水压试验压力

- 生产年份或制造年月

10）最大工作压力或公称工作压力（适用二氧化碳灭火器）

11）瓶体设计壁厚（适用二氧化碳灭火器）

12）实际内容积（适用二氧化碳灭火器）

13）空瓶质量（适用二氧化碳灭火器）

14）上次维修合格证上的信息

2.4.2维修前检查

维修前应对灭火器外观和铭牌标志进行检查，按照GA95-2015灭火器维修等标准确认是否符合报废要求。对确属于报废的灭火器应进行报废处置。

1）无生产厂名称和出厂年月，无法辨识的；

2）筒体喉管（不含提压把）的螺纹受损失效的；

3）筒体平底，贮气瓶外置而进气管从筒体上进入筒体内部以及其他影响安全使用的结构缺陷；

4）筒体严重变形的；

5）筒体锈蚀面积≥1/3，或连接部位、筒体严重锈蚀的；

6）筒体与喉管非螺纹连接的灭火器；

7）灭火剂＞3kg的灭火器无间歇喷射机构和喷射软管，而又无法改装的；

8）贮压式无压力显示装置的而又无法安装的；

9）未取得生产许可证厂家生产的；

10）不符合消防产品市场准入制度的灭火器；

11）达到规定报废年限。

报废灭火器或贮气瓶必须在确认内部无压力的情况下对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切报废情况应有记录，并通知招标方。

2.4.3维修操作要求

1）拆卸检查和维修前必须在泄去内部压力后方可进行，操作时身体不得位于筒体的轴线防线；应用专制工具进行拆卸，夹具和筒体接触部位应衬软性耐磨材料，以免碰伤筒体，禁止使用铁锤重击。

2）拆卸后灭火器应将筒体内部药剂倒入专用容器，仔细清洗后用检验灯进行内检查。筒体内壁锈蚀面积≥1/3或严重锈蚀，筒口等部位完全锈蚀者，应予报废。并按4款规定处理，清洗检查的筒体不得有残留水分、油脂、铁屑、氧化皮用其他杂物。

3)充装灭火剂应在全封闭状态下进行。如采用开放式充装应与生产区域隔离，采取防尘污染措施，操作时应穿戴好防护用品，重新充装的灭火剂品种和充装量应按制造厂商的要求，不得更换，充装量允差根据灭火器铭牌上规定参数。

4)贮气式灭火器进行充装氮气，其压力应按生产厂商铭牌上规定要求。

2.4.4水压试验

1）对确认不属于报废范围的灭火器气瓶（筒体）、贮气瓶，或不可更换的器头（阀门），装有可间歇喷射装置的喷射软管组件，以及气瓶（筒体）与器头（阀门）的连接件等应逐个进行水压试验。对二氧化碳灭火器的气瓶应逐个进行残余变形率的测定。

2）水压试验应按灭火器铭牌标志上规定的水压试验压力进行，水压试验时不应有泄漏、部件脱落、破裂和可见的宏观变形。二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不应大于3%，应保持检验记录。

3）经水压测定或气密试验合格的筒体应进行烘干处理，温度＜100℃，时间＞30min。在烘干处理前，外壁用干布擦净，筒体倒置自然沥干。

4）经水压试验合格的零部件应清洗干净，清洗不应使用有机溶剂。

2.4.5更换零部件

1）投标方应按原灭火器生产企业的灭火器装配图样和可更换零部件明细进行零部件更换，灭火器气瓶（筒体）不可更换。

2）更换的零部件应于原灭火器生产企业提供的零部件的特性保持一致。零部件应经检验合格后方可使用。应保持检验记录。

3）有下列缺陷的零部件应做更换。

4）器头或阀门有明显的裂纹和损伤、阀杆变形、弹簧锈蚀、密封件破损、超压保护装置损坏、水压试验不符合要求等缺陷。

5）灭火器的压把、提把等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。

6）贮气式灭火器的顶针有肉眼可见的缺陷。

7）压力指示器、若卸压后指示不在零位、指示区域不清晰、外表面有变形、损伤等缺陷。

8）喷嘴有变形、开裂、脱落、损伤等缺陷。

9）喷射软管有变形、龟裂、断裂等缺陷。

10）喷射控制阀（喷枪）损坏。

11）橡胶和塑料零部件有变形、变色、龟裂或断裂等缺陷。

12）推车式灭火器的车轮、车架组件的固定单元、喷射软管和喷枪的固定装置有损坏。

13）干粉灭火剂的主要组分含量、含水率、吸湿率、抗结块性（针入度）、斥水性不符合相关灭火剂标准现定的要求，或外来杂质，或存在其他任何疑问的。

14）经水压试验合格的气瓶（筒体），若外部有部分涂层脱落，但无锈蚀时，允许补加涂层，补加涂层应光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、皱纹等缺陷。补加涂层不应覆盖铭牌。

15）每次维修时，下列零部件应作更换：

a)密封片、圈、垫等密封零件。

b)二氧化碳灭火器的超压安全膜片。

16）各连接处应旋紧、牢固。

2.4.6再充装

1）在进行灭火剂充装时，应按原灭火器生产企业的产品铭牌的要求进行操作。

2）任何一种灭火器均不应变更充装其他类型的灭火剂。

3）再充装的灭火剂应与原灭火器生产企业提供的灭火剂特性保持一致。

4）再充装前，应对未更换的零部件进行清洁处理，除水基型灭火器的零部件外，其余灭火器的零部件应进行干燥处理。

## 2.5出厂质量检验

1）外观清洁、油漆无脱落。

2）筒体与器头、喷射软管和喷筒及连接螺纹等无变形、损坏、连接部分紧固。

3）原生产厂铭牌完好。

4）铅封完整、牢靠，且含有企业标志或代号。

5）压力表压力值在规定的绿区范围内，且指针向上。

6）复查总重量记录。

7）提供更换零部件的产品质量合格证书。

## 2.6维修合格证

质量检验合格的灭火器应贴上规定印制的维修合格证，维修合格证应贴在生产厂铭牌的背面，不可重叠复贴、歪贴和倒贴。填写以下内容：

1）维修许可证编号

2）型号、规格

3）水压试验（Mpa）

4）原制造厂名、制造年月

5）维修单位名称、地址、邮编和电话

6）维修日期

7）修理人员签章

8）检验员签章

2.7  维修充装的时限

灭火器充装维修时限为一周，即灭火器离开招标方到送达的时间。

## 3  其他

3.1中标人将无条件向招标人提供其力所能及的消防技术支持服务，合同执行年度内组织一次灭火器使用方法的培训和演练。

3.2其他未尽事宜，经双方友好协商解决。