陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

电仪车间防爆接线箱技术规格书

编      制：

校      核：

审      核：

审      批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一九年三月

目　　录

1.总则	1

2.规范标准	1

3.技术要求	2

4.检验和试验	3

5.供货范围	3

6.技术资料	4

7.质量保证	4

8.验收及技术服务	5

9.包装、运输、交货	5

- 1.总则

1.1 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司电仪车间防爆接线箱技术要求。本技术规格书规范了该批防爆接线箱的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2投标方对防爆接线箱的安全性、完整性、经济性负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。

1.3 招标方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.4 投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

1.5  防爆接线箱所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 投标方应提供成熟可靠的防爆接线箱及附件设备。投标品牌的生产企业应通过ISO9001质量管理体系认证。投标方供货产品不得转包，不得提供贴牌或修复产品。投标方需注明生产地。

1.7 投标方应在投标书中提供近三年内同类产品在同类装置中使用的业绩共招标方确认，业绩清单中至少包括使用单位名称、工艺条件、业绩证明、联系电话、联系人和签字版合同的复印件。

1.8 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和设计参数发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

- 2.标准规范

以下提出的规范是最低要求，要求投标方在投标书技术文件中列出各种品牌仪表接线箱设计制造所适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。

GB3836.1-2000    爆炸性气体环境用电设备-通用要求

GB3826.2-2000    爆炸性气体环境用电设备-隔爆型“d”

GB3826.2-2000    爆炸性气体环境用电设备-隔爆型“e”

API RP550        仪表安装手册

ISA S50.1        工业仪表模拟信号

GB4208-2000      仪表防护

MSS-SP-25        铭牌和印记

NFPA 70-87       防火

NACE MR70-87     美国腐蚀工程师协会

- 3.技术要求

3.1 投标方所投标的防爆接线箱及附件产品必须是全新产品，整体集成供货。要求投标方在投标书技术文件中详细介绍各自品牌防爆接线箱的生产工厂信息、结构形式、实物照片、设计特点、适用环境温度、防护等级、防爆等级、防护措施、防潮、防腐等技术参数，并提供防爆接线箱的外形尺寸图、内部结构图、厚度、安装方式图、选型样本。

3.2 防爆接线箱及附件材质选用304SS不锈钢，采用国内大型钢厂的优质钢板制作，提供钢厂的材质证明，接线箱厚度不低于2.5mm。

3.3 防爆接线箱带入口铠装电缆用防爆电缆密封接头（EExd），出口配非铠装电缆用防爆电缆密封接头（EExd），材质为不锈钢。配线为底进底出，采用7入1出或10入1出二种规格,入口规格3/4"。所有电缆接口应备有不锈钢丝堵、密封垫等。

3.4 防爆接线箱的防护等级要求为IP65，隔爆型接线箱防爆等级不低于ExdⅡCT4，投标方应提供整体认证的防爆证书和防护等级证书。防爆接线箱额定电压为200V 50Hz，防腐级别为WF2。

3.5 投标方在投标书中提供每种型号防爆接线箱的规格书，并包括规格书中所要求的每项内容，包括型号、尺寸、防护等级、防爆等级、材质、密封材料、厚度、重量等规格参数。

3.6 防爆接线箱内配有接线端子排和防护接地端子排，采用螺钉型，限定为菲尼克斯或魏德米勒品牌产品，其电力大小符合设计要求。各接线端子要有明显的标记，以使招标方能够方便地识别测点并接线。

3.7 防爆接线箱应能满足榆林地区最低环境温度-30℃的要求，最高温度80℃。

3.8 防爆接线箱必须严格密封，密封橡胶垫应平整、光滑、均匀一致。接线箱表面应有良好的表面处理，不得有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑。

3.9 防爆接线箱必须带有304不锈钢铭牌，铭牌上注明制造厂名称、商标、产品型号、防爆等级、防护等级、额定电压、额定电流等必要参数，铭牌牢固的固定在防爆接线箱上。每个接线箱上都应标有防爆标志。

- 4.检验和试验

防爆接线箱在出厂前必须按相关国家最新标准进行检验。生产厂家质检部门签字盖章的检测报告和检验合格证随仪表装箱发货。

4.1 气密性试验

4.2 外观质量检验

4.3 外观尺寸精度检验

4.4 材质检验

4.5 性能检验

- 5.供货范围

5.1防爆接线箱27台

| - 序号 | - 名称 | - 规格信号 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 防爆接线箱 | - 防爆等级ExdIICT4 材质：304 7进1出 下进线下出线 进口3/4"NPT 出口1-1/2"NPT 端子数量：25 配防爆铠装电缆密封接头 | - 20台 |  |
| - 2 | - 防爆接线箱 | - 防爆等级ExdIICT4 材质：304 10进1出 下进线下出线 进口3/4"NPT 出口1-1/2"NPT 端子数量：35 配防爆铠装电缆密封接头 | - 7台 |  |

5.2 安装附件

附件应至少包括固定螺栓、格兰头、丝堵等，以保证接线箱正常使用的完整性为准。

- 6. 技术资料

6.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。投标方提供的电子版图纸为AutoCAD2007格式，文本文件为WORD2007格式。

6.2 投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

6.3 出厂检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

6.4 详细的产品质量文件：包括材质、材质检验、外形尺寸、厚度、性能试验、防护等级、防爆等级、接口尺寸、安装图纸、原产地证明等的书面资料。

- 7.质量保证

7.1 投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设

计和最佳材料制造的防爆接线箱，并在各个方面符合本技术规格书规定的质量、规格和性能要求。投标方提供的产品实际重量不得低于国家标准理论重量及投标文件中的重量，实际重量如出现负偏差，将按重量负偏差两倍偏差比例，扣罚货款的合同总金额。

7.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证。

7.3 投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。

7.4 质保期：防爆接线箱调试合格后12个月或货到现场后24个月（两者以先到者为准）。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。质保范围内对产品的维修、检测必须在招标方现场进行，或投标方提供同种替代产品后方可由投标方去其它地方维修，所有费用由投标方承担，并满足招标方工期和正常生产要求。

7.5防爆接线箱在正常情况下，可以保证至少30年使用寿命。

- 8.验收及技术服务

8.1防爆接线箱运抵现场后，投标方须派代表对产品外观、数量、重量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。防爆接线箱在招标方现场安装、调试，进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到性能考核要求。通过检验，当发现货物数量短缺损坏或有质量缺陷，投标方应及时无条件补供、返修或更换。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

8.2防爆接线箱安装前投标方应向招标方进行技术交底，现场指导产品的安装，并使其达到本技术协议要求的技术标准。

8.3投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

8.4设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换；由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方应积极协助修理和更换。质保期后，防爆接线箱在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

8.5投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

8.6在防爆接线箱安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在12小时内做出积极响应。

- 9.包装、运输、交货

9.1 运输前的准备要考虑对产品的保护，以免使产品在运输和存储过程中受腐蚀、破损和变形。每批产品应标明数量、订单号和运输编号。

9.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

9.3 所运输符合GB6451标准规定。货物在发运前一周，投标方将发运日期、货物名称、件数、每件重量及体积、合同号、运输方式、总重量、储运注意事项等信息以传真、电传等方式告知招标方，以便投标方安排接运及储存。

9.4交货：合同签订后1个月内货到现场。陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。