陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿

新增生活水纳滤设备采购

技术规格书

编          制：

机    电    科：

分  管  副  总：

分 管 副 矿 长：

矿          长：

2018年10月5日

目      录

一、技术规范	1

1总则		  1

2 概况	2

3运行条件	2

4 技术要求	4

5.卖方的供货范围和职责	14

6 买方的职责	14

二、技术资料和交付进度	15

1一般要求	15

2 技术文件和图纸	15

三、质量保证和开箱验收	16

1质量保证	16

2 出厂前的检验和验收	18

3 开箱检验	18

四、技术服务和培训	18

1  技术服务	18

2  培训	18

五、包装、保管及组装要求	19

六、差异表	20

七、装置的性能验收和售后服务	20

八、供货清单	20

1  供货清单	20

2  备品备件供货清单	24

# 一、技术规范

# 1总则

1.1 本技术规格书（以下简称规格书）用于金鸡滩煤矿生活水处理系统设备的采购。它提出了生活水处理系统设备的供货、性能、安装和调试等方面的技术要求。

1.2 本规格书中提出的是最低限度的技术要求，虽未对一切技术细节作出规定和未充分引用有关制造标准和条文，但卖方仍应提供符合本规格书和国家有关标准的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则买方可以认为卖方提供的设备应完全符合本规格书的要求。如有异议，卖方应以“对技术规格书的意见和同技术规格书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4 在合同签订后，买方有权因规程、规范和标准等发生变化而提出补充要求，具体内容由买、卖方共同商定。

1.5 对本规格书不特别规定设备设计和制造方面的所有细节，在不与本规格书相抵触的情况下，设备应按照买方的习惯做法制造并配备附件。设备应在工程设计和工艺制造方面符合买方认可的新的工业标准。

1.6 本规格书经买卖双方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.7 设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中。卖方保证买方不承担有关专利的一切责任。

1.8 卖方提供的进口设备应提供有关证书、设备原产地证明、海关报关证明复印件，并在设备上刻有正确的铭牌标识（耐磨、防腐蚀等措施要求内容齐全）。

1.9 卖方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。所有文件、工程图纸及相互通讯，均使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。若文件为英文，同时附中文说明。

1.10 在设备安装过程中及运行一年以内（指装置通过168小时试运行交付商业运行后开始算），如发生制造质量问题，由卖方免费修理或更换；若因保管不当使设备损伤，卖方将协助解决有关问题，做好技术服务工作。

# 2 概况

金鸡滩煤矿是陕西未来能源化工有限公司榆横煤洁净综合利用示范项目的配套矿井。井田位于榆林市榆阳区境内，行政区划隶属金鸡滩镇。由于用户水源水质比较恶劣，职工在饮用后会影响身体健康。实施饮水安全工程，对于保障全厂职工身体健康和生命安全，改善人居环境，提高生活质量,具有重要意义。

本套饮用水处理系统是金鸡滩煤矿为增加全厂职工的饮水安全与便利而设置。水源来自李家梁水库地表水，根据调研，采用与甲醇厂相同的处理方法，出水水质符合国家饮用水标准。

硬水不宜于生活饮用，饮用硬水对人身体健康不利，能引起暂时性的胃肠功能紊乱。据国内报道，饮用总硬度为707~935毫克/升（CaCO3计）的水，第二天人们就出现不同程度的腹胀、腹泻和腹痛等胃肠道症状，持续一周左右开始好转，20天后恢复正常；长期饮用硬水会造成肾结石等症。

- 项目新增地点：金鸡滩煤矿厂区内，新增纳滤生活水处理系统在原生活水处理系统车间内，充分利用现有车间内空地及原系统设备改造空间。

- 系统规模：纳滤进水量70m3/h，最终浓水排放量20m3/h，纳滤系统产水量50m3/h。

- 新增内容：新上50m3/h纳滤系统（预处理系统）

修复矿原有浅层介质过滤系统

修复运行矿原有5吨反渗透及桶装水灌装生产线

# 3运行条件

3.1厂区气象条件

- 气温度（℃）

年平均气温 8.8

年平均最低气温 1.8

极端最高气温 38.6

极端最低气温 －32.7

- 大气压（hPa）

年平均大气压 897.0

极端最高气压 920.4

极端最低气压 875.7

- 对湿度

年平均相对湿度 55%

最热月平均相对湿度 44% ⑷风速

年平均风速 1.9m/s 最大风速 23m/s

10分钟最大持续风速 17m/s

- 向及频率

全年主导风向 NNE SSE

- 壤冻结深度

最大深度 148cm

土壤最低温度 -3.7℃

- 雨量

年平均降雨量 399.8mm

日最大降雨量 105.2mm

- 年平均蒸发量 1882.6mm

- 荷载 年积雪厚度 10cm

年最多冻融次数 73

- 计地震烈度 <Ⅵ度

- 暴 年平均雷暴日 29.2d

最多雷暴日 50d

- 日

年平均大风日数 13.6d

最多大风日数 27d

⒀雾日

年平均雾日数 8.4d

最多雾日数 18d

最多沙尘暴日数 33d 2.3

### 3.2项目所用原水

- 本项目生产原水为来自吕家梁水库，经纳滤处理后外送至矿原有生活清水池供全矿使用。

- 纳滤出水压力：小于0.1-0.2MPa

- 供水温度：常温

- 施工方负责矿水处理车间原有中水水箱改造后经原水泵-预处理设备-纳滤设备-至原生活水池范围内设备及管网、阀门及流量计。

### 3.3 供电

本装置的所有供电来自矿配电系统，项目涉及对变电所增容,电缆经电缆沟向各所供范围的各构筑物及设备供电。根据装置的负荷情况，原则上生产装置用电负荷配电电压等级如下：

200kW以下电动机380 V

检修电源380/220V

照明电源380/220V

DCS 及关键仪表220V

# 4 技术要求

4.1 工艺流程

杀菌剂投加装置

还原剂投加装置

原 水箱（原有）

原水泵

浅层介质过滤器

叠片过滤器

从

保安过滤器

阻垢剂投加装置

消防水池（原有）

浓水

纳滤装置

生活水池（原有）

高压泵

清洗水箱

清洗水泵

清洗精滤器

4.2 生活水处理纳滤系统流程描述

原水池（利旧）里面的水库水，经提升泵提升至浅层介质过滤器进行过滤，，去除水中悬浮物、胶体等物质；进入叠片过滤器过滤器，进一步去除原水中的残存的悬浮物杂质，为后续的处理提供良好的进水条件。产水经纳滤高压泵进一步提升后进入纳滤装置，本系统采用先进的纳滤膜处理技术，将水中的硫酸根离子及氯离子有效的去除，同时还能有效地去除水中的重金属离子、有机物、细菌及病菌等有害成分 , 将水库水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。

纳滤浓水经管道排入消防水池达到节约用水目的。同时并将其他反冲洗废水排至矿井水处理站，纳滤产水经消毒紫外线消毒后排入至生活水池。

此工艺流程为连续制水工艺，其中浅层介质过滤器和叠片过滤器为在线反洗，不影响设备运行产水，纳滤装置配有化学清洗装置。

4.3 进水水质

地表水，水源来自吕家梁水库，原水指标（待检测）。

4.4产水水质

经纳滤系统处理出水水质指标达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），供人们生活使用。出水水温常温，PH=6-7，出水压力小于0.1-0.2MPa。系统脱盐率不低于90%，纳滤系统回收率75%，纳滤浓水排放压力0.4-0.5MPa。水质常规检验项目及限值：

| 项 目 | 限 值 |
| --- | --- |
| 1、微生物指标* |  |
| 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 100 |
| 2、毒理指标 |  |
| 砷（mg/L） | 0.01 |
| 镉（mg/L） | 0.005 |
| 铬（六价 mg/L） | 0.05 |
| 铅（mg/L） | 0.01 |
| 汞（mg/L） | 0.001 |
| 硒（mg/L） | 0.01 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 |
| 硝酸盐（以N计 mg/L） | 10，水源限制时20 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 |
| 四氯化碳（mg/L） | 0.002 |
| 溴酸盐（使用臭氧时 mg/L） | 0.01 |
| 甲醛（使用臭氧时 mg/L） | 0.9 |
| 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时 mg/L） | 0.7 |
| 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时 mg/L） | 0.7 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 |
| 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH （pH单位） | 大于6.5；小于8.5 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |
| 总硬度(以CaCO3计) （mg/L） | 450 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计 mg/L） | 3, （超过Ⅲ类水源，原水＞6mg/L时为5） |
| 挥发酚类（以苯酚计 mg/L） | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 |
| 铝（mg/L） | 0.2 |
| 铁（mg/L） | 0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 |
| 锌（mg/L） | 1.0 |
| 氯化物（mg/L） | 250 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 |
| 4. 放射性物质 |  |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1 |

* MPN，最大可能数；CFU，菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。水样中检出大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群表示该水体已受到人或动物粪便污染。

4.5 设计产水量

纳滤产水: 50m3/h

4.6性能保证

系统产水水质必须满足4.4节要求

压力容器性能按照国家相关标准执行；

机泵性能按照国家相关标准执行。

仪表不检修连续安全运行一年。

运行试验按国家有关规范和标准执行。

4.7 设备技术规范

4.7.1 原水箱、原水增压泵

原水箱（利旧），系统设2台泵，1用1备，将原水提压送至预处理系统。

工艺参数

| 流量： | 70m³/h |
| --- | --- |
| 扬程： | 30m |
| 电机功率： | 11KW |
| 材质： | 过流材质SS316 |
| 数量： | 2台 （1用1备） |
| 制造商： | 威乐/德国 |

4.7.2 DMF浅层介质过滤器

工艺参数

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 循环水旁滤系统型号 | DMF48-3 |
| 1.1 | 过滤单元数量的计算 |  |
|  | 单元的流量设计为 | 34m³/H |
|  | 系统流量： | 100m³/H |
|  | 单元数量： | 3个 |
| 1.2 | 总体设计规范 |  |
|  | 过滤系统型号 ： | DMF48-3 |
|  | 过滤单元型号及外形尺寸 | DMF48 单罐的尺寸φ1200×6mm （内外防腐） |
|  | 过滤单元过滤面积 | 1.13m2 |
|  | 总体过滤面积： | 3.39m2 |
|  | 砂子粒径： | 承托层2-4mm 过滤层0.4-1.2㎜ |
|  | 砂层深度： | ≥450mm |
|  | 过滤滤速： | 设计30 m/h |
|  | 单元过滤流量： | 设计34m3/h |
|  | 过滤效率： | 大于90% |
|  | 工作压力： | 0.2-0.6MPa |
|  | 工作温度： | 0-60℃ |
|  | 单元反冲洗时间 | 60-180s（可调） |
|  | 反冲洗周期： | 0-72h （可调） |
|  | 反洗耗水比： | ≤1% |
|  | 配管法兰标准： | HG/T20592-2009B，PN10、法兰PL、密封面RF |
|  | 控制模式： | PLC时间压差双重控制 |
|  | 初始压差： | 小于0.03MPa |
|  | 反冲洗控制压差 | 0.07MPa（可调） |
|  | 控制器系统： | 西门子PLC |
|  | 操作方式 | 自动、半自动、手动（可现场手动进行反洗 时间设定、反洗压差设定、定时反洗时间设 定、反洗周期设定等） |
|  | 排气系统 | 组合式自动进排气，带微量排气功能 |
| 1.3 | 结构形式 | 单腔式，无多孔板 |
|  | 安装形式： | 立式 |
|  | 支承方式： | 3个脚支撑 |
|  | 盖的型式： | 蝶形封头 |
|  | 装料口规格： | 150mm，1个，带快开功能 |
|  | 卸料口规格 | 150mm，3个，带快开功能 |
|  | 布水器： | 多点布水 |
|  | 集水器： | 精密楔形缝集水器(0.10-0.25mm楔形缝） |
|  | 进水总管： | 法兰PL、密封面RF |
|  | 出水总管： | 法兰PL、密封面RF |
|  | 排污总管： | 法兰PL、密封面RF |
| 1.4 | 材料 |  |
|  | 壳体： | 碳钢内外涂聚酯保护层 |
|  | 管路： | 碳钢内外涂聚酯保护层 |
|  | 滤料 | 精制天然石英砂 |

4.7.3 DLLF叠片过滤器

工艺参数

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过滤器型号 | DLLF-3-4 | 内源反洗 |
| 叠片单元数量 | 4 | 工程尼龙 |
| 过滤精度 | 100μm（可选） |  |
| 设计损失压降 | 0.01~0.05Mpa |  |
| 差压设定范围 | 0 ~0.3Mpa | 根据工况要求任意设定 |
| 总进、出水口管径 | DN150mm | 碳钢环氧树脂喷涂 |
| 总排污口管径 | DN80mm | 碳钢环氧树脂喷涂 |
| 反冲洗间隔时间设定范围 | 1~99h | 根据工况要求任意设定 |
| 反冲洗时间 | 1s~99s | 根据工况要求任意设定 |
| 标准工作流量 | 80m3/h |  |
| 最大工作流量 | 100m3/h |  |
| 过滤工作压力 | 0.2~0.6Mpa |  |
| 操作电源 | 220V AC/50Hz | 单相 |
| 设备设计温度 | ≤60℃ |  |
| PH适应范围 | 4~11 | 请按实际水质描述 |
| 总占地 | 1200X1000mm |  |
| 过滤单元材质 | 外壳PA 叠片PP |  |
| 管路材质 | 碳钢防腐 |  |
| 两位三通阀 | 以色列 伯尔梅特 | PA66 |
| 电磁阀 | 以色列 GEM-SOL | 黄铜 |

4.7.4 杀菌剂、还原剂加药装置

一箱（配有搅拌机）一泵，溶液配制箱设置液位开关。

工艺参数

| 1.加药箱 |  |
| --- | --- |
| 数量： | 2台 |
| 有效容积： | 200L |
| 材质： | PE |
| 液位开关： | 2套 |
| 2.加药计量泵 |  |
| 数量： | 2台 |
| 流量： | 0-7.6L/h |
| 扬程： | 3.3bar |
| 型式： | 隔膜泵 |
| 泵头材质： | PVC |
| 制造商/产地： | 帕斯菲达/阿尔道斯 |

4.7.5 阻垢剂加药装置

由一箱一泵组成，溶液配制箱设置液位开关。

工艺参数

| 1.加药箱 |  |
| --- | --- |
| 数量： | 1台 |
| 有效容积： | 200L |
| 材质： | PE |
| 液位开关： | 1套 |
| 2.加药计量泵 |  |
| 数量： | 1台 |
| 流量： | 0-7.6L/h |
| 扬程： | 3.3bar |
| 型式： | 隔膜泵 |
| 泵头材质： | PVC |
| 制造商/产地： | 帕斯菲达/阿尔道斯 |

4.7.6 纳滤装置

工艺参数

| 1）保安过滤器 |  |
| --- | --- |
| 数 量： | 1台 |
| 设计处理水量： | 100m³/h/台 |
| 过滤精度： | 5um |
| 滤芯数量 | 4支/台， |
| 滤芯规格： | φ250mm，大通量滤芯 |
| 滤芯材质： | PP喷熔 |
| 2）高压泵 |  |
| 数 量： | 1台 |
| 单台流量： | 70m³/h |
| 扬 程： | 93m |
| 泵 材 质： | 过流316L |
| 形 式： | 多级泵 |
| 电机功率： | 45KW |
| 生 产 商： | 格兰富 |
| 3）NF装置 |  |
| 数 量： | 1套 |
| 单套设计产水量： | 69.8m³/h |
| 初始脱盐率： | ≥90% |
| 回 收 率： | ≥75% |
| 纳滤膜品牌： | 时代沃顿膜 |
| 纳滤膜元件型号： | ULP11-8040 |
| 膜 结 构： | 卷式 |
| 膜 材 质： | 复合膜 |
| 数 量： | 54支， |
| 纳滤外壳型号： | 8040-6w |
| 生产商： | 唯赛勃 |
| 数 量： | 9支/套， |
| 材 质： | FRP |
| 耐 压： | 300psi |
| 排 列（单套）： | 6：3 |

4.7.7 化学清洗装置

| 数 量： | 1套（NF使用） |
| --- | --- |
| 1）清洗药箱 |  |
| 有效容积： | 3000L |
| 材质： | PE |
| 数 量： | 1台 |
| 2）化学清洗泵 |  |
| 材质： | 过流材质304SS |
| 流量： | 60m³/h |
| 扬 程： | 29.6m |
| 形 式： | 立式泵 |
| 电机功率： | 7.5KW |
| 数 量： | 1台 |
| 供货厂家： | 南方水泵 |
| 3）清洗保安过滤器 |  |
| 数 量： | 1台 |
| 设计处理水量： | 70m³/h/台 |
| 过滤精度： | 5um |
| 滤芯数量 | 3支/台 |
| 滤芯规格： | φ250mm，大通量滤芯 |
| 滤芯材质： | PP喷熔 |

4.8 采用的标准和规范

相关法律法规

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》

相关设计标准和规范

| 《工业企业厂界噪声标准》 | GB12348－2008 |
| --- | --- |
| 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ1－2002 |
| 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 |
| 《城市给水工程规划规范》 | GB50282-98 |
| 《泵站设计规范》 | GB/T50265-2010 |

设备、机泵、机械专业采用的主要设计标准和规范

《钢制焊接常压容器》                               JB/T4735－1997

《钢制塔式容器》                                   JB 4710-2005

《钢制卧式容器》                                   JB 4731-2005

《钢制化工容器材料选用规定》                       HG 20581-1998

《钢制化工容器结构设计规定》                       HG 20583-1998

《钢制化工容器制造技术要求》                       HG 20584-1998

《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》           GB50128-2005

石油、重化学和天然气工业用离心泵                  API610

离心泵技术条件（II）                               ISO5199

离心泵技术条件（II）                               GB5656

石油、化工和天然气工业计量泵                      API 675

石油、化工和天然气工业无密封离心泵                API 685

卧式轴向吸入化工离心泵                        ASMEB73.1M-1991

本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时按较高标准执行。

4.9凡涉及本工程的内容，由于卖方对现场不了解或需要进一步技术优化，而额外发生的所有费用均由卖方承担。

4.10整套装置实现全自动运行，无人值守。

# 5.卖方的供货范围和职责

5.1卖方提供本标段供货清单中的所有工艺设备： 预处理系统、纳滤系统工艺设备，阀门、仪表等。

5.2卖方提供设备本体内部管路，外部管路界限：来水以原水箱出水口为界，纳滤产水至原生活水处理系统外输管路，纳滤浓水提升至矿井水站，具体管路数量以卖方实地考察数量为准。

5.3本规格书附件给出了参考的供货设备清单，卖方须在此基础上保证单元设备的完整性和准确性，卖方如果认为设备参数有必要调整，需与买方协商调整，必须征得买方的书面同意。

5.4卖方负责完成生活水处理系统的电气、仪控系统的设计、供货，安装、调试。

5.5卖方负责所供设备的包装、运输、安装和调试等。

5.6卖方提供针对该装置的技术文件和人员培训等。

5.7 卖方负责原生活水系统的改造内容：修复矿原有浅层介质过滤系统，修复运行矿原有5吨反渗透及桶装水灌装生产线。

5.8 卖方应提供专用工具一套和一年期的随机备品备件及易损件。

5.9所有设备的规格参数，需由卖方校对，以检验是否满足工艺要求，以及保证管路与设备对接口准确性。与所列规格参数不符，均列在技术差异表中。否则，引起的本项目整体的完整性和准确性欠缺，所产生的经济费用，均由卖方承担。

# 6 买方的职责

6.1提供外部环境条件、设备安装条件；

6.2配合卖方的有关设计工作；

6.3为卖方技术服务人员提供便利；

6.4卖方设计文件的确认和设备的验收。

6.5买方负责本系统的土建施工（设备基础、排水沟、地面处理等）。

# 二、技术资料和交付进度

# 1一般要求

1.1卖方提供的资料应使用国际单位制，语言为中文。外方提供的图纸和资料翻译成中文后随同原文一并提交买方，图纸资料以中文为准。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD电子文本。

1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后15天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经买方确认。

1.4对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也应及时免费提供。

1.5卖方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

# 2 技术文件和图纸

2.1卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.2包括但不限于机组性能试验和运行维护所需的技术资料。

2.3安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。

2.4设备的运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.5卖方应提供备品、配件总清单、易损零件图和检修专用工具清单。

2.6卖方须提供的其它技术资料包括以下，但不限于：

  - 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

  - 卖方提供在设备设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

  - 设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

  - 详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸.水压试验和性能检验等的证明。

2.7卖方提供全套技术资料4套及电子光盘版文件2份（电子版文本文件为WORD或EXCEL格式，图纸为AUTOCAD格式）和运行程序软件1份，前期提供给买方的技术文件和图纸，不能取代设备发运前装箱时应同时装入的技术文件和图纸。装箱资料的内容，满足设备在现场的安装、调试、验收、运行、维护和检修的需要。

# 三、质量保证和开箱验收

# 1质量保证

1.1 卖方应有可操作的质量保证程序及相应的文件，并在生产或采购本规格书中的产品时能严格执行质量程序文件。

卖方应在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证完全符合本规范书和确认的设计图纸的要求。

1.2 买方有权在合同执行期间内的任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

1.3为了确保产品质量，供货范围内的所有配套产品的生产厂家和分卖方的资格应满足买方的要求。

1.4 在产品监造、检验和验收过程中，如发现任何不符合本规格书要求的产品或配件，卖方都必须及时返修或更换，直至符合要求。

1.5 如发现任何与卖方的质量保证文件不符的操作而有可能影响产品质量时，卖方必须及时修正，按质量保证程序进行生产。

1.6 安装和调试过程按照作业指导书进行安装和调试。

1.7 卖方应全权对安装和调试的质量以及整体的性能负责。卖方提供各部件需更换的时间，并由卖方提出建议的备品备件清单。

1.8 卖方提供在安装、运行、维修、调试时的专用工具、提出名称及使用功能的清单。

1.9 提供的设备及所有附属部件应是成熟的、先进的，并具有制造该设备5年以上成功运行和实践经验，不得使用试验性的设计和产品。

1.10保期为设备正常投运后一年(指机组通过168小时试运行交付商业运行后开始算一年)。在保质期内，若设备本身出现质量问题，卖方负责免费维修或更换，更换后的设备或元器件自更换之日起执行新的保质期。

1.11工厂涂漆

①概述

除非特殊规定，本项目范围内的所有机械设备、电气设备以及黑色金属所制造的设备，都在制造或加工场所进行涂漆。卖方保证工厂涂漆所用涂料同现场修饰和最终面漆的涂料为同一系统。设备或部件涂漆后都经过足够的时间后运输。工厂涂漆包括底漆和面漆，涂漆无不均匀、裂缝、气泡、淤积等缺陷。油漆颜色应经买方的确认，尽量与现有工程采用统一颜色。

②工厂底漆

全部钢材、各类钢铁制件及铸铁制件在出厂前都在现场涂上底漆，底漆在预处理后立即涂刷。

③工厂面漆

进行一般烘漆或标准工厂涂漆的设备都充分考虑设备的运输和长期贮存所需的涂漆。

④油漆的敷涂范围

油漆的敷涂范围符合国家技术规范的要求

⑤油漆表面

油漆表面采取保护措施，使油漆后的表面不遭受撞击、摩擦、褪色以及其它因素的损伤，在设备被验收前所遭到的损坏，将消除后再加涂，直到取得买方的同意后，算合格。

1.12卖方将提供下列质量保证文件：

1）产品合格证

2）主要配套件的制造商及产品合格证

3）制造、检验记录。

# 2 出厂前的检验和验收

2.1 在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均应按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

2.2 买方严格按照招标文件和技术规格书对到厂产品进行验收。

2.3 设备在到厂验收前质量证明文件应齐全，至少包括以下部分：产品合格证质量证明书。

2.4 配套部件、设备、装置等应有原生产单位的质量保证文件和质量测试报告单。进口设备、部件应有质检报告。

# 3 开箱检验

3.1 设备运抵现场后，卖方应该通知买方进行开箱验货，如发现设备、部件与装箱单不符等情况，卖方应承担责任。

3.2 设备运输、到货接货由卖方负责。到货时卖方应及时通知买方。卸车由卖方负责。

3.3 如果卖方不通知买方，擅自开箱检验，则发生的一切后果由卖方自己承担。

3.4 开箱检验应有安装单位人员在场，开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

# 四、技术服务和培训

# 1  技术服务

如果有必要，卖方需要派出合格的专业的技术人员到买方现场进行安装和调试、试运行。由此发生的费用包含在报价中。

# 2  培训

2.1为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2培训计划和内容由卖方列出。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
|  | 生活水处理系统 |  | 工程师 | 2 |  |  |

2.3卖方提供的培训需涉及安装调试、生产运行、设备（含电气、仪表）的检修和维护等各个方面，经过培训后应保证买方的操作人员能够数量操作，设备维护人员能够进行正常维护。

# 五、包装、保管及组装要求

5.1 设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

5.2 所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均有封堵。

5.3 产品包装、运输、储存符合标准GB191-2000的规定及国家主管机关的规定具有长途运输, 多次搬运和装卸的坚固包装。包装保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装按设备特点，按要求分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

5.4 标记

卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号标记清楚。

卖方提供的设备包装采用木箱封闭方式，有各种防护措施和标志。

卖方在每件包装箱的侧面用不褪色的油漆以明显易见的中文字样对设备名称、注意事项等做必要标注。

凡电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

遮盖物﹑紧固件不焊在设备上。

凡由于卖方包装不善致使货物遭到损坏时，一经证实，卖方均按合同相关条款的规定负责及时修理、更换或赔偿。

# 六、差异表

技术部分差异表

| 序号 | 技术规格书 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

# 七、装置的性能验收和售后服务

验收的前提条件：该项装置的所有安装项目全部完成，系统调试工作完成，处理水量稳定，出水水质满足要求，并且生活水改造单元已连续稳定运行168小时。

装置的性能验收：在具备验收条件时，卖方通知买方，由买方组织进行验收工作，验收依据为本规格书规定的内容。

售后服务：通过验收后一年为质保期，在质保期内，由于设计缺陷、设备质量、安装质量等原因，导致装置性能下降，卖方必须无条件对设计缺陷进行完善，对故障设备进行免费更换或检修。装置出现故障，卖方在接到买方通知后24小时内给买方以答复，需卖方人员到现场进行处置的，卖方应保证在接到买方通知后72小时内到达买方现场，进行故障消除。在装置运行满一年后，装置出现故障，卖方也应协助配合买方解决装置存在的问题。

# 八、供货清单

卖方供货的范围包含但不限于以下设备：

- 8.1供货清单

- 8.1.1原水供水系统

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵 | 流量65m3/h、扬程30m、功率11kw | 台 | 2 | 接液材质：SS304 |
| 2 | 变频器 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 原水泵前手动蝶阀 | DN125 | 个 | 2 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 4 | 原水泵后调节阀 | DN125 |  | 2 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 5 | 原水泵后止回阀 | DN125 |  | 2 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 6 | 原水泵后压力表 | 0-0.6Mpa | 只 | 1 | 接液材质：SS304 |

8.1.2 DMF48-3浅层介质过滤系统

| 序号 | 主要部件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器罐体 | φ1200*6 | 台 | 3 | 康格瑞、碳钢Q235， 内外喷涂聚酯防腐 |
| 2 | 石英沙 | 天然 | 吨 | 1 |  |
| 3 | 进水管道 | DN150 | 套 | 1 | 康格瑞、碳钢Q235， 内外喷涂聚酯防腐 |
| 4 | 反洗排水管道 | DN80 | 套 | 1 |  |
| 5 | 出水管道 | DN150 | 套 | 1 |  |
| 6 | 过滤器基座 | 成套 | 套 | 1 |  |
| 7 | 控制器支架 | 成套 | 套 | 1 |  |
| 8 | 自动排气阀 | DN50 | 只 | 1 | 多灵 |
| 9 | 差压传感器 | 5700DP | 套 | 1 | 美国Freescale |
| 10 | 三通反冲洗阀 | DN80 | 只 | 3 | 以色列 伯尔梅特 材质：尼龙 |
| 11 | 两位三通电磁阀 | G1/4” | 只 | 3 | 以色列 GEM-SOL 材质：黄铜 |
| 12 | 压力控制管路 | 成套 | 套 | 1 | 康格瑞 |
| 13 | 命令水源微芯 | DN20 | 只 | 1 | 多灵 |
| 14 | 自动控制箱 | DLFCS-III | 台 | 1 | 西门子PLC S7-200+触摸屏 |

8.1.3 DLLF-3-4叠片过滤系统

| 序号 | 主要部件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 建议厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠片过滤单元 | 3” | 台 | 4 | 多灵（阿速德款） 材质：尼龙 |
| 2 | 进水管道 | DN150 | 套 | 1 | 康格瑞、碳钢喷塑防腐 |
| 3 | 反洗排水管道 | DN80 | 套 | 1 |  |
| 4 | 出水管道 | DN150 | 套 | 1 |  |
| 5 | 过滤器基座 | 成套 | 套 | 1 |  |
| 6 | 控制器支架 | 成套 | 套 | 1 |  |
| 7 | 自动排气阀 | DN25 | 只 | 1 | 多灵 |
| 8 | 差压传感器 | 5700DP | 套 | 1 | 美国Freescale |
| 9 | 三通反冲洗阀 | DN80 | 只 | 4 | 以色列 伯尔梅特 （材质：尼龙） |
| 10 | 两位三通电磁阀 | G1/4” | 只 | 4 | 以色列 GEM-SOL （材质：尼龙） |
| 11 | 压力控制管路 | 成套 | 套 | 1 | 康格瑞、 |
| 12 | 自动控制箱 | DLFCS-III | 台 | 1 | 全自动型，中文液晶文本屏 |

- 8.1.4 纳滤设备系统

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂剂加药泵 | 流量：0-7.6L/h工作压力：7bar功率：40w | 台 | 3 | 阿尔道斯 |
| 2 | 阻垢剂加药箱 | PT-200L | 只 | 3 | 康格瑞、PE |
| 3 | 保安过滤器 | HD-35-40 | 台 | 1 | 康格瑞、303不锈钢 |
| 4 | 罐体 | φ500×1000mm | 只 | 1 | 康格瑞、303不锈钢 |
| 5 | 滤芯 | 40″ | 支 | 35 | 康格瑞、PPF |
| 6 | 手动蝶阀 | DN125 | 个 | 2 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 7 | 压力表 | 0-0.6Mpa | 个 | 2 | 接液材质：SS304 |
| 8 | 高压泵 | CDL65-70流量 ：65m3/h扬程 ：146m功率：45kw | 台 | 1 | 过流部分材质：SS316不锈钢 |
| 9 | 变频器 |  | 台 | 1 | 台达 |
| 10 | 纳滤膜 | CPA3-8040 | 支 | 60 | 沃顿 |
| 11 | 膜壳 | 8040-6W 一壳六芯 | 支 | 10 | 康格瑞、FRP |
| 12 | 产水爆破膜 | DN100/16psi | 支 | 1 | 沃顿 |
| 13 | 阀门 |  | 套 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 14 | 纳滤进水止回阀 | DN125 | 个 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 15 | 纳滤进水调节阀 | DN125 | 个 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 16 | 纳滤进水电动蝶阀 | DN125 | 个 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 17 | 纳滤浓水电动蝶阀 | DN100 | 个 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 18 | 纳滤浓水调节蝶阀 | DN40 | 个 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 19 | 纳滤透产水止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 20 | 不合格水排放阀 | DN80 | 个 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 21 | 清洗进水阀 | DN100 | 个 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 22 | 清洗排放阀 | DN100 | 个 | 1 | 阀体：球墨铸铁，阀板：SS304，密封：EPDM |
| 23 | 取样阀 | DN15 | 个 | 9 | 配套 |
| 24 | 机架 |  | 套 | 1 | 康格瑞 303不锈钢 |
| 25 | 段间隔离阀 | DN100 | 个 | 1 | 大宇合力 |
| 26 | 连接管件、管阀及辅材 |  | 宗 | 1 | 康格瑞303不锈钢、 |
| 27 | 清洗水箱（与冲洗水箱共用） | PT-3000L | 只 | 1 | 康格瑞 |
| 28 | 纳滤清洗过滤器 | HD-40-40 | 台 | 1 | 康格瑞 |
| 29 | 罐体 | φ600×1000 | 只 | 1 | 康格瑞303不锈钢 |
| 30 | 滤芯 | 40″ | 支 | 40 | 康格瑞 |
| 31 | 药洗泵（与冲洗泵共用） | 流量 ：60m3/h扬程 ：29.6m 功率：7.5kw | 台 | 1 | 过流部分材质：SS316不锈钢 |
| 32 | 连接管件、管阀及辅材 |  | 宗 | 1 | 台湾环琪、303不锈钢 |
| 33 | 纳滤透进水电导率仪 | 3-88-1P 3-2821-1 | 台 | 1 |  |
| 34 | 纳滤透出水电导率仪 | 3-88-1P 3-2821-1 带上下限位开关 | 台 | 1 |  |
| 35 | 纳滤透产水流量计 | 3-8750-IP 3-2551-P2-11 | 台 | 1 |  |
| 36 | 纳滤透浓水流量计 | 3-8750-IP 3-2551-P2-11 | 台 | 1 |  |
| 37 | 纳滤透清洗流量计 | LZM-65G 10-500gpm | 台 | 1 |  |
| 38 | 高压泵低压保护器 | AKY106 | 台 | 1 |  |
| 39 | 高压泵高压保护器 | AKY130 | 台 | 1 |  |
| 40 | 纳滤保安过滤器压力表 | 0-0.6Mpa | 支 | 2 |  |
| 41 | 纳滤进水压力表 | 0-3Mpa | 支 | 1 |  |
| 42 | 纳滤二段进水压力表 | 0-3Mpa | 支 | 1 |  |
| 43 | 纳滤浓水压力表 | 0-3Mpa | 支 | 1 |  |
| 44 | 冲洗水箱液位开关（清洗水箱） |  | 个 | 1 |  |
| 45 | 低压柜 | 配套，进线柜有单独的电流电压表、电度表 | 台 | 1 |  |
| 46 | 操作台 | 配套，不锈钢台面 | 台 | 1 | 康格瑞 |
| 47 | 传动柜 | 控制系统PLC为西门子是S7-200；电器元件为施耐德。 | 台 | 1 | 康格瑞 |
| 48 | 纳滤就地控制箱 |  | 台 | 1 | 康格瑞 |
| 49 | 电气元件 |  | 批 | 1 | 施耐德 |
| 50 | PLC控制系统 |  | 套 | 1 | 西门子 |

- 8.1.5 修复原有设备

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浅层介质过滤器 | 石英砂、纤维滤料 | 宗 | 1 | 更换介质、更换纤维滤料 |
| 2 | 5吨反渗透 | 4040 | 支 | 10 | 更换膜元件 |
| 3 | 活性炭过滤器 | 椰壳滤料 | 宗 | 1 | 更换活性炭 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

- 8.2 备品备件供货清单

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、以上设备清单供投标参考，最终清单满足工艺要求。