陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

电仪车间蝶阀技术规格书

编      制：

校      核：

审      核：

审      批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一九年四月

目　　录

1.总则	1

2.工程概况	2

3.主要技术规范	3

4.技术要求	4

5.检验和试验	9

6.供货范围	10

7.技术资料	10

8.质量保证	10

9.验收及技术服务	11

10.包装、运输、交货	11

11.阀门数据表	12

- 1.总则

1.1带“*”的为否决项；带“●”的为重点响应项，三个带“●”的重点响应项不满足，将作为否决项处理。

1.2 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司电仪车间蝶阀（以下简称阀门）技术要求。本技术规格书规范了该批阀门的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.3投标方对阀门的安全性、完整性、经济性负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。要求投标方在投标书技术文件中详细填写本技术规格书4.2项列出的表格。

1.4 招标方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

●1.5 投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

●1.6 在合同签订7日之内，投标方书面提供阀门的各种工艺参数包括外形尺寸、噪音计算、进出口连接尺寸、装配图等提供给招标方。

*1.7 阀门所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

*1.8投标方应是阀门生产企业，为本次招标提供成熟可靠的阀门及附件设备。投标方需同时具有中华人民共和国特种设备制造许可（压力管道元件）蝶阀B1、B2资质。

1.9投标方在投标文件中提供取得的中石化、中石油、神华集团或中煤大型企业的产品准入证书（证书编号在网上可以查询）供招标方确认，证书应在有效期内。优先选择中石化、中石油、神华或中煤大型企业合格供应商的入围产品。

●1.10要求投标方在投标书技术文件中列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、使用工况、阀门规格、投运日期、运行状况、联系人及联系方式等信息，以采购合同为准。制造厂商应具有至少3年以上的生产资历，至少3家用户批量供应相同或更高压力等级蝶阀20台以上，并且有成功使用3年以上业绩；同时需提供用户的合同复印件、使用报告、联系方式等。

1.11 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

- 2.工程概况

2.1主要装置概况

本次共招标5台阀门，用于合成系统升级优化改造项目氢回收改造。。

2.2工程主要原始资料

2.2.1气象条件

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1184.3 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均温度 | ℃ | 8.6 |  |
| 2.2 | 年平均最高温度 | ℃ | 15.30 |  |
| 2.3 | 年平均最低温度 | ℃ | 1.8 |  |
| 2.4 | 极端最高温度 | ℃ | 38.60 |  |
| 2.5 | 极端最低温度 | ℃ | -29.0 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 56.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 896.1l |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向及频率 | % | 12.5 | 风向NNW |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 3.2 |  |
| 5.3 | 历史最大风速 | m/s | 25 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 397.70 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | m | 1.50 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2815.00 |  |
| 8.3 | 年平均雷、暴日 | d | 29.90 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 13.80 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1127-1546 |  |
| 8.6 | 年平均下雾日敷 | d | 8.9 |  |

2.2.2地震烈度

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306-2001），榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA<0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度<VI度。

- 3.主要标准规范

3.1以下提出的规范是最低要求，要求投标方在投标书技术文件中列出各种品牌球阀设计制造所适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。这些标准和规范包括但不限于下述清单：

| 美国石油学会管道阀门规范 |  | API 6D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国石油学会质量大纲规范 |  | API Q1 |  |  |
| 美国石油学会炼油厂仪表安装手册 |  | API RP 550 |  |  |
| 美国石油学会阀门试验与检验标准 |  | API 598 |  |  |
| 美国石油学会角行程旋转阀阀座的防火测试 |  | API 607 |  |  |
| 美国石油学会阀门防火测试标准 |  | API 6FA |  |  |
| 美国国家标准钢管法兰和法兰接头件 |  | ANSI B16.5 |  |  |
| 美国国家标准阀门结构长度 |  | ANSI B16.10 |  |  |
| 美国国家标准焊接端 |  | ANSI B16.25 |  |  |
| 美国国家标准钢制法兰连接和焊接端阀门 |  | ANSI B16.34 |  |  |
| 美国国家标准化工与炼油系统管线 |  | ANSI B31.3 |  |  |
| 美国国家标准管螺纹 |  | ANSI B1.20.1 |  |  |
| 美国国家标准控制阀泄漏等级 |  | ANSI/FCI 70-2 |  |  |
| 美国阀门与管件制造者协会标准：管法兰与阀门连接端法兰接触面精度 |  | MSS-SP-6 |  |  |
| 美国阀门与管件制造者协会标准：阀门的标准标记 |  | MSS-SP-25 |  |  |
| 美国阀门与管件制造者协会标准：铸钢阀门、法兰及管件质量标准 |  | MSS SP-55 |  |  |
| 美国阀门与管件制造者协会标准：关断阀密封泄漏 |  | MSS SP-61 |  |  |
| 国际标准法兰管线系统金属阀门 |  | ISO 5752 |  |  |
| 调节阀口径计算公式 |  | ISA S75.1 |  |  |
| 工业仪表模拟信号 |  | ISA S50.1 |  |  |
| 美国腐蚀工程师协会标准：油田设备抗硫化应力裂 化的金属材料要求 |  | NACE MR 0175 |  |  |
| 仪表外壳防护规定 |  | IEC529 |  |  |
| 爆炸气体环境用电气设备 |  | IEC60079-1998 |  |  |
| 工业过程控制阀第4部分检验和例行试验 |  | IEC61534.4-2006 |  |  |
| 工业过程控制阀第4部分检验和例行试验 |  | GB/T17213.4-2005 |  |  |
| 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号 |  | GB/T 2625-81 |  |  |
| 爆炸气体环境用电气设备 |  | GB 3836-2000 |  |  |
| 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 |  | GB 50058-1992 |  |  |
| 过程检测和控制系统用文字代号和图形符号 |  | HG/T 20505-2000 |  |  |
| 自动化仪表选型规定 |  | HG/T 20507-2000 |  |  |
| 钢制管法兰、垫片、紧固件 | HG/T20615~20635-2009 |  |  |  |
| 阀体等材料 |  | ASTM，ANSI等 |  |  |

以上标准和规范必须采用合同生效之日的最新版本。

在以上标准和规范中没有包括的部分，应采用通用国家标准和不低于国家标准的制造厂商标准。

投标方若需要在设计、制造、检验和试验的过程中，全部或部分地采用制造厂企业标准时，应提供企业标准文件，并取得买方同意。

3.2优先次序

当各技术文件存在矛盾时，应遵循下列优先次序：

采购合同及技术协议；

本技术规格书及附件；

投标方投标书。

当上述各标准规范和工程技术文件有关要求之间存在矛盾时，投标方应向买方提出澄清，遵循较为严格的要求。

3.3其它

遵循标准和规范不能理解为可以减轻和解除投标方的责任和保证以及合同规定投标方的义务。

4.技术要求

4.1技术规格

投标方供货的阀门应满足本技术规格书（包括附件）的技术要求。具体的技术规格详见阀门数据表。

4.2注意事项

4.2.1投标方需提供一份陈述文件，说明投标方是完全按技术规格书、阀门数据表、相关附件和有关工程标准规范以及所有其它要求来供货的。如果投标方不能完全满足所有要求，则应列出所有不能满足之处。投标方还需提出在完全满足所有要求过程中对价格和交付可能会有的影响。这份陈述文件应对所有的供货商和分供货商的响应情况加以说明。

*4.2.2投标方供货产品不得转包，不得提供贴牌或修复产品，所有产品必须是全新的。投标方需注明原产地。招标方根据需要将全程监造。

*4.2.3投标方报价时要附有阀门选型计算书（同时说明计算标准），并对招标文件阀门数据表中的空白规格项逐一填写。

4.2.4投标文件中不得改变阀门数据表中的压力等级、性能规定及特殊要求。

●4.2.5投标方必须在投标文件中提供详细的阀门结构图。

4.2.6现场历年平均温度8.4℃，最高温度为38.9℃，最低温度为-29℃。仪表相关组件应能适应现场半干旱、风沙大、多风少雨、具有腐蚀性的大气环境，并能在现场温度条件下正常工作。

4.2.7投标方需提供阀门最新的标准产品样本（官方正式发布的电子版和硬拷贝）支持，不接受标准样本之外的产品。

4.2.8投标方所提供产品必须通过ISO9001：2000质量体系认证，并提供ISO9001：2000质量体系认证证书。

4.3技术要求

4.3.1阀门的设计条件

阀门的压力等级、阀体材质等级不低于所在工艺管线的等级。

- 蝶阀阀板密封圈材质应满足阀门数据表要求。

- 蝶阀阀杆采用通轴式，同种规格的密封环具有互换性，用户可以自己进行现场更换。

- 蝶阀泄漏量需满足GB/T17213-2005和IEC61534-2006密封泄漏标准。

- 蝶阀采用法兰连接，法兰标准和等级必须满足数据表要求。

4.3.2	材料要求

- 阀体材质满足或高于数据表中要求及工艺操作条件。

- 阀杆材质一般为17-4PH W/HT或更高，当阀板被某种原因卡死时，气源压力升至0.9MPaG，阀杆不会被扭断或变形。

- 阀门填料应满足最大压力和温度条件下的使用要求。

- 阀门流道及阀门内腔必须按规程做清理，露出材料本色，彻底去除毛刺、粘砂等，达到流道光滑、清洁。

- 阀门铸件必须经过消除应力处理并有详细的记录。

- 阀门制造厂采用的材料必须适合数据表给出的工艺操作条件及现场使用环境要求。

- 阀体和执行机构一般采用底漆加面漆的防腐处理方式。不锈钢阀体不做涂漆处理，但应喷砂清理表面。碳钢法兰需做除锈、涂油防腐。

4.3.3	执行机构及附件

- *执行机构采用双作用气动活塞拨叉式气缸，品牌限定为无锡圣汉斯、C-MAX(四川)、无锡阿尔法，耐环境温度-40℃的低温型产品。

- 现场仪表空气气源压力不低于0.40MPaG。执行机构尺寸选择要使得在气源压力不低于0.40MPaG下能够完全使阀门动作。

- 阀门在负载和卸载情况下，从关位到全开位的行程时间一般要求小于10秒钟，从全开位到关位的行程时间一般要求小于10秒钟。

- 执行机构的安全系数不小于1.5。选择阀门执行机构的力矩应为计算力矩的1.5~2倍。执行机构的选择应保证在单向压差等于最大设计工作压差的1.25倍时，仍能关闭或开启阀门并保持稳定状态。执行器力矩及动作时间的测试是出厂检验的重要测试内容。若因计算错误或选型不当不能满足最大压差下关闭或行程时间要求，投标方负责在双方约定的时间内无条件进行更换。

- 阀门根据需要成套供货电磁阀、阀位开关、空气过滤减压器、气动继动器、气控阀、消音器等必要的附件。

6）投标方在投标书技术文件中给出配置气路原理图供招标方确认。

7）阀位开关根据数据表要求进行配置，选用机械式，要求采用双层环氧涂层阳极氧化铝材质，耐环境温度-40℃。阀位开关提供一对NO/NC转换接点，触点容量不低于DC 24V 5A，防爆等级为ExdⅡCT4，电气接口为1/2NPT（F）。阀位开关应选择TOPWORX、APL、WESTLOCK品牌产品。

8）电磁阀根据数据表要求配置。电磁阀选用NORGREN、BIFOLD或ASCO品牌，采用两位五通式，24V DC。电磁阀必须为低功耗、耐低温型产品，线圈及接线盒要求耐-40℃的低温环境。全不锈钢材质外壳，带防雨型排气帽，电缆连接口为1/2NPT（F），防爆等级为ExdIICT4。正常工况下电磁阀处于励磁状态NE或非励磁状态NDE，参见数据表中要求。

9）配套的阀位开关、电磁阀等为端子压接式接线。接线端子标以+/- 号、试验连接等，端子密封符合所在使用环境的防爆ExdIICT4及防护IP65等级要求。

10）阀门上应有清晰醒目的阀门位置指示，需配带阀位指示器。

11）空气过滤减压阀应选择NORGREN品牌B38P系列或ASCO品牌342A系列的耐低温型产品，不锈钢材质，能承受-40℃的工作温度，为保证阀门动作速度应选用大容量空气过滤减压器。

12）阀门气源配置按实际需要配带过滤器、减压阀、压力表等附件。一般阀门尺寸不大于8”的，气源接口为1/4NPT；阀门尺寸大于8”的，气源接口为1/2NPTF。制造厂商可根据自身产品特点及现场使用情况，对气源接口规格做适当调整。

13）为保证阀门开关动作时间满足要求，在气路上可配置气动继动器等相关辅助附件。

14）阀门正常使用工况下的开关速度满足后附数据表的要求，若数据表没有要求，气路管线的设置基于以下考虑：在电磁阀起作用时0.5秒每英寸。为满足阀门工作性能要求，允许在气路管线上增加气动快排阀、气控阀等附件，品牌限定为SMC、VERSA或NORGREN品牌耐低温不锈钢产品，能承受-40℃的工作温度，气动快排阀排气口加装消音器。

4.3.4	其它要求

- 阀门的性能必须满足在规定的条件下连续安全生产运转的要求。阀门应是高稳定性、高可靠性，便于维护和操作，能够有效抵御现场失电干扰，电磁干扰和现场机械振动。

- 阀门的阀门结构型式，执行机构型式，阀体/阀心/阀座材质，泄漏等级，压力等级，连接形式，防爆等级等要求，在每台阀门数据表中都有具体说明。投标方应根据数据表中的技术要求，并考虑介质特性及应用场合，进行阀门选型计算，选用合适的阀型和材料。

- 阀门应采用整体法兰连接形式，以方便拆卸和维修，法兰标准和等级必须满足数据表要求。

- 对阀门需进行“顺流”或“顺流加逆流”情况下的泄漏测试。

- 阀门出厂时，除做常规检查外，还需做全压差下阀的开启试验及全静压下的关闭试验。同时还需评估作用在阀座定位环上的力矩，必须防止过大的力矩致使阀座破裂，特别是在泄漏测试时为了减少阀体与阀座间的泄漏而增大力矩。

- 阀门所有附件由供货厂商成套并自行设计安装集成附件。

- 单台大于80Kg的阀门必须有吊装吊耳，执行机构有支撑点加固设计。

- 每个阀门提供304材质铭牌，并采用耐腐蚀的紧固件将其固定在阀门本体上，其位置应在阀门安装后便于观看的地方。除另有规定，铭牌至少应有下列内容：制造厂厂名和产品出厂日日期；名称和位号；规格和型号；技术性能；防爆及防护等级；阀体/阀内件材质；故障位置；其它数据等。在阀门上标出介质流动方向。阀门上有清晰醒目的阀门位置指示。

- 制造商在投标书中画出气路管线联接图、外形尺寸（包括执行机构）、连接尺寸及重量，交货时附正式设计图纸。

- 投标方需提供阀门在正常工况使用寿命的相关文件。

- 每台阀门都必须提供完整的选型代码及含义，并有公开发布的样本支持。

- 投标方应提供阀门及附件的安装操作说明，安装检修空间要求等。

- 5.检验要求

投标方提供的工厂检验报告应包括但不限于以下文件，以作为出厂验收依据：

- 材料证书和热处理报告

- 无损检查报告

- 性能测试报告

- 密封泄漏试验报告

- 防爆证书和本安证书（如果是防爆仪表）

6.供货范围

6.1供货清单，共5台阀门

| 序号 | 名称 | 位号 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蝶阀 | 173-XV-0001A |  | 1台 |  |
| 2 | 蝶阀 | 173-XV-0001B |  | 1台 |  |
| 3 | 蝶阀 | 173-XV-0001C |  | 1台 |  |
| 4 | 蝶阀 | 173-XV-0001D |  | 1台 |  |
| 5 | 蝶阀 | 173-XV-0001E |  | 1台 |  |

- 7. 技术资料

7.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。投标方提供的电子版图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2007格式。

7.2 投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调试、运行维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

7.3投标方资料的提交应及时，资料提供应至少包括外形尺寸图、气路图等。

7.4 投标方设备发货时，随机提供终版资料（图纸资料4套，一正三副，电子版1套）应至少包括：

7.4.1满足设备安装需要的外形尺寸图、气路图、内部结构图

7.4.2发货清单

7.4.3产品质量证明书或合格证

7.4.4各类试验证明文件

- 8.质量保证

8.1 投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的阀门，并在各个方面符合本技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

8.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证。

8.3 投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。在阀门安装、调试过程中，投标方应及时派技术人员到现场免费进行指导，免费解决阀门调试过程中出现的制造质量问题，直到阀门无缺陷投运。

8.4 质保期：安装调试后正常运行12个月或货到现场18个月（以先到者为准）。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。

- 9.验收及技术服务

9.1阀门运抵现场后，投标方须派代表对包装箱体外观及箱内货物数量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。阀门在招标方现场安装、调试、试车期间，进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到阀门性能考核要求。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

9.2 阀门安装前投标方应向招标方进行技术交底，并免费提供操作及维修人员的培训。内容包括：阀门的操作、安装、维护、维修等，时间由双方磋商安排。

9.3投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

9.4设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换；由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方将会积极协助修理和更换。质保期后，阀门在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

9.5投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

9.6在阀门安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在12小时内做出积极响应。

- 10.包装、运输、交货

10.1 阀门须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应有效封闭后方可进行包装、发货，预防运输过程中的二次污染。

10.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

10.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件应单独装箱发货。

10.4 设备的包装和运输及其它要求应符合相关标准要求。

10.5交货：合同签订生效后60天内货到现场，陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。

- 11.阀门数据表（见附件）