## 122TT-1006~8006
榆林煤液化示范项目 |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
0
|  |  | 高温热电偶 | [5 empty] | 版次 | 编 制 | 校 核 | 审 核 | 日 期
[9 empty] | VER. | PREP. | CHK. | APRO. | DATE
工程名称 |  | 榆林煤液化示范项目 | [6 empty] | 图号
ITEM
装置名称 | CHK. | 气化炉 | INTEGRATIVE TEMP. TRANSMITTER
PLANT | [8 empty] | DWG.NO.
设计阶段 | REV. | 详细设计 |  | 第 |  | 页 | 共 | 页
DES. STAGE | [5 empty] | sheet of
位号 TAG NO. |  |  |  |  | 122TT-1006~8006
用途 SERVICE |  |  |  |  | 气化炉炉膛温度指示
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  |  | R101~801
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 水煤气、熔融炉渣
压力PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 4
温度 TEMPERATURE ℃ |  |  |  |  | 1350
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS. RANGE |  |  |  |  | 0～1600℃
分度号 MARK GRADUATION |  |  |  |  | B
精度 ACCURACY |  |  |  |  | 0.2%
电源 POWER SUPPLY |  |  |  |  | /
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  |  | /
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  |  | /
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE |  |  |  |  | 1/2NPT(F)
防爆等级 Ex. CERTIFICATION |  |  |  |  | ExiaⅡCT4
防护等级 PROTECTION CLASS |  |  |  |  | IP65
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  |  |  | 装配型
规格 SPECIFICATION |  |  |  |  | Ф38±2mm
保护管材料 STEM MATERIAL |  |  |  |  | 制造厂标准
全长 OVERALL LENGTH (mm) |  |  |  |  | 1100±100（可调）
插入深度 INSERT LENGTH (mm) |  |  |  |  | 1100±100（可调）
接线盒形式 TERMINAL BOX STYLE |  |  |  |  | 一体式防爆接线盒（已配）
固定形式 MOUNTING TYPE |  |  |  |  | 法兰（已配）
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING |  |  |  |  | ASMEB16.5 Class600
法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE & FACING |  |  |  |  | DN100 RJ
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  |  | 304
断偶保护输出BREAKING PROTEC.OUTPUT |  |  |  |  | /
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  |  |  | 1.每个热电偶检测元件为1个。带有起保护作用的破裂自锁结构，热电偶的插入长度根据现场的测量结果进行调整
2.制造厂家推荐的其他材料满足工艺要求条件可以使用。
修改标记 Rev.