
兖矿榆林精细化工有限公司


变频器
技术规格书
编制：                                                                                                                  
审核：                                   

审批：                                   
批准：                                   
兖矿榆林精细化工有限公司
二〇一九年四月
目 录
3

1、总则

3

2、供货范围和说明

4

3、技术要求

4

4、交货


1、总则
1.1 本技术规格书规定了兖矿榆林精细化工有限公司变频器的设计条件、供货范围、设计、制造、材料、检验、试验及其它各项要求。
1.2 设计条件
电源： 1) 电压：380～400V AC，三相+10%～-15%

2) 频率：50Hz
3）电网类型：TN系统

环境温度变化范围：-15℃～+45℃
电机类型：变频电机
1.3 采用的主要标准、规范
所有设备必须按照现行中国国家标准最新版本设计、制造和检验，主要标准为：（不限于此）
GB/T 12668.4-2006        调速电气传动系统  
GB/T 2423.10-2008          电工电子产品基本环境试验规程 
GB/T 3859.1-2013         半导体电力变流器  基本要求的规定
GB/T 12668-2013          交流电动机半导体变频调速装置总技术条件
GB/T 13422-2013         半导体电力变流器电气试验方法
GB/T 14549-1993          电能质量  公用电网谐波
EN 60204-1:2006+A1 2000      机械安全性 机械电气设备
IEC/EN 60529:1991+A1 2000    机壳的防护等级（IP编码）

EN 618000-3:2004             可调试电气功率变频器系统。第三部分：EMC需求和指定测试方法
EN 618000-5-1:2007           可调试电气功率变频器系统。第5部分：安全要求
以上仅列出了主要标准，但不是全部标准；以上标准按最新版本执行；所有对电动机的要求，均应不低于规范列出的数据及要求。
2、供货范围和说明
主要供货范围如下：

2.1变频器主机(7台),详见附件一；
2.2 配套助手控制盘（7台）；

2.3 配套中文纸质版说明书（硬件手册、固件手册、用户手册等）7套。
3、技术要求

3.1.变频器自带防谐波干扰电网装置，变频器输入侧对电网的谐波污染，在电机的这个调速范围内，必须满足GB/T14549-2008《电能质量公用电网谐波》及IEEE519-1992国际标准的规定。变频器对本体控制系统无谐波影响。

3.2.变频器采用矢量控制，同步误差率小于5%，具有一定的过载能力。
3.3.变频器输出频率范围不小于0～50 Hz ，变频器速度控制精度要求不低于0.01 Hz。
3.4. 变频器采用柜内安装，防护等级不低于IP20。

3.5. 变频器整机效率不低于95%。

3.6.变频器提供合适标准接口及必要的扩展槽，可用于扩展模块，包括现场总线适配器模块、输入/输出扩展模块、反馈模块和安全功能模块。其中包含如下接口：
（1）模拟输入（XAI）：电流输入：-20到20 mA，Rin：100ohm ，电压输入：-10到10V；

（2）模拟输出（XAO）：0到20mA，Rload<500ohm；

（3）数字输入（XDI） 输入类型：NPN/PNP（DI1到DI5），NPN（DI6）， DI6（XDI:6）也可用作PTC热敏电阻的输入；

（4）数字输入/输出（XDIO）作为输入：24 V 逻辑电平：“0” < 5 V，“1” > 15 V，24 V 电源的总输出电流限制为200 mA，可设置为脉冲输入和输出
（5）继电器输出（XRO）250V AC/30 V DC, 2A。
3.7.变频器具有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地起停、调试和正常及事故情况下所必须的测量、控制、调节保护及报警功能。 
3.8.变频器具有自诊断，故障及运行状态监测、报警功能，具有故障记录功能，利于分析变频器的原因。
3.9.变频器在出厂前应进行整机满载测试,以确保设备的可靠性。 
3.10.通讯接口为标准RS485接口，通讯协议采用Modbus。
4、交货
交货期3个月；
交货地点：陕西省榆林市榆阳区兖矿榆林精细化工有限公司生产现场，交货方式为车板交货。
附件一：
变频器清单
	序号
	规格型号
	数量
	品牌
	备注

	1
	ACS355-03E-01A9-4  0.55KW
	1
	ABB
	

	2
	ACS355-03E-02A-4  0.75KW
	1
	ABB
	

	3
	ACS880-01-025A-3
	1
	ABB
	

	4
	ACS550-01-038A-4
	1
	ABB
	

	5
	ACS880-01-87A-3
	1
	ABB
	

	6
	22F-D4P2N103 1.5KW/2.0HP
	1
	POWERFLEX
	

	7
	ATV61HU40N4Z,4KW
	1
	施耐德
	


32
第 4 页 共 5 页

